УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

ЗАТО Сибирский

от ________________№ _______

## Схема теплоснабжения городского округа

## ЗАТО Сибирский    Алтайского края

до 2027 года

(актуализация на 2025 год)

ЗАТО Сибирский, 2024

| Введение | 6 |
| --- | --- |
| 1. Общая часть | 10 |
| 2. Глава 1 Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения | 15 |
| 2.1. Функциональная структура теплоснабжения | 15 |
| 2.1.1. Зоны действия производственных котельных | 16 |
| 2.1.2. Зоны действия индивидуального теплоснабжения | 16 |
| 2.1.3. Карта-схема поселения с делением поселения на зоны действия | 17 |
| 2.2. Источники тепловой энергии | 18 |
| 2.2.1. Структура основного оборудования источников тепловой энергии Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования | 18 |
| 2.2.2. Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности | 19 |
| 2.2.3. Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса | 20 |
| 2.2.4. Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя | 31 |
| 2.2.5. Схемы выдачи тепловой мощности котельной | 31 |
| 2.2.6. Среднегодовая загрузка оборудования | 33 |
| 2.2.7. Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети | 36 |
| 2.2.8. Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии | 36 |
| 2.2.9. Объем потребления тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды | 36 |
| 2.2.10. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии | 36 |
| 2.2.11. Оценка топливной экономичности работы котельной | 36 |
| 2.3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты | 37 |
| 2.3.1. Общие положения | 37 |
| 2.3.2. Общая характеристика тепловых сетей | 38 |
| 2.3.3. Характеристика тепловых камер, павильонов и арматуры | 152 |
| 2.3.4. Графики регулирования отпуска тепла в тепловые сети. | 153 |
| 2.3.5. Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети | 153 |
| 2.3.6. Гидравлические режимы тепловых сетей | 155 |
| 2.3.7. Насосные станции и тепловые пункты | 155 |
| 2.3.8. Статистика отказов и восстановлений тепловых сетей | 159 |
| 2.3.9. Диагностика и ремонты тепловых сетей | 162 |
| 2.3.10. Анализ нормативных и фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя | 162 |
| 2.3.11. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети | 163 |
| 2.3.12. Описание основных схем присоединения потребителей к тепловым сетям | 163 |
| 2.3.13. Наличие коммерческих приборов учета тепловой энергии и теплоносителя | 163 |
| 2.3.14. Анализ работы диспетчерской службы теплоснабжающей организации | 164 |
| 2.3.15. Уровень автоматизации центральных тепловых пунктов и насосных станций | 164 |
| 2.3.16. Защита тепловых сетей от превышения давления | 164 |
| 2.3.17. Бесхозяйные тепловые сети | 164 |
| 2.4. Зоны действия источников тепловой энергии | 165 |
| 2.4.1. Определение радиуса эффективного теплоснабжения | 166 |
| 2.5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии | 168 |
| 2.5.1. Потребление тепловой энергии за отопительный период и за год в целом | 168 |
| 2.5.2. Описание случаев (условий) применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии | 170 |
| 2.5.3. Значения тепловых нагрузок при расчётных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой | 170 |
| 2.5.4. Существующий норматив потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение | 173 |
| 2.6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии | 177 |
| 2.6.1. Баланс установленной, располагаемой тепловой мощности, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и при соединенной тепловой нагрузки | 177 |
| 2.7. Балансы теплоносителя | 177 |
| 2.8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом | 178 |
| 2.9. Надежность теплоснабжения | 179 |
| 2.10. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения | 182 |
| 2.11. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа | 183 |
| 3. Глава 2 Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения | 184 |
| 3.1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения | 184 |
| 3.2. Прогноз приростов на каждом этапе площади строительных фондов на период до 2027 г. с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания | 185 |
| 4. Глава 3 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки | 185 |
| 5. Глава 4 Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах | 186 |
| 6. Глава 5 Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии | 187 |
| 6.1. Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления | 187 |
| 6.2. Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок | 190 |
| 6.3. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок | 190 |
| 6.4. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии | 190 |
| 6.5. Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями | 191 |
| 6.6. Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, городского округа | 191 |
| 6.7. Расчет радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия источников тепловой энергии) в каждой из систем теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе | 191 |
| 6.8. Предложения по капитальному ремонту источников тепловой энергии | 196 |
| 7. Глава 6 Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружениюи (или) модернизации тепловых сетей | 196 |
| 7.1. Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов) | 196 |
| 7.2. Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения | 196 |
| 7.3. Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения | 196 |
| 7.4. Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных | 196 |
| 7.5. Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения | 197 |
| 7.6. Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки | 197 |
| 7.7. Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | 197 |
| 7.8. Строительство и реконструкция насосных станций | 197 |
| 8. Глава 7 Оценка надежности теплоснабжения | 199 |
| 8.1. Расчет надежности теплоснабжения не резервируемых участков тепловой сети | 202 |
| 8.2. Расчет вероятности безотказной работы (ВБР) тепловых сетей на отопительный период 2012/2013 года | 206 |
| 8.2.1. Вероятность безотказной работы последовательных участков ТС котельной №1 | 206 |
| 8.3. Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения | 225 |
| 8.3.1. Алгоритм действий при авариях на коммуникациях и объектах жилищно-коммунального хозяйства | 226 |
| 8.3.2. Сценарий развития аварий на теплопроизводящих объектах и тепловых сетях | 228 |
| 8.4. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации Алтайского края, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения ЗАТО Сибирский | 230 |
| 8.4.1. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации Алтайского края | 230 |
| 8.4.2. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой и программой развития электроэнергетики | 231 |
| 8.4.3. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой водоснабжения и водоотведения ЗАТО Сибирский | 231 |
| 9. Глава 8 Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации | 232 |
| Библиография | 234 |

ъ

## Введение

Схема теплоснабжения городского округа ЗАТО Сибирский на период до 2027 года разработана на основании постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки утверждения» и методических рекомендаций по разработке схемы теплоснабжения, утвержденных совместным приказом Минэнерго и Минрегиона РФ. Базовым годом для разработки схемы теплоснабжения является 2013 год. Разработчик проекта: ООО «Алтайский центр экспертизы и энергосбережения». Схема теплоснабжения городского округа ЗАТО Сибирский утверждена решением Совета депутатов ЗАТО Сибирский от 22.04.2014. № 46/273 «Об утверждении схемы теплоснабжения городского округа закрытого административно-территориального образования Сибирский Алтайского края». Актуализированная схема теплоснабжения городского округа ЗАТО Сибирский утверждена постановлением администрации ЗАТО Сибирский от 28.06.2023 № 295 «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения городского округа ЗАТО Сибирский Алтайского края на 2024 год».

При разработке и актуализации схемы теплоснабжения использованы:

- генеральный план ЗАТО Сибирский;

- правила землепользования и застройки ЗАТО Сибирский;

– документация МУМКП по источникам тепловой энергии, данные технологического и коммерческого учета потребления топлива, отпуска и потребления тепловой энергии, теплоносителя, конструктивные данные по сетям, эксплуатационная документация, документы по финансовой и хозяйственной деятельности, статистическая отчетность;

- материалы администрации ЗАТО Сибирский, в т.ч. документация по техническим характеристикам зданий, строений, сооружений;

- данные энергетического обследования теплоснабжающей организации, выполненного в 2012 году, энергетический паспорт рег. № ПОЭ-0032-12-0648;

- отчет МУМКП о результатах технического обследования системы теплоснабжения за 2023 год.

В работе используются следующие понятия и определения:

схема теплоснабжения - документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

расчетный элемент территориального деления – территория поселения, городского округа или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения;

единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации;

тепловая энергия - энергетический ресурс, при потреблении которого изменяются термодинамические параметры теплоносителей (температура, давление);

качество теплоснабжения - совокупность установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) договором теплоснабжения характеристик теплоснабжения, в том числе термодинамических параметров теплоносителя;

источник тепловой энергии (теплоты) - устройство, предназначенное для производства тепловой энергии;

теплопотребляющая установка - устройство, предназначенное для использования тепловой энергии, теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии;

тепловая сеть - совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок;

котел водогрейный - устройство, в топке которого сжигается топливо, а теплота сгорания используется для нагрева воды, находящейся под давлением выше атмосферного и используемой в качестве теплоносителя вне этого устройства;

котел паровой - устройство, в топке которого сжигается топливо, а теплота сгорания используется для производства водяного пара с давлением выше атмосферного, используемого вне этого устройства;

индивидуальный тепловой пункт - тепловой пункт, предназначенный для присоединения систем теплопотребления одного здания или его части;

центральный тепловой пункт - тепловой пункт, предназначенный для присоединения систем теплопотребления двух и более зданий;

котельная - комплекс технологически связанных тепловых энергоустановок, расположенных в обособленных производственных зданиях, встроенных, пристроенных или надстроенных помещениях с котлами, водонагревателями (в т.ч. установками нетрадиционного способа получения тепловой энергии) и котельно-вспомогательным оборудованием, предназначенный для выработки теплоты;

зона действия системы теплоснабжения - территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения;

зона действия источника тепловой энергии - территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения;

тепловая мощность (далее - мощность) - количество тепловой энергии, которое может быть произведено и (или) передано по тепловым сетям за единицу времени;

тепловая нагрузка - количество тепловой энергии, которое может быть принято потребителем тепловой энергии за единицу времени;

установленная мощность источника тепловой энергии - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;

### располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);

мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды;

пиковый режим работы источника тепловой энергии - режим работы источника тепловой энергии с переменной мощностью для обеспечения изменяющегося уровня потребления тепловой энергии, теплоносителя потребителями;

топливно-энергетический баланс - документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия поставок энергетических ресурсов на территорию муниципального образования и их потребления, устанавливающий распределение энергетических ресурсов между системами теплоснабжения, потребителями, группами потребителей и позволяющий определить эффективность использования энергетических ресурсов;

потребитель тепловой энергии (далее также - потребитель) - лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления;

теплосетевые объекты - объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии;

радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения;

элемент территориального деления - территория поселения, городского округа или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц;

показатель энергоэффективности - абсолютная или удельная величина потребления или потери энергоресурсов, установленная государственными стандартами и (или) иными нормативными техническими документами;

режим потребления тепловой энергии - процесс потребления тепловой энергии, теплоносителя с соблюдением потребителем тепловой энергии обязательных характеристик этого процесса в соответствии с нормативными правовыми актами, в том числе техническими регламентами, и условиями договора теплоснабжения;

«Базовый» режим работы источника тепловой энергии - режим работы источника тепАловой энергии, который характеризуется стабильностью функционирования основного оборудования (котлов, турбин) и используется для обеспечения постоянного уровня потребления тепловой энергии, теплоносителя потребителями при максимальной энергетической эффективности функционирования такого источника;

«Пиковый» режим работы источника тепловой энергии - режим работы источника тепловой энергии с переменной мощностью для обеспечения изменяющегося уровня потребления тепловой энергии, теплоносителя потребителями;

надежность теплоснабжения - характеристика состояния системы теплоснабжения, при котором обеспечиваются качество и безопасность теплоснабжения;

живучесть - способность источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом сохранять свою работоспособность в аварийных ситуациях, а также после длительных (более пятидесяти четырех часов) остановок;

инвестиционная программа организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, - программа финансирования мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, по строительству, капитальному ремонту, реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения.

## Общая часть

Городской округ ЗАТО Сибирский является закрытым административно - территориальным образованием, на его территории расположены объекты для которых устанавливается особый режим безопасного функционирования и охраны государственной тайны, включающие специальные условия проживания граждан (Федеральный закон о закрытом административно – территориальном образовании № 3297-1 от 14.07.1992).

Городской округ Закрытое административно-территориальное образование Сибирский расположен на северо- востоке Алтайского края в северо-западной части Первомайского района в 42 километрах от г. Барнаула, входит в Барнаульский планировочный район 1 и    2 уровня. ЗАТО Сибирский основан в 1980 году. С запада, севера и востока ЗАТО Сибирский граничит с землями Сибирского сельсовета, с юга – с землями Боровихинского сельсовета Первомайского района. По восточной границе городского округа протекает река Повалиха, являющаяся правым притоком реки Обь.

Земельные ресурсы городского округа составляют 6,08 км2, из них:

- зона специального назначения – 2,2 км2;

- жилая зона –1,02 км2;

- зона общественно-деловой застройки – 0,33 км2;

- производственная зона –0,35 км2;

- зона инженерной и транспортной инфраструктуры — 0,83 км2;

- ландшафтно-рекреационная зона — 1,35 км2.

Через городской округ проходит автомобильная дорога общего пользования федерального значения Р-256 «Чуйский тракт» «Новосибирск- Барнаул-Горно-Алтайск-граница с Монголией» и ответвление дороги на поселок Октябрьский.

Общая численность населения в ЗАТО Сибирский на 01.01.2024 составляет 10 798 человек. В городском округе наблюдается естественный    прирост населения. Средний возраст жителей составляет 20-35 лет.

Территория ГО ЗАТО Сибирский состоит из двух категорий земель: земли населенных пунктов –5,61 км2; земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения. –0.48 км2.

В закрытом административно-территориальном образовании установлен особый режим использования земель по решению Правительства Российской Федерации.

На формирование планировочной структуры ЗАТО Сибирский, значительное влияние оказало прохождение через его территорию автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-256 «Чуйский тракт» «Новосибирск-Барнаул-Горно-Алтайск- граница с Монголией» (с северо-запада на юго-восток) и ответвления от нее на пос. Октябрьский в северо-восточном направлении. Образованные три планировочные зоны имеют различное функциональное назначение и различные степени режима доступа.

Для территории, расположенной на северо-востоке от Чуйского тракта, планировочной осью является дорога на пос. Октябрьский. Жилая зона, находящаяся юго-восточнее дороги, имеет прямоугольную планировочную структуру с периметральной застройкой жилыми домами. Планировочной осью жилой зоны является бульвар, ведущий от главного КПП и завершающийся главной площадью, где расположены основные здания общественно-делового центра ГО ЗАТО Сибирский.

Территория, расположенная к северо-западу от дороги на пос. Октябрьский, не имеет выраженной планировочной структуры. Бессистемно размещены отдельные группы малоэтажных жилых зданий и объектов хозяйственного назначения.

В соответствии со СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», территория ЗАТО Сибирский состоит из следующих основных зон: хозяйственная зона, складская зона, жилая зона, зона общественно-делового назначения, зона здравоохранения, производственная зона, зона инженерной и транспортной инфраструктуры, рекреационная зона, зона садоводческого товарищества.

Хозяйственная зона – территория хозяйственной зоны предназначена для размещения предприятий коммунального назначения, коммунально- складских объектов, объектов транспортной инфраструктуры, объектов энергетики, производственных сельскохозяйственных объектов, пищевой промышленности и гаражей.

Складская зона – предназначена для размещения расходных складов различного имущества и продовольствия для населения казарменной и жилой зон, а также складов НЗ, располагаемых на обособленной территории.

Зона оборонного назначения.

Жилая зона — предназначена для проживания жителей ЗАТО Сибирский.

Зона общественно-делового назначения – предназначена для размещения объектов культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, а также образовательных учреждений среднего профессионального и высшего профессионального образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий и иных зданий, строений и сооружений, стоянок автомобильного транспорта, центров деловой, финансовой, общественной активности.

Зона здравоохранения (в составе зоны общественно-делового назначения) – предназначена для размещения медицинских учреждений.

Производственная зона – предназначена для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, мелких производственных предприятий, обеспечивающих их функционирование объектов инженерной и транспортной инфраструктур.

Зона инженерной и транспортной инфраструктуры – предназначена для размещения и функционирования сооружений и коммуникаций энергообеспечения, водоснабжения, очистки стоков, связи, газоснабжения, теплоснабжения, а также включает территории, необходимые для их технического обслуживания и охраны. Также зона предназначена для размещения и функционирования сооружений и коммуникаций железнодорожного и автомобильного транспорта, а также включает территории, подлежащие благоустройству с учетом технических и эксплуатационных характеристик таких сооружений и коммуникаций.

Ландшафтно-рекреационная зона – включает в себя озеленение, другие угодья, которые совместно с парками, скверами, бульварами и спортивно- тренировочными зонами открытого типа, размещаемыми в жилой зоне, формируют систему открытых пространств.

Зона садоводческого товарищества (в составе жилой зоны) – это огороды, сады, дачи.

### Многоэтажная и малоэтажная застройка. Жилищный фонд.

Жилая зона ЗАТО Сибирский представляет собой компактно расположенный жилой массив, состоящий преимущественно из пяти- девятиэтажных жилых зданий.

Жилой фонд ЗАТО Сибирский на 01.01.2024 составляет 135,98 тыс. м2.

При современной численности населения (на 01.01.2024) – 10798 человек — жилищная обеспеченность составляет 12,6 м2 на одного жителя (при минимальной норме — 18 м² на человека). В настоящее время в ЗАТО Сибирский принята минимальная норма жилищной обеспеченности — 14 м2 на человека. При достижении же обеспеченности жильём в 18 м2 тепловая нагрузка на источник теплоснабжения увеличится.

Строительство жилых домов индивидуальными застройщиками практически не ведется.

Жилой фонд находится в удовлетворительном техническом состоянии: 6 многоквартирных и 1 жилой дом изношены до 30%, 20 МКД и 8 домов блокированной застройки– от 66% до 70%, износ 10 домов блокированной застройки – более 70%. Жилого фонда в ветхом и аварийном состоянии на территории ЗАТО Сибирский нет.

### Зона общественно-делового назначения.

Наиболее значимые объекты общественного назначения, находятся в жилой зоне, в том числе: дом культуры, городская больница с поликлиникой, начальная, средняя и музыкальная школы, детские сады, плавательный бассейн, рынок. Радиус обслуживания объектов социальной сферы и 1-й, 2-й ступени обслуживания удовлетворяют действующим нормам.

Организация благоустройства жилой зоны находится на высоком уровне: наличие спортивных и детских площадок, места тихого отдыха, благоустройство внутренних дворов, пешеходные связи между жилой территорией и общественным центром.

Места массового отдыха жителей представлены центральным общественным парком с зонами тихого и активного отдыха, аллеей, благоустроенными общественными территориями. Объекты административного, культурно-бытового значения, учреждений социальной сферы, необходимых для местного населения, рассредоточены по территории жилой зоны.

### Культурно-бытовое обслуживание населения

В ЗАТО Сибирский созданы благоприятные условия для развития потребительского рынка, несмотря на специфику закрытого городского округа. На территории городского округа действуют и крупные сетевые магазины и мелкорозничная торговая сеть. В связи с отсутствием торговых площадей, относящихся к муниципальной собственности, владельцы магазинов разных форм собственности и индивидуальные предприниматели арендуют торговые помещения в торговых центрах. Основной рынок представлен частным предпринимательством.

Деятельность сферы обслуживания направлена на предоставление платных услуг населению: изготовление и ремонт мебели, ремонт и пошив швейных изделий и обуви, парикмахерские, фотоателье, техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, бытовой и радиоэлектронной техники.

Культурную базу в ЗАТО Сибирский представляет муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом культуры «Кристалл» городского округа закрытого административно - территориального образования Сибирский Алтайского края.

Спортивно-досуговую базу представляет муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа ЗАТО п.Сибирский» и включает: спортивные залы, бассейн, стадион, каток.

Объекты размещены в центральной части городского округа.

Система образования представлена:

- муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа» городского округа закрытого административно-территориального образования Сибирский Алтайского края;

- муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением Центр развития ребенка – «Детский сад ЗАТО Сибирский» городского округа закрытого административно-территориального образования Сибирский Алтайского;

- краевым государственным бюджетным общеобразовательным учреждением «Кадетская школа – интернат «Алтайский кадетский корпус» имени Героя Российской Федерации Каркавина Ильи Виктровича;

- учреждениями дополнительного образования: «Детская музыкальная школа» городского округа закрытого административно-территориального образования Сибирский Алтайского края и «Детско-юношеский центр «Росток» городского округа закрытого административно-территориального образования Сибирский Алтайского края.

### Зона здравоохранения.

Зона здравоохранения входит в состав зоны общественно-делового назначения. Располагается в северной части жилого массива. Медицинское обслуживание в ЗАТО Сибирский осуществляет поликлиника на 150 посещений в день, военнослужащие обслуживаются в госпитале.

### Производственная зона.

В производственную зону городского округа, кроме жилищно- коммунального предприятия «Муниципальное унитарное многоотраслевое коммунальное предприятие» (далее - МУМКП), входят и объекты хозяйственной зоны, которые обеспечивают нормальную жизнедеятельность ЗАТО Сибирский.

### Зона садоводческих товариществ.

Зона садоводческого товарищества входит в состав жилой зоны. Садоводческое товарищество СНТ «Горизонт-1» располагается к западу от жилой зоны. Содержание территории садоводства удовлетворительное.

Таблица 1.2. – Общая характеристика поселения.

| Показатели | Единицы измерения | Базовые Значения (2013 год) | 2018г. | 2030г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадь территории в границах поселения | км2 | 6,08 | 6,08 | 6,08 |
| Численность населения | Чел. | 12236 | 11996 | 11 000 |
| Отапливаемая площадь, всего, в т.ч.: | тыс. м2 | 264,506 | 273,8 | 275,6 |
| жилых усадебных зданий | тыс. м2 | 1,2 | 1,2 | 3,0 |
| жилых многоквартирных зданий | тыс. м2 | 136,05 | 134,6 | 134,6 |
| нежилого фонда | тыс. м2 | 126,160 | 138,0 | 138,0 |
| Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции | °С | -390С | -390С | -390С |
| Средняя температура отопительного периода | °С | -7,70С | -7,70С | -7,70С |
| ГСОП (градусо-сутки отопительного периода) | °С*сут. | 6745 | 6745 | 6745 |
| Особые условия для проектирования тепловых сетей, в т.ч.: | - | - | - | - |
| сейсмичность | - | нет | - | - |
| вечная мерзлота | - | нет | - | - |
| подрабатываемые | - | нет | - | - |

Среднегодовая температура воздуха + 0,5 оС. Средняя температура       января - 16 оС, июля + 18 оС. Преобладающее направление ветра — юго-западное, реже наблюдаются ветры северо-восточного направления. Средняя скорость ветра зимой – 4 м/с. Летом – 4 м/с. Среднегодовое количество осадков составляет 613 мм. Наибольшая высота снежного покрова составляет в среднем 105 см. Нормативная глубина сезонного промерзания суглинков 1,9 м, супесей, песков пылеватых и песков мелких – 2,3 м.

## 2. Глава 1.

## Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

Раздел «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения» разработан в соответствии с пунктом 23 «Требований к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154. Основной целью разработки главы 1 является определение базовых (на момент разработки схемы теплоснабжения) значений целевых показателей эффективности систем теплоснабжения поселения.

### 2.1. Функциональная структура теплоснабжения

Теплоснабжение ЗАТО Сибирский осуществляется от сетей МУМКП. МУМКП эксплуатирует муниципальную котельную и тепловые сети, находящиеся в муниципальной собственности. Эксплуатацию систем отопления, горячего водоснабжения и индивидуальных тепловых пунктов потребителей тепловой энергии производят:

- жилой зоны – МУМКП;

    - зоны общественно-делового назначения (муниципальные учреждения) - МБУ «Единая служба по благоустройству содержанию объектов муниципальной собственности» (МБУ «ЕСБСОМС»);

- зоны оборонного назначения (зона ОН) - ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации.

Распределение обеспечения централизованным теплоснабжением потребителей городского округа представлено на рисунке 2.1.1. Как видно из рисунка, основным и единственным теплоснабжающим предприятием является МУМКП.

Рисунок 2.1.1. Распределение обеспечения централизованным теплоснабжением потребителей городского округа

### 2.1.1. Зоны действия производственных котельных

Производственные котельные в ЗАТО Сибирский отсутствуют.

### 2.1.2. Зоны действия индивидуального теплоснабжения

В настоящее время на территории ЗАТО Сибирский расположен один жилой дом усадебного типа, не подключенный к централизованному теплоснабжению.

    - 2.1.3. Карта-схема поселения с делением поселения на зоны действия

## 2.2. Источники тепловой энергии

### 2.2.1. Структура основного оборудования источников тепловой энергии. Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования.

Описание источников тепловой энергии основано на данных, переданных разработчику схемы теплоснабжения по запросам заказчика схемы теплоснабжения в адрес администрации ЗАТО Сибирский, действующей на территории поселения. Описание сформировано на основании материалов завершенных энергетических обследований, выполненных в 2012 году, т.е. до начала разработки схемы теплоснабжения.

МУМКП на праве хозяйственного ведения эксплуатирует котельную №1. Котельная расположена в технической зоне (площадка 6) и является единственным источником тепловой энергии для городского округа.

Здание котельной – отдельно стоящее производственное кирпичное здание, общая площадь 3306,3 м2. Год ввода здания в эксплуатацию – 1982 г. На первом этаже здания располагаются котлоагрегаты, тягодутьевое и насосное оборудование, административно-хозяйственные помещения, хим-водоподготовительное оборудование. На втором этаже здания расположены ГРУ, электрощитовые и теплообменное оборудование, деаэратор.

Конструктивная характеристика здания: стены – ж/б панели на несущем бетонном каркасе; крыша – мягкая кровля; полы – бетонные; окна – деревянные.

Снаружи здания котельной, дополнительно располагается резервно- топливное хозяйство, баки-аккумуляторы.

Таблица 2.2.1.1. Основные характеристики котельной №1.

| Характеристика котельного оборудования | Основное топливо | Уд. расход условного топлива кг.у.т./Гкал |
| --- | --- | --- |
| Марка котлов | Производительность котлов, Гкал/ч | Год ввода котлов в эксплуатацию | Год последнего капитального ремонта | КПД котлов по паспортным данным, % | КПД котлов по РНИ,% | Год проведения РНИ |  |  |
| ПТВМ-30М№1 | 30,5 | 1986 | 2004 | 90,6 | 92,3 | 2022 | Природный газ | 155,6 |
| ПТВМ-30М№2 | 29,7 | 1986 | 2003 | 90,6 | 90,9 | 2022 | Природный газ | 157,2 |
| ПТВМ-30М№3 | 30,7 | 1986 | 2005 | 90,6 | 91,3 | 2022 | Природный газ | 156,6 |
| ДКВР-10/14№1 | 7,6 | 2015 | 2015 | 91,3 | 91,3 | 2022 | Природный газ | 156,6 |
| ДКВР-10/13№2 | 6,7 | 1982 | 2008 | 91,3 | 90,9 | 2022 | Природный газ | 157,1 |
| ДКВР-10/13№3 | 7,6 | 1982 | 2005 | 91,3 | 91,5 | 2022 | Природный газ | 156,6 |
| ДКВР-10/13№4 | 6,5 | 1982 | 2000 | 91,3 | 90,6 | 2022 | Природный газ | 157,6 |

*РНИ – режимно-наладочные испытания.

Таблица 2.2.1.2. Установленные, располагаемые мощности и присоединенные нагрузки котельной №1.

| № п.п. | Наименование источника тепловой энергии | УТМ, Гкал/ч | РТМ, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Отопление | Вентиляция | ГВС* |
| 1 | Котельная №1 | 141 | 125.52 | 31,26 | 29,32 | - | 1,94 |

где - УТМ – «установленная мощность источника тепловой энергии» - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;

РТМ – «располагаемая мощность источника тепловой энергии» - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе.

В котельной №1 установлено 4 паровых котла ДКВР10-13 производительностью 9 Гкал/час и 3 водогрейных котла ПТВМ-30М производительностью 35 Гкал/час каждый. Параметры теплоносителя на выходе из котельной при расчетных зимних температурах наружного воздуха составляет: Gс=1250т/час; P1=10,5кг/см2; P2=2,4кг/см2; T1=105 ºС; Т2 = 65 ºС; ∆Р=81м.

### 2.2.2. Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой   мощности.

В таблице 2.2.2.1 приведена установленная и располагаемая мощность котлов на котельной №1.

Таблица 2.2.2.1. Установленная и располагаемая мощность котлов на котельной №1.

| № п.п. | Марка котла | Теплоноситель | Тепловая мощность котла по паспорту Гкал/ч | Тепловая мощность котлов по РНИ Гкал/ч | Год ввода котла в эксплуатацию | Год последнего капитального ремонта | КПД котлов по результатам РНИ, % | Год проведения режимно- наладочных испытаний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ДКВР10/14 №1 | пар | 9 | 11.1 | 2015 | 2015 | 91,3 | 2022 |
| 2 | ДКВР10/13 №2 | пар | 9 | 11.5 | 1982 | 2008 | 90,9 | 2022 |
| 3 | ДКВР10/13 №3 | пар | 9 | 11.1 | 1982 | 2005 | 91,5 | 2022 |
| 4 | ДКВР10/13 №4 | пар | 9 | 10.5 | 1982 | 2000 | 90,6 | 2022 |
| 5 | ПТВМ-30М №1 | вода | 35 | 30.5 | 1986 | 2004 | 92,3 | 2022 |
| 6 | ПТВМ-30М №2 | вода | 35 | 28.2 | 1986 | 2003 | 90,9 | 2022 |
| 7 | ПТВМ-30М №3 | вода | 35 | 30.1 | 1986 | 2005 | 91,3 | 2022 |
| Итого по котельной | 141 | 133 |  |

Суммарная установленная тепловая мощность (УТМ) котельной составляет 141 Гкал/ч, располагаемая (фактическая по результатам режимно- наладочных испытаний) мощность (РТМ) котельных составляет 125,52 Гкал/ч. Суммарная присоединенная тепловая нагрузка составляет 31,26 Гкал/ч., т.е. котельная располагает достаточной мощностью для покрытия существующей нагрузки и, кроме того имеется резерв для обеспечения перспективных нагрузок.

### 2.2.3. Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса.

На рисунке 2.2.3.1 представлены объемы ввода тепловых мощностей котельной №1.

ввод мощностей в 1982г.

ввод мощностей в 1986г.

Рисунок 2.2.3.1. Ввод тепловой мощностей котельной № 1 ЗАТО Сибирский

Как видно из рисунка 2.2.3.1. основной ввод тепловых мощностей приходится на два периода: с 1981-1982   гг. было введено 26%, а с 1985 по 1986 гг. – 74% всей располагаемой мощности. Это говорит о достаточно длительном сроке работы и соответственно степени износа основного и вспомогательного оборудования котельной.

В таблице 2.2.3.1. приведены сроки эксплуатации и информация о проведенных капитальных ремонтах котельных агрегатов.

Таблица 2.2.3.1. Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной на 2024 год

| №п/п | Марка котлоагрегата | Год ввода | Год проведения последнего капитального ремонта | Срок эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПТВМ-30М №1 | 1986 | 2004 | 38 |
| 2 | ПТВМ-30М №2 | 1986 | 2003 | 38 |
| 3 | ПТВМ-30М №3 | 1986 | 2005 | 38 |
| 4 | ДКВР-10/13 №1 | 2015 | 2015 | 9 |
| 5 | ДКВР-10/13 №2 | 1982 | 2008 | 42 |
| 6 | ДКВР-10/13 №3 | 1982 | 2005 | 42 |
| 7 | ДКВР-10/13 №4 | 1982 | 2000 | 42 |
| 8 | Средневзвешенный срок службы, лет | - | - | 36 |

В таблице 2.2.3.2. приведен износ основных средств, основного и вспомогательного оборудования котельной

2.2.3.2 Износ основных средств, основного и вспомогательного оборудования котельной

| №п/п | Наименование оборудования (сооружения) | Модель, Тип | Зав/рег.№ | Год изг. /Капремонт (ввод в экспл.) | Наличие паспорта | Срок разрешённой эксплуатации | Состояние | Процент износа, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Здание котельной | - | - | 1983-1985 | есть | 18.04.2027г. | рабочее | 55,7 |
| 2 | Склад хранения соли, инв.№6/91 | - | - | 2004 |  | н/д | рабочее | 90 |
| 3 | Дымовая труба и газоходы ДКВР, ПТВМ | - | - | 1983/2014/2018 | есть | 12.07.2022г. | рабочее | 46 |
| 4 | Установка резервуаров хранения запасов резервного топлива котельной, 245,5м² | - | - | 2018 | - | н/д | условно рабочее | 20 |
| 5 | ДКВР №1 | Е-10-1,4 (ДКВр 10-14 ГМ) | 111100111 | 2011/2015 | есть | 01.06.2036г. | рабочее | 35 |
| 6 | ДКВР №2 | Е-10-13гм (ДКВР 10-13) | 13277 | 1985/2008 | есть | 25.04.2026г. | рабочее | по ЭПБ |
| 7 | ДКВР №3 | Е-10-13гм (ДКВР 10-13) | 13278 | 1982/2005 | есть | 25.04.2026г. | рабочее | по ЭПБ |
| 8 | ДКВР №4 | Е-10-13гм (ДКВР 10-13) | 14510 | 1982/2001 | есть | 26.05.2024г. | рабочее | по ЭПБ |
| 9 | ПТВМ №1 | КВГМ-30-150М (ПТВМ-30М-4) | 10719 | 2003/2004 | есть | 01.06.2024г. | рабочее | по ЭПБ |
| 10 | ПТВМ №2 | КВГМ-30-150М (ПТВМ-30М-4) |  | 2003/2004 | есть | 01.06.2024г. | рабочее | по ЭПБ |
| 11 | ПТВМ №3 | КВГМ-30-150М (ПТВМ-30М-4) | 10760 | 2004/2005 | есть | 01.06.2024г. | рабочее | по ЭПБ |
| 12 | Чугунный экономайзер №1 | ЭП 1-330 | 2442 | 1981 | есть | 26.05.2024г. | рабочее | по ЭПБ |
| 13 | Чугунный экономайзер №2 | ЭП 1-330 | 2437 | 1981 | есть | 26.05.2024г. | рабочее | по ЭПБ |
| 14 | Чугунный экономайзер №3 | ЭП 1-330 | 2389 | 1981 | есть | 26.05.2024г. | рабочее | по ЭПБ |
| 15 | Чугунный экономайзер №4 | ЭП 1-330 | 2438 | 1981 | есть | 26.05.2024г. | рабочее | по ЭПБ |
| 16 | Коллектор котлов ПТВМ | - | 615 | 2010 | есть | 01.04.2040г. | рабочее | по ЭПБ |
| 17 | Распределительный коллектор | - | 649 | - | есть | 14.10.2027г. | рабочее | по ЭПБ |
| 18 | Главный сборный паропровод от котлов | - | 650 | - | есть | 19.09.2025г. | рабочее | по ЭПБ |
| 19 | Паропровод от сборного паропровода до распределительного коллектора | - | 651 | - | есть | 19.09.2025г. | рабочее | по ЭПБ |
| 20 | Трубопровод пара 6,0 кгс/см2 от распределительного коллектора до регулятора пара и давления | - | 1103 | - | есть | 25.03.2033г. | рабочее | по ЭПБ |
| 21 | Трубопровод пара 6,0 кгс/см2 от распределительного коллектора до деаэраторов | - | 1104 | - | есть | 26.05.2026г. | рабочее | по ЭПБ |
| 22 | Горелка котлов ПТВМ | МГМГ-6 (18 шт.) | 10645,010610,010609,010608,010612,010613,010611,010525,010523,010524,010522,010526,010527,010644,010646,010643,010641,010642 | 2003 | есть | 14.12.2026г. | рабочее | по ЭПБ |
| 23 | Горелки котлов ДКВР | ГМГ-4 (8 шт.) | 846,840,848,857,23101,23102,2258,2405 | 1998,2003,2011 | есть | 14.12.2026г. | рабочее | по ЭПБ |
| 24 | Газопровод от точки подключения до ГРУ | - | - | 2002г. | есть | 25.11.2026г. | рабочее | по ЭПБ |
| 25 | Стационарная ГРУ (линия редуцирования для котлов ПТВМ) | - | - | 09.01.2002г. | есть | 25.11.2026г. | рабочее | по ЭПБ |
| 26 | Стационарная ГРУ (линия редуцирования для котлов ДКВР) | - | - | 09.01.2002г. | есть | 25.11.2026г. | рабочее | по ЭПБ |
| 27 | Газопровод от ГРУ до котлов ПТВМ | - | - | 2002г. | есть | 25.11.2026г. | рабочее | по ЭПБ |
| 28 | Газопровод от ГРУ до котлов ДКВР | - | - | 2002г. | есть | 25.11.2026г. | рабочее | по ЭПБ |
| 29 | Зимний сетевой насос №0 | ЦН 1000-180-3а | 6 | 2003г. | есть | н/д | рабочее | 95 |
| 30 | Зимний сетевой насос №1 | 1Д 1250-125 | 10я13 | 2000г. | есть | н/д | рабочее | 95 |
| 31 | Зимний сетевой насос №2 | Д 1250-125 | 321 | 1994г. | есть | н/д | рабочее | 95 |
| 32 | Зимний сетевой насос №3 | ЦН 1000-180А | 28102 | 2006г. | есть | н/д | не рабочее | 95 |
| 33 | Летний сетевой насос №1 | Д 320-50 | 4Е2 | 2006г. | есть | н/д | рабочее | 95 |
| 34 | Летний сетевой насос №2 | 1Д600/92 | Т345 | 2003г. | есть | н/д | рабочее | 95 |
| 35 | Насос рециркуляции №1 | НКУ-250 | С214 | 1992г. | нет | н/д | рабочее | 95 |
| 36 | Насос рециркуляции №2 | НКУ-250 | С199 | 1992г. | есть | н/д | рабочее | 95 |
| 37 | Насос рециркуляции №3 | НКУ-250 | Л17 | 2018г. | есть | н/д | рабочее | 33 |
| 38 | Подпиточный насос №1 | К-45/30 | - | 1991г. | есть | н/д | рабочее | 97 |
| 39 | Подпиточный насос №2 | Grundfos TPE 50-230/4 | - | 2013г. | есть | н/д | рабочее | 85 |
| 40 | Подпиточный насос №3 | Grundfos TPE 50-230/4-S | - | 2012г. | есть | н/д | рабочее | 80 |
| 41 | Насос исходной воды №1 | К 45/55 | 27582281 | 1982г. | есть | н/д | рабочее | 95 |
| 42 | Насос исходной воды №2 | К 45/55 | 27513127 | 1986г. | есть | н/д | рабочее | 95 |
| 43 | Насос исходной воды №3 | К 45/55 | А8661 | 1985г. | есть | н/д | рабочее | 95 |
| 44 | Насос солевого раствора №1 | Х65-50-125Д-СД | 016/2017 | 2017г. | есть | н/д | рабочее | 80 |
| 45 | Насос солевого раствора №2 | Х65-50-125Д-СД | 824 | 2014г. | есть | н/д | рабочее | 95 |
| 46 | Теплообменник исходной воды | Р035-22,05-2К-24 | 222 | 2008г. | есть | н/д | рабочее | 90 |
| 47 | Теплообменник умягчённой воды | ТИ 14,6-92 | 5268 | 2018г. | есть | н/д | рабочее | 90 |
| 48 | Вентилятор ДКВР №1 | ВДН-10 | - | 1983г. | нет | н/д | рабочее | 95 |
| 49 | Вентилятор ДКВР №2 | ВДН-10 | - | 1983г. | нет | н/д | рабочее | 95 |
| 50 | Вентилятор ДКВР №3 | ВДН-10 | - | 1983г. | нет | н/д | рабочее | 95 |
| 51 | Вентилятор ДКВР №4 | ВДН-10 | - | 1983г. | нет | н/д | рабочее | 95 |
| 52 | Дымосос ДКВР №1 | ДН-12,5 | - | 1983г. | нет | н/д | рабочее | 95 |
| 53 | Дымосос ДКВР №2 | ДН-12,5 | - | 1983г. | нет | н/д | рабочее | 95 |
| 54 | Дымосос ДКВР №3 | ДН-12,5 | - | 1983г. | нет | н/д | рабочее | 95 |
| 55 | Дымосос ДКВР №4 | ДН-12,5 | - | 1983г. | нет | н/д | рабочее | 95 |
| 56 | Вентилятор ПТВМ №1 | ВДН-11,2 | - | 1985г. | нет | н/д | рабочее | 95 |
| 57 | Вентилятор ПТВМ №2 | ВДН-11,2 | - | 1985г. | нет | н/д | рабочее | 95 |
| 58 | Вентилятор ПТВМ №3 | ВДН-11,2 | - | 1985г. | нет | н/д | рабочее | 95 |
| 59 | Вентилятор ПТВМ №4 | ВДН-11,2 | - | 1985г. | нет | н/д | рабочее | 95 |
| 60 | Вентилятор ПТВМ №5 | ВДН-11,2 | - | 1985г. | нет | н/д | рабочее | 95 |
| 61 | Вентилятор ПТВМ №6 | ВДН-11,2 | - | 1985г. | нет | н/д | рабочее | 95 |
| 62 | Дымосос ПТВМ №1 | ДН-21ГМ | - | 1985г. | нет | н/д | рабочее | 95 |
| 63 | Дымосос ПТВМ №2 | ДН-21ГМ | - | 1985г. | нет | н/д | рабочее | 95 |
| 64 | Дымосос ПТВМ №3 | ДН-21ГМ | - | 1985г. | нет | н/д | рабочее | 95 |
| 65 | Питательный насос №1 | ЦНСГ-38/220 | - | н/д | нет | н/д | рабочее | 95 |
| 66 | Питательный насос №2 | CRE 15-17 | 0001 | 2012г. | есть | н/д | рабочее | 90 |
| 67 | Питательный насос №3 | CR 20-17 | 10000186 | 2019г. | есть | н/д | рабочее | 33 |
| 68 | Теплообменник охлаждения конденсата | Р015-13,35-К-01 | 376 | 2007г. | есть | н/д | рабочее | 50 |
| 69 | Теплообменник №1-1 | Р05-24,5-2К-04 | 130 | 2007г. | есть | н/д | не рабочее | 100 |
| 70 | Теплообменник №1-2 | Р05-24,5-2К-04 | 131 | 2007г. | нет | н/д | рабочее | 80 |
| 71 | Теплообменник №2-1 | Р05-24,5-2К-04 | 108 | 2007г. | есть | н/д | рабочее | 80 |
| 72 | Теплообменник №2-2 | Р05-24,5-2К-04 | 109 | 2007г. | есть | н/д | не рабочее | 100 |
| 73 | Пароводоподогреватель №3 | ПП I -53-7-IV | 273 | 1982г. | есть | н/д | не рабочее | 100 |
| 74 | Пароводоподогреватель №4 | ПП I -53-7-IV | 300 | 1982г. | есть | н/д | не рабочее | 100 |
| 75 | Трубопровод питательной воды котлов ДКВР | Ду50, Ду100 | - | 1982г. | нет | н/д | рабочее | 95 |
| 76 | Система отопления здания котлов ДКВР |  | - | 1982г. | нет | н/д | рабочее | 55,7 |
| 77 | Станция управления котло ИСА-ДЕ | ДКВР №3 | - | - | нет | н/д | рабочее | 50 |
| 78 | Станция управления котло ИСА-ДЕ | ДКВР №4 | - | - | нет | н/д | рабочее | 50 |
| 79 | Система управления котла ДКВР №1 |  | - | 2015г. | нет | н/д | рабочее | 35 |
| 80 | Система управления котла ДКВР №2 |  | - | - | нет | н/д | рабочее | 95 |
| 81 | Система частотных преобразователей | котлов ДКВР | - | - | нет | н/д | рабочее | 70 |
| 82 | Система частотных преобразователей | котлов ПТВМ | - | - | нет | н/д | рабочее | 70 |
| 83 | Система управления котла ПТВМ №1 |  | - | - | нет | н/д | рабочее | 70 |
| 84 | Система управления котла ПТВМ №2 |  | - | - | нет | н/д | рабочее | 70 |
| 85 | Система управления котла ПТВМ №3 |  | - | - | нет | н/д | рабочее | 70 |
| 86 | Система видеонаблюдения котельной |  | - | - | нет | н/д | не рабочее | 100 |
| 87 | Сигнализатор Сигнал 03-2М | ДКВР | - | - | нет | н/д | рабочее | 70 |
| 88 | Сигнализатор Сигнал 03-2М | ДКВР | - | - | нет | н/д | рабочее | 70 |
| 89 | Сигнализатор Сигал-03 с датчиком | ПТВМ | - | - | нет | н/д | рабочее | 70 |
| 90 | Охранно-пожарная сигнализация Котельной | ДКВР, ПТВМ | - | - | нет | н/д | не рабочее | 100 |
| 91 | Трубопровод возврата конденсата | Ду50 | - | - | нет | н/д | рабочее | 95 |
| 92 | РУ 616 |  | - | - | нет | н/д | рабочее | 80 |
| 93 | РУ 616А |  | - | - | нет | н/д | рабочее | 80 |
| 94 | РУ 10 кВт |  | - | - | нет | н/д | рабочее | 80 |
| 95 | РУ 0,4 кВТ |  | - | - | нет | н/д | рабочее | 80 |
| 96 | Трансформатор ТР-1 | ТМГ-1000/10/6,3 | - | - | нет | н/д | рабочее | 80 |
| 97 | Трансформатор ТР-2 | ТМГ-1000/10/6,3 | - | - | нет | н/д | рабочее | 80 |
| 98 | Трансформатор ТР-3 | ТМГ-1000/10/6,3 У/Д-11 | - | 2017 | есть | н/д | рабочее | 10 |
| 99 | Топливопровод в котельной | Резервное топливо | - | - | нет | н/д | не рабочее | 0 |
| 100 | Генератор дизельный 12 кВт 380 Вт | DG-15 | - | 2011 | есть | н/д | рабочее | 50 |
| 101 | Газоанализатор Testo 320 | Testo 320 | - | - | есть | н/д | рабочее | 10 |
| 102 | Газоанализатор Kane 940 | Kane 940 | - | - | нет | н/д | не рабочее | 100 |
| 103 | Ёмкость из ПП | - | - | - | нет | н/д | рабочее | 5 |
| 104 | Забор 154 м | - | - | - | нет | н/д | рабочее | 33 |
| 105 | Забор 335 м | - | - | - | нет | н/д | рабочее | 33 |

В период с 2000 по 2008 гг. был проведен капитальный ремонт 94% тепловых мощностей котельных агрегатов, выработавших свой технический ресурс. В настоящее время котельные агрегаты находятся в исправном состоянии, капитального ремонта не требуют. К 2025 году необходимо провести дополнительно мероприятия (капитальный ремонт и техническое освидетельствование) по продлению сроков службы котлоагрегатов.

По результатам внешнего осмотра, визуального и измерительного контроля, проведенного в 2022 году техническое состояние строительных конструкций здания котельной МУМКП оценивается как работоспособное, за исключение конструкций, состояние которых ограниченно-работоспособное, согласно ГОСТ 31937-2011 и СП 13-102-2003.

2.2.4. Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя.

Регулирование отпуска тепловой энергии потребителям осуществляется централизованно непосредственно на котельной. Метод регулирования качественный. Схема присоединения систем отопления всех потребителей зависимая. Подача горячей воды в жилую зону осуществляется по закрытой схеме через теплообменники, установленные в ЦТП №1, расположенной в жилой зоне ЗАТО Сибирский, а техническая зона снабжается горячей водой от теплообменников установленных в ЦТП №2 технической зоны. Фактический температурный график отпуска тепла в тепловую сеть из котельной 110-70 ºС, проектный температурный график отпуска тепла в сеть 150-70ºС. Изменение графика температуры теплоносителя обосновано тем, что в жилых домах ЗАТО Сибирский изменили схему присоединение абонентских вводов к тепловым сетям. В настоящее время схема присоединения местных систем отопления жилых домов, зданий различного назначения непосредственная (без понижения потенциала сетевой воды) так как, согласно СНиП41-01-2003, температура теплоносителя в системах отопления жилых домов не должна превышать 105 ºС.

### 2.2.5. Схемы выдачи тепловой мощности котельной

Котельная установка ЗАТО Сибирский представляет собой  совокупность паровых и водогрейных котлов и оборудования, включающего следующее: устройства подачи и сжигания топлива; очистки, химической подготовки и деаэрации воды, теплообменные аппараты различного назначения; насосы исходной (сырой) воды, сетевые или циркуляционные – для циркуляции воды в системе теплоснабжения, подпиточные – для возмещения воды, расходуемой у потребителя и утечек в сетях, питательные для подачи воды в паровые котлы, рециркуляционные (подмешивающие);  баки питательные, конденсационные, дутьевые вентиляторы и воздушный тракт, дымососы, газовый тракт и дымовую трубу; устройства вентиляции, системы автоматического регулирования и безопасности сжигания топлива, тепловой щит или пульт управления.

На рисунках 2.2.5.1.-2.2.5.2. представлена принципиальная схема водогрейных и паровых котлов на котельной №1 в ЗАТО Сибирский.

Тепловая мощность в отопительный период выдается водогрейными котлами, а собственные нужды и приготовление воды на подпитку тепловой сети осуществляется паровым котлом. В летний период тепловая мощность котельной на нужды ГВС ЗАТО Сибирский выдается паровым котлом. Установленный на обратной линии сетевой (циркуляционный) насос обеспечивает поступление питательной воды в котел и далее в систему теплоснабжения. Обратная и подающая линии соединены между собой перемычками – перепускной и рециркуляционной. Через первую из них, при всех режимах работы, кроме максимального зимнего, перепускается часть воды из обратной в подающую линию для поддержания заданной температуры.

По условиям предупреждения коррозии металла температура воды на входе в котел при работе на газовом топливе должна быть не ниже 60°С во избежание конденсации водяных паров, содержащихся в уходящих газах, так как температура обратной воды почти всегда ниже этого значения, то в котельных с остальными котлами часть горячей воды подается в обратную линию рециркуляционным насосом.

В коллектор сетевого насоса из бака поступает подпиточная вода (компенсирующая расход воды у потребителей). Исходная вода, подаваемая насосом, проходит через подогреватель, фильтры химводоочистки после умягчения через второй подогреватель, где нагревается до 75-80°С. Далее вода поступает в колонку атмосферного деаэратора. Пароводяная смесь, удаляемая из деаэраторной головки, проходит через теплообменник– охладитель выпара. В этом теплообменнике происходит конденсация паров воды, и конденсат стекает обратно в колонку деаэратора. Деаэрированная   вода самотеком поступает в бак подпиточной воды. Подогрев в теплообменник химически очищенной исходной воды осуществляется паром, поступающей из парового котла. Для приготовления питательной воды котлов и подпиточной воды тепловой сети предусмотрен один деаэратор. Схема предусматривает нагрев исходной и химически очищенной воды в пароводяных подогревателях. Продувочная вода от всех котлов поступает в сепаратор пара непрерывной продувки, в котором поддерживается такое же давление, как и в деаэраторе. Пар из сепаратора отводится в паровое пространство деаэратора, а горячая вода поступает в водяной подогреватель для предварительного нагрева исходной воды. Далее продувочная вода сбрасывается в канализацию или поступает в бак подпиточной воды. В деаэратор поступает химически очищенная вода и конденсат пароводяного подогревателя химически очищенной воды. Сетевая вода подогревается последовательно в охладителе конденсата пароводяного подогревателя и в пароводяном подогревателе.

Рисунок 2.2.5.1 – Принципиальная схема водогрейной котельной ЗАТО Сибирский.

К №1, №2, №3 - водогрейные котлы;

ПТВМ-30М, СН, РН, ПН – сетевой, рециркуляционный и подпиточный насосы.

Рисунок 2.2.5.2 – Принципиальная схема паровых котельной №1 в ГО ЗАТО Сибирский.

К №1, №2, №3, №4-паровые котлы; ДКВР-10/13, ТО - теплообменные аппараты.

### 2.2.6. Среднегодовая загрузка оборудования

Таблица 2.2.6.1. Среднегодовая загрузка оборудования котельной №1.

| Период | Марки котлов | Число часов работы котла, ч | Выработка тепловой энергии котлами, Гкал | Среднемесячная загрузка котлоагрегата, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Январь |  |  |  |  |
| Котел №1 | ПТВМ 30М-№1 | 372 | 10 175 | 27,35 |
| Котел №2 | ПТВМ 30М-№2 | 372 | 10 175 | 27,35 |
| Котел №3 | ДКВР 10/13 №3 | 744 | 1 006 | 1,4 |
|  | ПТВМ 30М-№3 | 0 | 0 | 0 |
|  | ДКВР 10/13 №1 | 0 | 0 | 0 |
|  | ДКВР 10/13 №2 | 0 | 0 | 0 |
|  | ДКВР 10/13 №4 | 0 | 0 | 0 |
| Февраль |  |  |  |  |
| Котел №1 | ПТВМ 30М-№2 | 336 | 8 904 | 26,5 |
| Котел №2 | ПТВМ 30М-№3 | 336 | 8 904 | 26,5 |
| Котел №3 | ДКВР 10/13 №3 | 672 | 922 | 1,4 |
|  | ПТВМ 30М-№1 | 0 | 0 | 0 |
|  | ДКВР 10/13 №1 | 0 | 0 | 0 |
|  | ДКВР 10/13 №2 | 0 | 0 | 0 |
|  | ДКВР 10/13 №4 | 0 | 0 | 0 |
| Март |  |  |  |  |
| Котел №1 | ПТВМ 30М-№1 | 372 | 8 260 | 22,2 |
| Котел №2 | ПТВМ 30М-№2 | 372 | 8 260 | 22,2 |
|  | ДКВР 10/13 №3 | 744 | 875 | 1,2 |
|  | ПТВМ 30М-№3 | 0 | 0 | 0 |
|  | ДКВР 10/13 №1 | 0 | 0 | 0 |
|  | ДКВР 10/13 №2 | 0 | 0 | 0 |
|  | ДКВР 10/13 №4 | 0 | 0 | 0 |
| Апрель |  |  |  |  |
| Котел №1 | ПТВМ 30М-№3 | 720 | 11 089 | 15,4 |
| Котел №2 | ДКВР 10/13 №2 | 720 | 614 | 0,9 |
|  | ПТВМ 30М-№1 | 0 | 0 | 0 |
|  | ПТВМ 30М-№2 | 0 | 0 | 0 |
|  | ДКВР 10/13 №1 | 0 | 0 | 0 |
|  | ДКВР 10/13 №3 | 0 | 0 | 0 |
|  | ДКВР 10/13 №4 | 0 | 0 | 0 |
| Май |  |  |  |  |
| Котел №1 | ПТВМ 30М-№2 | 168 | 2 136 | 12,7 |
| Котел №2 | ДКВР 10/13 №4 | 744 | 2 540 | 3,4 |
|  | ПТВМ 30М-№1 | 0 | 0 | 0 |
|  | ПТВМ 30М-№3 | 0 | 0 | 0 |
|  | ДКВР 10/13 №1 | 0 | 0 | 0 |
|  | ДКВР 10/13 №2 | 0 | 0 | 0 |
|  | ДКВР 10/13 №3 | 0 | 0 | 0 |
| Июнь |  |  |  |  |
| Котел №1 | ДКВР 10/13 №4 | 600 | 2 722 | 4,54 |
|  | ПТВМ 30М-№1 | 0 | 0 | 0 |
|  | ПТВМ 30М-№2 | 0 | 0 | 0 |
|  | ПТВМ 30М-№3 | 0 | 0 | 0 |
|  | ДКВР 10/13 №1 | 0 | 0 | 0 |
|  | ДКВР 10/13 №2 | 0 | 0 | 0 |
|  | ДКВР 10/13 №3 | 0 | 0 | 0 |
| Июль |  |  |  |  |
| Котел №1 | ДКВР 10/13 №4 | 744 | 2 967 | 4,0 |
|  | ПТВМ 30М-№1 | 0 | 0 | 0 |
|  | ПТВМ 30М-№2 | 0 | 0 | 0 |
|  | ПТВМ 30М-№3 | 0 | 0 | 0 |
|  | ДКВР 10/13 №1 | 0 | 0 | 0 |
|  | ДКВР 10/13 №2 | 0 | 0 | 0 |
|  | ДКВР 10/13 №3 | 0 | 0 | 0 |
| Август |  |  |  |  |
| Котел №1 | ДКВР 10/13 №3 | 744 | 2 832 | 3,8 |
|  | ПТВМ 30М-№1 | 0 | 0 | 0 |
|  | ПТВМ 30М-№2 | 0 | 0 | 0 |
|  | ПТВМ 30М-№3 | 0 | 0 | 0 |
|  | ДКВР 10/13 №1 | 0 | 0 | 0 |
|  | ДКВР 10/13 №2 | 0 | 0 | 0 |
|  | ДКВР 10/13 №4 | 0 | 0 | 0 |
| Сентябрь |  |  |  |  |
| Котел №1 | ДКВР 10/13 №4 | 720 | 3 112 | 4,3 |
|  | ПТВМ 30М-№1 | 0 | 0 | 0 |
|  | ПТВМ 30М-№2 | 0 | 0 | 0 |
|  | ПТВМ 30М-№3 | 0 | 0 | 0 |
|  | ДКВР 10/13 №1 | 0 | 0 | 0 |
|  | ДКВР 10/13 №2 | 0 | 0 | 0 |
|  | ДКВР 10/13 №3 | 0 | 0 | 0 |
| Октябрь |  |  |  |  |
| Котел №1 | ПТВМ 30М-№2 | 744 | 11 221 | 15,1 |
| Котел №2 | ДКВР 10/13 №4 | 744 | 525 | 0,7 |
|  | ПТВМ 30М-№1 | 0 | 0 | 0 |
|  | ПТВМ 30М-№3 | 0 | 0 | 0 |
|  | ДКВР 10/13 №1 | 0 | 0 | 0 |
|  | ДКВР 10/13 №3 | 0 | 0 | 0 |
|  | ДКВР 10/13 №4 | 0 | 0 | 0 |
| Ноябрь |  |  |  |  |
| Котел №1 | ПТВМ 30М-№1 | 360 | 7 716 | 21,4 |
| Котел №2 | ПТВМ 30М-№3 | 360 | 7 716 | 21,4 |
|  | ДКВР 10/13 №2 | 720 | 770 | 1,1 |
|  | ПТВМ 30М-№2 | 0 | 0 | 0 |
|  | ДКВР 10/13 №1 | 0 | 0 | 0 |
|  | ДКВР 10/13 №3 | 0 | 0 | 0 |
|  | ДКВР 10/13 №4 | 0 | 0 | 0 |
| Декабрь | - | - | - | - |
| Котел №1 | ПТВМ 30М-№2 | 744 | 19 200 | 25,8 |
| Котел №2 | ДКВР 10/13 №2 | 744 | 565 | 0,8 |
|  | ПТВМ 30М-№1 | 0 | 0 | 0 |
|  | ПТВМ 30М-№3 | 0 | 0 | 0 |
|  | ДКВР 10/13 №1 | 0 | 0 | 0 |
|  | ДКВР 10/13 №3 | 0 | 0 | 0 |
|  | ДКВР 10/13 №4 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО | - | - | 133 208 | - |

Анализ таблицы 2.2.6.1. позволяет утверждать, что среднегодовая загрузка основного топливоиспользующего оборудования котельной составляет 12 %.

### 2.2.7. Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

На котельной осуществляется технический учет отпуска тепловой энергии на каждом котлоагрегате, установлен узел учёта на выводе из котельной, на 6 и 10 площадке. Проводится эффективная наладка и регулировка отпуска тепла по магистралям. Тепловые потери в сетях соответствуют нормотивным потерям при передаче тепловой энергии.

### 2.2.8. Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Отказов оборудования источника тепловой энергии нет.

### 2.2.9. Объем потребления тепловой мощности на собственные и    хозяйственные нужды

Таблица 2.2.9.1. 	Потребляемая тепловая мощность нетто на собственные и  хозяйственные нужды

| Год | 2019г | 2020г | 2021г | 2022г | 2023г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Собственные нужды, Гкал/ч | 1,43 | 1,41 | 1,41 | 0,96 | 0,93 |
| Хозяйственные нужды, Гкал/ч | - | - | - | - | - |
| Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | 133,09 | 133,09 | 133,09 | 133,09 | 133,09 |

### 2.2.10. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации оборудования источника тепловой энергии не выдавалось.

### 2.2.11. Оценка топливной экономичности работы котельной

Для оценки топливной экономичности работы котельной были получены   следующие данные:

Средневзвешенное значение КПД	брутто котельной (на основании данных по результатам режимно-наладочных испытаний);

Расчетное значение КПД котельной за минусом собственных нужд (по данным МУМКП).

Таблица 2.2.11.1. Потребление топлива и отпуск тепловой энергии

| Год | 2019г | 2020г | 2021г | 2022г | 2023 | План на 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Природный газ т.у.т | 17 439,25 | 16 953,69 | 17 240,51 | 17 040,66 | 18106,49 | 18106,49 |
| Выработано тепловой энергии Гкал/год | 99 522,0 | 99 522,0 | 104 002,8 | 99 161,0 | 103 207,0 | 103207,0 |
| Отпущено тепловой энергии Гкал/год | 71060,7 | 77829,4 | 75777,4 | 77613,0 | 76201,893 | 76201,893 |

На основании указанных выше исходных данных были рассчитаны значения удельных расходов топлива на выработку тепловой энергии (соответствует КПД брутто расчетному), удельных расходов на отпуск тепловой энергии (соответствует КПД нетто расчетному) и фактических удельных расходов топлива на отпуск тепловой энергии за 2013 г. (на основании данных о потреблении топлива и отпуске тепловой энергии).

Удельный расход условного топлива (УРУТ) на выработку тепловой энергии, УРУТ на отпуск тепловой энергии, удельные расходы электроэнергии теплоносителя на отпуск тепловой энергии, (вычисленные по данным режимных карт котлов и энергетического обследования предприятия МУМКП), коэффициент использования установленной тепловой мощности котельной, представлены в табл. 2.2.11.2.

Коэффициент использования установленной тепловой мощности котельной вычислен по формуле:

Ку=Nвыр/Nmax,

где Nвыр, Nmax – тепловая производительность котельной в текущем году Гкал, максимально возможная производительность котельной Гкал.

Таблица 2.2.11.2. Целевые показатели котельной

| Величина | Единица измерения | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 141,0 | 141,0 | 141,0 | 141,0 | 141,0 | 141,0 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 134,5 | 134,5 | 134,5 | 125,5 | 125,5 | 125,5 |
| Потери установленной тепловой мощности | % | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 155,6 | 155,7 | 155,8 | 171,85 | 171,85 | 171,85 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 1,43 | 1,41 | 1,36 | 1,34 | 0,96 | 0,93 |
| Доля собственных нужд | % | 1,01 | 1,00 | 0,96 | 0,95 | 0,91 | 0,91 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 162,0 | 161,22 | 161,4 | 161,48 | 161,48 | 161,48 |
| Удельный расход электроэнергии | кВт, ч/Гкал | 31,2 | 32,9 | 30,4 | 37,03 | 37,03 | 37,03 |
| Удельный расход теплоносителя | м3/Гкал | 0,30 | 0,32 | 0,31 | 0,385 | 0,385 | 0,385 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 17,5 | 15,8 | 17,3 | 11,9 | 11,9 | 11,9 |

## 2.3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты

### 2.3.1. Общие положения

Тепловые сети от котельной №1 обслуживаются МУМКП. Суммарная протяжность магистральных трубопроводов водяных тепловых сетей, находящиеся в ведении МУМКП в однотрубном исполнении составляет - 10,208 км распределительных водяных тепловых сетей – 62,968 км, трубопроводов горячего водоснабжения – 16,504 км. Общая протяжность тепловых сетей составляет 89,68 км. К магистральным тепловым сетям между котельной и ЦТП №1 подключена оборонная зона по трем ответвлениям (Ø219-2 и Ø89-1). Система теплоснабжения от котельной двухтрубная, закрытая. Местные системы отопления присоединены к тепловым сетям по зависимой схеме без снижения потенциала тепла сетевой воды. В схеме передачи тепловой энергии по магистральным трубопроводам от котельной и жилой зоны, установлены подкачивающие насосы на обратном трубопроводе, которые расположены в здании ЦТП№1. Система теплоснабжения от ЦТП№1 до абонентских вводов площадки №10 четырёхтрубная.

### 2.3.2. Общая характеристика тепловых сетей

Универсальным показателем, позволяющим сравнивать системы транспортировки теплоносителя, отличающиеся масштабом теплофицируемого района, является удельная материальная характеристика сети, равная:

μ =  М  [м2/Гкал/ч],

сумм

где: Qр	- присоединённая тепловая нагрузка, Гкал/ч ;

М – материальная характеристика сети, м.2

М=∑i=n di∗ ∗ li[м2]

где: li- длина i-го участка трубопровода тепловой сети, м;

di- диаметр i-го участка трубопровода тепловой сети, м.

Этот показатель является одним из индикаторов эффективности централизованного теплоснабжения. Он определяет возможный уровень потерь теплоты при передаче (транспорте) по тепловым сетям и позволяет установить зону эффективного применения централизованного теплоснабжения. Зона высокой эффективности централизованной системы теплоснабжения с тепловыми сетями, выполненными с подвесной теплоизоляцией, определяется не превышением удельной материальной характеристики в зоне действия котельной на уровне 100 м2/Гкал/час. Зона предельной эффективности ограничена 200 м2/Гкал/ч. Значение удельной материальной характеристики ЗАТО Сибирский, равной 196,7 м2/Гкал/ч т.е. не превышающей 200 м2/Гкал/ч, свидетельствует о целесообразности дальнейшего применения централизованного теплоснабжения.

Магистральные тепловые сети проложены надземным и подземным способом в 1983 году. Надземные теплопроводы проложены на низких отдельно стоящих ж/б опорах, подземные теплопроводы проложены в непроходном канале. Каналы изготовлены из унифицированных сборных железобетонных деталей. Диаметр магистральные трубопровод Ø325 - Ø426 мм. Распределительные водяные тепловые сети проложены надземным и подземным способом в непроходных каналах. Диаметр распределительных водяных тепловых сетей Ø219 – Ø32 мм. Переход через автостраду выполнен в непроходном канале из унифицированных сборных железобетонных деталей.

Расчет нормативных тепловых потерь через изоляцию

Система теплоснабжения: Сети после ЦТП-1 Температурный график: 100/70

| Наименование участка | Тип прок- лад- ки | Назна- чение | D,мм | L, м | Vc, куб.м | Расчет нормативных тепловых потерь через изоляцию по месяцам, Гкал | Усредненный расчет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начало | Конец |  |  |  |  |  | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Qгод | Q, ккал/ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| ТК17 | здание | НЗМ | под.ГВС | 32 | 96.0 | 0.055 | 1.267 | 1.124 | 1.130 | 0.916 | 0.179 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.052 | 0.940 | 1.074 | 1.226 | 7.908 | 1491.0 |
| ТК17 | здание | НЗМ | обр.ГВС | 32 | 96.0 | 0.055 | 1.140 | 1.008 | 0.998 | 0.783 | 0.147 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.043 | 0.802 | 0.946 | 1.098 | 6.965 | 1313.2 |
| отв 152 | здание | НЗМ | под. | 32 | 151.0 | 0.086 | 2.309 | 2.014 | 1.837 | 1.149 | 0.152 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.044 | 1.163 | 1.711 | 2.169 | 12.548 | 2365.8 |
| отв 152 | здание | НЗМ | обр. | 32 | 151.0 | 0.086 | 1.895 | 1.655 | 1.519 | 0.962 | 0.127 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.037 | 0.975 | 1.416 | 1.784 | 10.370 | 1955.1 |
| ТК13 | отв 134а д/с | КАН | обр.ГВС | 57 | 122.1 | 0.240 | 1.025 | 0.942 | 1.052 | 1.022 | 0.230 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.054 | 0.894 | 0.923 | 1.001 | 7.143 | 1346.7 |
| ТК7 | здание | НЗМ | под.ГВС | 57 | 50.0 | 0.098 | 0.869 | 0.771 | 0.775 | 0.628 | 0.123 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.036 | 0.645 | 0.737 | 0.841 | 5.425 | 1022.8 |
| ТК7 | здание | НЗМ | обр.ГВС | 57 | 50.0 | 0.098 | 0.789 | 0.698 | 0.690 | 0.542 | 0.102 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.030 | 0.555 | 0.655 | 0.759 | 4.820 | 908.7 |
| отв 135 | ДМШ | НЗМ | под.ГВС | 57 | 184.0 | 0.361 | 3.198 | 2.836 | 2.851 | 2.312 | 0.453 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.131 | 2.373 | 2.712 | 3.095 | 19.961 | 3763.4 |
| отв 135 | ДМШ | НЗМ | обр.ГВС | 57 | 184.0 | 0.361 | 2.902 | 2.567 | 2.541 | 1.993 | 0.375 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.109 | 2.042 | 2.409 | 2.795 | 17.733 | 3343.3 |
| ТК2 | ТК14 | НЗМ | под. | 57 | 36.0 | 0.071 | 0.720 | 0.628 | 0.573 | 0.358 | 0.047 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.014 | 0.363 | 0.533 | 0.676 | 3.912 | 737.6 |
| ТК2 | ТК14 | НЗМ | обр. | 57 | 36.0 | 0.071 | 0.596 | 0.521 | 0.478 | 0.303 | 0.040 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.012 | 0.307 | 0.446 | 0.561 | 3.264 | 615.4 |
| ТК2 | ТК14 | НЗМ | под.ГВС | 57 | 36.0 | 0.071 | 0.626 | 0.555 | 0.558 | 0.452 | 0.089 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.026 | 0.464 | 0.531 | 0.606 | 3.907 | 736.6 |
| ТК2 | ТК14 | НЗМ | обр.ГВС | 57 | 36.0 | 0.071 | 0.568 | 0.502 | 0.497 | 0.390 | 0.073 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.021 | 0.400 | 0.471 | 0.547 | 3.469 | 654.0 |
| ТК14 | ТК15 | НЗМ | под. | 57 | 90.0 | 0.177 | 1.800 | 1.570 | 1.432 | 0.895 | 0.118 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.035 | 0.907 | 1.333 | 1.690 | 9.780 | 1843.9 |
| ТК14 | ТК15 | НЗМ | обр. | 57 | 90.0 | 0.177 | 1.491 | 1.302 | 1.195 | 0.757 | 0.100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.029 | 0.767 | 1.114 | 1.403 | 8.158 | 1538.1 |
| ТК14 | ТК15 | НЗМ | под.ГВС | 57 | 90.0 | 0.177 | 1.564 | 1.387 | 1.395 | 1.131 | 0.222 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.064 | 1.161 | 1.326 | 1.514 | 9.764 | 1840.9 |
| ТК14 | ТК15 | НЗМ | обр.ГВС | 57 | 90.0 | 0.177 | 1.420 | 1.256 | 1.243 | 0.975 | 0.183 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.053 | 0.999 | 1.178 | 1.367 | 8.674 | 1635.4 |
| ТК15 | здание | НЗМ | под. | 57 | 23.0 | 0.045 | 0.460 | 0.401 | 0.366 | 0.229 | 0.030 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 0.232 | 0.341 | 0.432 | 2.500 | 471.3 |
| ТК15 | здание | НЗМ | обр. | 57 | 23.0 | 0.045 | 0.381 | 0.333 | 0.305 | 0.193 | 0.026 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.196 | 0.285 | 0.359 | 2.086 | 393.3 |
| ТК15 | здание | НЗМ | под.ГВС | 57 | 23.0 | 0.045 | 0.400 | 0.355 | 0.356 | 0.289 | 0.057 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.016 | 0.297 | 0.339 | 0.387 | 2.496 | 470.6 |
| ТК15 | здание | НЗМ | обр.ГВС | 57 | 23.0 | 0.045 | 0.363 | 0.321 | 0.318 | 0.249 | 0.047 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.014 | 0.255 | 0.301 | 0.349 | 2.217 | 418.0 |
| ТК15 | ТК16 | НЗМ | под. | 57 | 80.0 | 0.157 | 1.600 | 1.395 | 1.273 | 0.796 | 0.105 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.031 | 0.806 | 1.185 | 1.503 | 8.694 | 1639.1 |
| ТК15 | ТК16 | НЗМ | обр. | 57 | 80.0 | 0.157 | 1.325 | 1.157 | 1.062 | 0.673 | 0.089 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.026 | 0.681 | 0.990 | 1.247 | 7.250 | 1366.9 |
| ТК15 | ТК16 | НЗМ | под.ГВС | 57 | 80.0 | 0.157 | 1.390 | 1.233 | 1.240 | 1.005 | 0.197 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.057 | 1.032 | 1.179 | 1.346 | 8.679 | 1636.3 |
| ТК15 | ТК16 | НЗМ | обр.ГВС | 57 | 80.0 | 0.157 | 1.262 | 1.116 | 1.105 | 0.867 | 0.163 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.047 | 0.888 | 1.047 | 1.215 | 7.710 | 1453.6 |
| ТК16 | ТК17 | НЗМ | под. | 57 | 27.0 | 0.053 | 0.540 | 0.471 | 0.429 | 0.269 | 0.036 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.010 | 0.272 | 0.400 | 0.507 | 2.934 | 553.2 |
| ТК16 | ТК17 | НЗМ | обр. | 57 | 27.0 | 0.053 | 0.447 | 0.390 | 0.358 | 0.227 | 0.030 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 0.230 | 0.334 | 0.421 | 2.446 | 461.2 |
| ТК16 | ТК17 | НЗМ | под.ГВС | 57 | 27.0 | 0.053 | 0.469 | 0.416 | 0.418 | 0.339 | 0.066 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.019 | 0.348 | 0.398 | 0.454 | 2.927 | 551.8 |
| ТК16 | ТК17 | НЗМ | обр.ГВС | 57 | 27.0 | 0.053 | 0.426 | 0.377 | 0.373 | 0.292 | 0.055 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.016 | 0.300 | 0.354 | 0.410 | 2.603 | 490.8 |
| ТК17 | здание | НЗМ | под. | 57 | 96.0 | 0.188 | 1.920 | 1.674 | 1.527 | 0.955 | 0.126 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.037 | 0.967 | 1.422 | 1.803 | 10.431 | 1966.6 |
| ТК17 | здание | НЗМ | обр. | 57 | 96.0 | 0.188 | 1.590 | 1.388 | 1.274 | 0.807 | 0.107 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.031 | 0.818 | 1.188 | 1.497 | 8.700 | 1640.3 |
| отв 136 | здание | НЗМ | под. | 57 | 137.0 | 0.269 | 2.739 | 2.389 | 2.179 | 1.363 | 0.180 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.053 | 1.380 | 2.030 | 2.573 | 14.886 | 2806.6 |
| отв 136 | здание | НЗМ | обр. | 57 | 137.0 | 0.269 | 2.269 | 1.981 | 1.819 | 1.152 | 0.153 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.045 | 1.167 | 1.695 | 2.136 | 12.417 | 2341.1 |
| отв 137 | здание | НЗМ | под. | 57 | 132.0 | 0.259 | 2.639 | 2.302 | 2.100 | 1.313 | 0.174 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.051 | 1.330 | 1.956 | 2.479 | 14.344 | 2704.4 |
| отв 137 | здание | НЗМ | обр. | 57 | 132.0 | 0.259 | 2.186 | 1.909 | 1.752 | 1.110 | 0.147 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.043 | 1.124 | 1.634 | 2.058 | 11.963 | 2255.5 |
| отв 158 | здание | НЗМ | под. | 57 | 113.0 | 0.222 | 2.259 | 1.971 | 1.798 | 1.124 | 0.149 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.043 | 1.138 | 1.674 | 2.122 | 12.278 | 2314.9 |
| отв 158 | здание | НЗМ | обр. | 57 | 113.0 | 0.222 | 1.872 | 1.634 | 1.500 | 0.950 | 0.126 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.037 | 0.963 | 1.398 | 1.762 | 10.242 | 1931.0 |
| отв 152 | здание | НЗМ | под. | 57 | 120.0 | 0.236 | 2.399 | 2.093 | 1.909 | 1.194 | 0.158 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.046 | 1.209 | 1.778 | 2.254 | 13.040 | 2458.5 |
| отв 152 | здание | НЗМ | обр. | 57 | 120.0 | 0.236 | 1.987 | 1.736 | 1.593 | 1.009 | 0.134 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.039 | 1.022 | 1.485 | 1.871 | 10.876 | 2050.5 |
| отв 147 | жил. дом | НЗМ | под. | 57 | 138.0 | 0.271 | 2.759 | 2.407 | 2.195 | 1.373 | 0.182 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.053 | 1.390 | 2.045 | 2.592 | 14.996 | 2827.3 |
| отв 147 | жил. дом | НЗМ | обр. | 57 | 138.0 | 0.271 | 2.286 | 1.996 | 1.832 | 1.161 | 0.154 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.045 | 1.176 | 1.708 | 2.151 | 12.509 | 2358.4 |
| ТК13 | отв 134а д/с | КАН | под.ГВС | 76 | 122.1 | 0.457 | 1.484 | 1.363 | 1.524 | 1.480 | 0.332 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.079 | 1.294 | 1.336 | 1.449 | 10.341 | 1949.7 |
| отв 161 | здание | НЗМ | под. | 76 | 50.0 | 0.187 | 1.118 | 0.975 | 0.889 | 0.556 | 0.074 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.021 | 0.563 | 0.828 | 1.050 | 6.074 | 1145.2 |
| отв 161 | здание | НЗМ | обр. | 76 | 50.0 | 0.187 | 0.912 | 0.797 | 0.731 | 0.463 | 0.061 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.018 | 0.469 | 0.682 | 0.859 | 4.992 | 941.2 |
| ТК29 | здание | НЗМ | под.ГВС | 76 | 16.0 | 0.060 | 0.307 | 0.273 | 0.274 | 0.222 | 0.044 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.013 | 0.228 | 0.261 | 0.297 | 1.919 | 361.8 |
| ТК29 | здание | НЗМ | обр.ГВС | 76 | 16.0 | 0.060 | 0.275 | 0.243 | 0.241 | 0.189 | 0.036 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.010 | 0.194 | 0.228 | 0.265 | 1.681 | 316.9 |
| ТК5 | школа | НЗМ | под. | 76 | 128.0 | 0.479 | 2.935 | 2.560 | 2.335 | 1.461 | 0.193 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.056 | 1.479 | 2.175 | 2.757 | 15.951 | 3007.4 |
| ТК5 | школа | НЗМ | обр. | 76 | 128.0 | 0.479 | 2.451 | 2.140 | 1.965 | 1.245 | 0.165 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.048 | 1.261 | 1.832 | 2.307 | 13.414 | 2529.0 |
| ТК5 | школа | НЗМ | под.ГВС | 76 | 128.0 | 0.479 | 2.568 | 2.278 | 2.290 | 1.857 | 0.364 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.105 | 1.905 | 2.177 | 2.485 | 16.029 | 3022.1 |
| ТК5 | школа | НЗМ | обр.ГВС | 76 | 128.0 | 0.479 | 2.348 | 2.077 | 2.056 | 1.612 | 0.303 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.088 | 1.652 | 1.949 | 2.261 | 14.346 | 2704.8 |
| ТК12 | здание | НЗМ | под. | 76 | 85.0 | 0.318 | 1.949 | 1.700 | 1.551 | 0.970 | 0.128 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.037 | 0.982 | 1.444 | 1.831 | 10.592 | 1997.0 |
| ТК12 | здание | НЗМ | обр. | 76 | 85.0 | 0.318 | 1.628 | 1.421 | 1.305 | 0.827 | 0.109 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.032 | 0.837 | 1.216 | 1.532 | 8.907 | 1679.3 |
| ТК12 | здание | НЗМ | под.ГВС | 76 | 85.0 | 0.318 | 1.705 | 1.513 | 1.521 | 1.233 | 0.241 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.070 | 1.265 | 1.446 | 1.650 | 10.644 | 2006.8 |
| ТК12 | здание | НЗМ | под.ГВС | 76 | 85.0 | 0.318 | 1.705 | 1.513 | 1.521 | 1.233 | 0.241 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.070 | 1.265 | 1.446 | 1.650 | 10.644 | 2006.8 |
| ТК29 | ТК30 | НЗМ | под. | 76 | 25.0 | 0.093 | 0.573 | 0.500 | 0.456 | 0.285 | 0.038 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.011 | 0.289 | 0.425 | 0.539 | 3.116 | 587.5 |
| ТК29 | ТК30 | НЗМ | обр. | 76 | 25.0 | 0.093 | 0.479 | 0.418 | 0.384 | 0.243 | 0.032 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 0.246 | 0.358 | 0.451 | 2.620 | 494.0 |
| ТК29 | ТК30 | НЗМ | под.ГВС | 76 | 25.0 | 0.093 | 0.502 | 0.445 | 0.447 | 0.363 | 0.071 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.021 | 0.372 | 0.425 | 0.485 | 3.131 | 590.3 |
| ТК29 | ТК30 | НЗМ | обр.ГВС | 76 | 25.0 | 0.093 | 0.459 | 0.406 | 0.401 | 0.315 | 0.059 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.017 | 0.323 | 0.381 | 0.442 | 2.803 | 528.5 |
| ТК30 | здание | НЗМ | под. | 76 | 16.0 | 0.060 | 0.367 | 0.320 | 0.292 | 0.183 | 0.024 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.185 | 0.272 | 0.345 | 1.995 | 376.1 |
| ТК30 | здание | НЗМ | обр. | 76 | 16.0 | 0.060 | 0.306 | 0.268 | 0.246 | 0.156 | 0.021 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.158 | 0.229 | 0.288 | 1.678 | 316.4 |
| ТК30 | здание | НЗМ | под.ГВС | 76 | 16.0 | 0.060 | 0.321 | 0.285 | 0.286 | 0.232 | 0.045 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.013 | 0.238 | 0.272 | 0.311 | 2.003 | 377.6 |
| ТК30 | здание | НЗМ | обр.ГВС | 76 | 16.0 | 0.060 | 0.293 | 0.260 | 0.257 | 0.202 | 0.038 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.011 | 0.207 | 0.244 | 0.283 | 1.795 | 338.4 |
| ТК7 | здание | НЗМ | под. | 76 | 50.0 | 0.187 | 1.147 | 1.000 | 0.912 | 0.571 | 0.075 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.022 | 0.578 | 0.850 | 1.077 | 6.232 | 1175.0 |
| ТК7 | здание | НЗМ | обр. | 76 | 50.0 | 0.187 | 0.957 | 0.836 | 0.767 | 0.486 | 0.064 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.019 | 0.492 | 0.715 | 0.901 | 5.237 | 987.4 |
| ТК13 | здание | НЗМ | под. | 76 | 19.0 | 0.071 | 0.436 | 0.380 | 0.347 | 0.217 | 0.029 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.220 | 0.323 | 0.409 | 2.369 | 446.6 |
| ТК13 | здание | НЗМ | обр. | 76 | 19.0 | 0.071 | 0.364 | 0.318 | 0.292 | 0.185 | 0.024 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.187 | 0.272 | 0.342 | 1.991 | 375.4 |
| ТК13 | здание | НЗМ | под.ГВС | 76 | 19.0 | 0.071 | 0.381 | 0.338 | 0.340 | 0.276 | 0.054 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.016 | 0.283 | 0.323 | 0.369 | 2.380 | 448.7 |
| ТК13 | здание | НЗМ | обр.ГВС | 76 | 19.0 | 0.071 | 0.348 | 0.308 | 0.305 | 0.239 | 0.045 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.013 | 0.245 | 0.289 | 0.336 | 2.128 | 401.2 |
| ТК27 | здание | НЗМ | под. | 76 | 28.0 | 0.105 | 0.642 | 0.560 | 0.511 | 0.320 | 0.042 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.012 | 0.323 | 0.476 | 0.603 | 3.489 | 657.8 |
| ТК27 | здание | НЗМ | обр. | 76 | 28.0 | 0.105 | 0.536 | 0.468 | 0.430 | 0.272 | 0.036 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.011 | 0.276 | 0.401 | 0.505 | 2.935 | 553.4 |
| ТК27 | здание | НЗМ | под.ГВС | 76 | 28.0 | 0.105 | 0.562 | 0.498 | 0.501 | 0.406 | 0.080 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.023 | 0.417 | 0.476 | 0.544 | 3.507 | 661.2 |
| ТК27 | здание | НЗМ | обр.ГВС | 76 | 28.0 | 0.105 | 0.514 | 0.454 | 0.450 | 0.353 | 0.066 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.019 | 0.361 | 0.426 | 0.495 | 3.138 | 591.6 |
| ТК40 | здание | НЗМ | под. | 76 | 11.0 | 0.041 | 0.252 | 0.220 | 0.201 | 0.126 | 0.017 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.127 | 0.187 | 0.237 | 1.372 | 258.7 |
| ТК40 | здание | НЗМ | обр. | 76 | 11.0 | 0.041 | 0.211 | 0.184 | 0.169 | 0.107 | 0.014 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.108 | 0.157 | 0.198 | 1.152 | 217.2 |
| ТК40 | здание | НЗМ | под.ГВС | 76 | 11.0 | 0.041 | 0.221 | 0.196 | 0.197 | 0.160 | 0.031 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 0.164 | 0.187 | 0.214 | 1.379 | 260.0 |
| ТК40 | здание | НЗМ | обр.ГВС | 76 | 11.0 | 0.041 | 0.202 | 0.178 | 0.177 | 0.139 | 0.026 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.142 | 0.167 | 0.194 | 1.233 | 232.5 |
| отв 133 | здание | НЗМ | под. | 76 | 15.0 | 0.056 | 0.344 | 0.300 | 0.274 | 0.171 | 0.023 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.173 | 0.255 | 0.323 | 1.870 | 352.6 |
| отв 133 | здание | НЗМ | обр. | 76 | 15.0 | 0.056 | 0.287 | 0.251 | 0.230 | 0.146 | 0.019 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.148 | 0.215 | 0.270 | 1.572 | 296.4 |
| отв 133 | здание | НЗМ | под.ГВС | 76 | 15.0 | 0.056 | 0.301 | 0.267 | 0.268 | 0.218 | 0.043 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.012 | 0.223 | 0.255 | 0.291 | 1.878 | 354.1 |
| отв 133 | здание | НЗМ | обр.ГВС | 76 | 15.0 | 0.056 | 0.275 | 0.243 | 0.241 | 0.189 | 0.036 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.010 | 0.194 | 0.228 | 0.265 | 1.681 | 316.9 |
| отв 135 | ДМШ | НЗМ | под. | 76 | 184.0 | 0.688 | 4.219 | 3.680 | 3.357 | 2.100 | 0.278 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.081 | 2.126 | 3.126 | 3.963 | 22.930 | 4323.2 |
| отв 135 | ДМШ | НЗМ | обр. | 76 | 184.0 | 0.688 | 3.524 | 3.077 | 2.824 | 1.789 | 0.237 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.070 | 1.812 | 2.633 | 3.317 | 19.283 | 3635.6 |
| отв 160 | гаражи | НЗМ | под. | 76 | 124.0 | 0.464 | 2.772 | 2.418 | 2.205 | 1.379 | 0.182 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.053 | 1.396 | 2.054 | 2.604 | 15.063 | 2839.9 |
| отв 160 | гаражи | НЗМ | обр. | 76 | 124.0 | 0.464 | 2.262 | 1.976 | 1.813 | 1.149 | 0.152 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.045 | 1.164 | 1.691 | 2.130 | 12.382 | 2334.5 |
| ТК6 | ТК9 | КАН | под.ГВС | 89 | 89.0 | 0.470 | 2.953 | 2.714 | 3.033 | 2.946 | 0.662 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.157 | 2.576 | 2.659 | 2.884 | 20.584 | 3880.8 |
| ТК6 | ТК9 | КАН | обр.ГВС | 89 | 89.0 | 0.470 | 2.579 | 2.370 | 2.649 | 2.573 | 0.578 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.137 | 2.250 | 2.322 | 2.519 | 17.977 | 3389.3 |
| ТК46 | ТК45 | КАН | под.ГВС | 89 | 79.0 | 0.417 | 2.621 | 2.409 | 2.692 | 2.615 | 0.587 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.139 | 2.287 | 2.360 | 2.560 | 18.270 | 3444.6 |
| ТК46 | ТК45 | КАН | обр.ГВС | 89 | 79.0 | 0.417 | 2.289 | 2.104 | 2.351 | 2.284 | 0.513 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.122 | 1.997 | 2.061 | 2.236 | 15.957 | 3008.5 |
| ТК45 | ТК44 | КАН | под.ГВС | 89 | 15.0 | 0.079 | 0.498 | 0.457 | 0.511 | 0.497 | 0.112 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.026 | 0.434 | 0.448 | 0.486 | 3.469 | 654.0 |
| ТК45 | ТК44 | КАН | обр.ГВС | 89 | 15.0 | 0.079 | 0.435 | 0.399 | 0.446 | 0.434 | 0.097 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.023 | 0.379 | 0.391 | 0.425 | 3.029 | 571.1 |
| ТК4 | жил. дом | КАН | под.ГВС | 89 | 8.0 | 0.042 | 0.106 | 0.097 | 0.108 | 0.105 | 0.024 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.092 | 0.095 | 0.103 | 0.736 | 138.8 |
| ТК4 | жил. дом | КАН | обр.ГВС | 89 | 8.0 | 0.042 | 0.088 | 0.081 | 0.090 | 0.088 | 0.020 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.077 | 0.079 | 0.086 | 0.614 | 115.8 |
| ТК3 | жил. дом | КАН | под.ГВС | 89 | 9.0 | 0.048 | 0.119 | 0.109 | 0.122 | 0.118 | 0.027 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.104 | 0.107 | 0.116 | 0.828 | 156.1 |
| ТК3 | жил. дом | КАН | обр.ГВС | 89 | 9.0 | 0.048 | 0.099 | 0.091 | 0.102 | 0.099 | 0.022 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.086 | 0.089 | 0.097 | 0.690 | 130.1 |
| ТК19 | жил. дом | КАН | под.ГВС | 89 | 20.0 | 0.106 | 0.264 | 0.242 | 0.271 | 0.263 | 0.059 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.014 | 0.230 | 0.238 | 0.258 | 1.839 | 346.7 |
| ТК19 | жил. дом | КАН | обр.ГВС | 89 | 20.0 | 0.106 | 0.220 | 0.202 | 0.226 | 0.219 | 0.049 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.012 | 0.192 | 0.198 | 0.215 | 1.533 | 289.0 |
| отв 125 | жил. дом | КАН | под.ГВС | 89 | 18.0 | 0.095 | 0.237 | 0.218 | 0.244 | 0.237 | 0.053 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.013 | 0.207 | 0.214 | 0.232 | 1.655 | 312.0 |
| отв 125 | жил. дом | КАН | обр.ГВС | 89 | 18.0 | 0.095 | 0.198 | 0.182 | 0.203 | 0.197 | 0.044 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.011 | 0.173 | 0.178 | 0.193 | 1.379 | 260.0 |
| отв 124 | жил. дом | КАН | под.ГВС | 89 | 18.0 | 0.095 | 0.237 | 0.218 | 0.244 | 0.237 | 0.053 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.013 | 0.207 | 0.214 | 0.232 | 1.655 | 312.0 |
| отв 124 | жил. дом | КАН | обр.ГВС | 89 | 18.0 | 0.095 | 0.198 | 0.182 | 0.203 | 0.197 | 0.044 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.011 | 0.173 | 0.178 | 0.193 | 1.379 | 260.0 |
| ТК24 | жил. дом | КАН | под.ГВС | 89 | 18.0 | 0.095 | 0.237 | 0.218 | 0.244 | 0.237 | 0.053 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.013 | 0.207 | 0.214 | 0.232 | 1.655 | 312.0 |
| ТК24 | жил. дом | КАН | обр.ГВС | 89 | 18.0 | 0.095 | 0.198 | 0.182 | 0.203 | 0.197 | 0.044 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.011 | 0.173 | 0.178 | 0.193 | 1.379 | 260.0 |
| ТК36 | ср. школа | КАН | под.ГВС | 89 | 30.0 | 0.158 | 0.396 | 0.364 | 0.406 | 0.395 | 0.089 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.021 | 0.345 | 0.356 | 0.387 | 2.759 | 520.2 |
| ТК36 | ср. школа | КАН | обр.ГВС | 89 | 30.0 | 0.158 | 0.330 | 0.303 | 0.339 | 0.329 | 0.074 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.018 | 0.288 | 0.297 | 0.322 | 2.300 | 433.6 |
| ТК36 | жил. дом | КАН | под.ГВС | 89 | 5.0 | 0.026 | 0.066 | 0.061 | 0.068 | 0.066 | 0.015 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.058 | 0.059 | 0.064 | 0.461 | 86.9 |
| ТК36 | жил. дом | КАН | обр.ГВС | 89 | 5.0 | 0.026 | 0.055 | 0.051 | 0.056 | 0.055 | 0.012 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.048 | 0.049 | 0.054 | 0.383 | 72.2 |
| ТК39 | жил. дом | КАН | под.ГВС | 89 | 20.0 | 0.106 | 0.264 | 0.242 | 0.271 | 0.263 | 0.059 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.014 | 0.230 | 0.238 | 0.258 | 1.839 | 346.7 |
| ТК39 | жил. дом | КАН | обр.ГВС | 89 | 20.0 | 0.106 | 0.220 | 0.202 | 0.226 | 0.219 | 0.049 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.012 | 0.192 | 0.198 | 0.215 | 1.533 | 289.0 |
| ТК13 | отв 134а д/с | КАН | под. | 89 | 84.1 | 0.433 | 1.359 | 1.217 | 1.207 | 0.920 | 0.159 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.033 | 0.761 | 1.036 | 1.279 | 7.971 | 1502.8 |
| ТК13 | отв 134а д/с | КАН | обр. | 89 | 84.1 | 0.433 | 1.050 | 0.941 | 0.933 | 0.711 | 0.123 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.026 | 0.588 | 0.800 | 0.988 | 6.160 | 1161.4 |
| отв 131 | ТК35 | НЗМ | под.ГВС | 89 | 19.0 | 0.100 | 0.416 | 0.369 | 0.371 | 0.301 | 0.059 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.017 | 0.309 | 0.353 | 0.402 | 2.597 | 489.6 |
| отв 131 | ТК35 | НЗМ | обр.ГВС | 89 | 19.0 | 0.100 | 0.375 | 0.332 | 0.329 | 0.258 | 0.048 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.014 | 0.264 | 0.312 | 0.362 | 2.294 | 432.5 |
| ТК35 | здание | НЗМ | под.ГВС | 89 | 22.0 | 0.116 | 0.482 | 0.427 | 0.429 | 0.348 | 0.068 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.020 | 0.357 | 0.408 | 0.466 | 3.005 | 566.6 |
| ТК35 | здание | НЗМ | обр.ГВС | 89 | 22.0 | 0.116 | 0.435 | 0.385 | 0.381 | 0.299 | 0.056 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.016 | 0.306 | 0.361 | 0.419 | 2.658 | 501.1 |
| ТК52 | жил. дом | НЗМ | под.ГВС | 89 | 196.0 | 1.035 | 4.290 | 3.805 | 3.825 | 3.101 | 0.607 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.176 | 3.183 | 3.637 | 4.151 | 26.775 | 5048.1 |
| ТК52 | жил. дом | НЗМ | обр.ГВС | 89 | 196.0 | 1.035 | 3.873 | 3.426 | 3.391 | 2.660 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.145 | 2.726 | 3.215 | 3.730 | 23.666 | 4461.9 |
| ТК49 | здание | НЗМ | под.ГВС | 89 | 15.0 | 0.079 | 0.328 | 0.291 | 0.293 | 0.237 | 0.046 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.013 | 0.244 | 0.278 | 0.318 | 2.048 | 386.1 |
| ТК49 | здание | НЗМ | обр.ГВС | 89 | 15.0 | 0.079 | 0.296 | 0.262 | 0.260 | 0.204 | 0.038 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.011 | 0.209 | 0.246 | 0.285 | 1.811 | 341.4 |
| ТК48 | здание | НЗМ | под.ГВС | 89 | 20.0 | 0.106 | 0.438 | 0.388 | 0.390 | 0.316 | 0.062 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.018 | 0.325 | 0.371 | 0.424 | 2.732 | 515.1 |
| ТК48 | здание | НЗМ | обр.ГВС | 89 | 20.0 | 0.106 | 0.395 | 0.350 | 0.346 | 0.271 | 0.051 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.015 | 0.278 | 0.328 | 0.381 | 2.415 | 455.3 |
| ТК47 | здание | НЗМ | под.ГВС | 89 | 21.0 | 0.111 | 0.460 | 0.408 | 0.410 | 0.332 | 0.065 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.019 | 0.341 | 0.390 | 0.445 | 2.870 | 541.1 |
| ТК47 | здание | НЗМ | обр.ГВС | 89 | 21.0 | 0.111 | 0.415 | 0.367 | 0.363 | 0.285 | 0.054 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.016 | 0.292 | 0.344 | 0.400 | 2.536 | 478.1 |
| отв 132 | здание | НЗМ | под.ГВС | 89 | 12.0 | 0.063 | 0.263 | 0.233 | 0.234 | 0.190 | 0.037 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.011 | 0.195 | 0.223 | 0.254 | 1.640 | 309.2 |
| отв 132 | здание | НЗМ | обр.ГВС | 89 | 12.0 | 0.063 | 0.237 | 0.210 | 0.208 | 0.163 | 0.031 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 0.167 | 0.197 | 0.228 | 1.450 | 273.4 |
| ТК39 | здание | НЗМ | под.ГВС | 89 | 10.0 | 0.053 | 0.219 | 0.194 | 0.195 | 0.158 | 0.031 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 0.162 | 0.186 | 0.212 | 1.366 | 257.5 |
| ТК39 | здание | НЗМ | обр.ГВС | 89 | 10.0 | 0.053 | 0.198 | 0.175 | 0.173 | 0.136 | 0.026 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.139 | 0.164 | 0.190 | 1.208 | 227.8 |
| ТК38 | здание | НЗМ | под.ГВС | 89 | 9.0 | 0.048 | 0.197 | 0.175 | 0.176 | 0.142 | 0.028 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.146 | 0.167 | 0.191 | 1.230 | 231.9 |
| ТК38 | здание | НЗМ | обр.ГВС | 89 | 9.0 | 0.048 | 0.178 | 0.157 | 0.156 | 0.122 | 0.023 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.125 | 0.148 | 0.171 | 1.087 | 204.9 |
| отв 142 | здание | НЗМ | под.ГВС | 89 | 8.0 | 0.042 | 0.175 | 0.155 | 0.156 | 0.127 | 0.025 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.130 | 0.148 | 0.169 | 1.092 | 205.9 |
| отв 142 | здание | НЗМ | обр.ГВС | 89 | 8.0 | 0.042 | 0.158 | 0.140 | 0.138 | 0.109 | 0.020 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.111 | 0.131 | 0.152 | 0.965 | 181.9 |
| отв 143 | здание | НЗМ | под.ГВС | 89 | 8.0 | 0.042 | 0.175 | 0.155 | 0.156 | 0.127 | 0.025 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.130 | 0.148 | 0.169 | 1.092 | 205.9 |
| отв 143 | здание | НЗМ | обр.ГВС | 89 | 8.0 | 0.042 | 0.158 | 0.140 | 0.138 | 0.109 | 0.020 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.111 | 0.131 | 0.152 | 0.965 | 181.9 |
| отв 144 | здание | НЗМ | под.ГВС | 89 | 30.0 | 0.158 | 0.657 | 0.582 | 0.585 | 0.475 | 0.093 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.027 | 0.487 | 0.557 | 0.635 | 4.098 | 772.6 |
| отв 144 | здание | НЗМ | обр.ГВС | 89 | 30.0 | 0.158 | 0.593 | 0.524 | 0.519 | 0.407 | 0.077 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.022 | 0.417 | 0.492 | 0.571 | 3.622 | 682.9 |
| отв 145 | жил. дом | НЗМ | под.ГВС | 89 | 14.0 | 0.074 | 0.306 | 0.272 | 0.273 | 0.222 | 0.043 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.013 | 0.227 | 0.260 | 0.297 | 1.913 | 360.7 |
| отв 145 | жил. дом | НЗМ | обр.ГВС | 89 | 14.0 | 0.074 | 0.277 | 0.245 | 0.242 | 0.190 | 0.036 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.010 | 0.195 | 0.230 | 0.266 | 1.691 | 318.8 |
| отв 146 | отв 147 | НЗМ | под.ГВС | 89 | 22.0 | 0.116 | 0.482 | 0.427 | 0.429 | 0.348 | 0.068 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.020 | 0.357 | 0.408 | 0.466 | 3.005 | 566.6 |
| отв 146 | отв 147 | НЗМ | обр.ГВС | 89 | 22.0 | 0.116 | 0.435 | 0.385 | 0.381 | 0.299 | 0.056 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.016 | 0.306 | 0.361 | 0.419 | 2.658 | 501.1 |
| отв 147 | отв 148 | НЗМ | под.ГВС | 89 | 31.0 | 0.164 | 0.678 | 0.602 | 0.605 | 0.491 | 0.096 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.028 | 0.503 | 0.575 | 0.657 | 4.235 | 798.5 |
| отв 147 | отв 148 | НЗМ | обр.ГВС | 89 | 31.0 | 0.164 | 0.613 | 0.542 | 0.536 | 0.421 | 0.079 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.023 | 0.431 | 0.509 | 0.590 | 3.744 | 705.9 |
| отв 148 | отв 149 | НЗМ | под.ГВС | 89 | 32.0 | 0.169 | 0.700 | 0.621 | 0.624 | 0.506 | 0.099 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.029 | 0.520 | 0.594 | 0.678 | 4.371 | 824.1 |
| отв 148 | отв 149 | НЗМ | обр.ГВС | 89 | 32.0 | 0.169 | 0.632 | 0.559 | 0.554 | 0.434 | 0.082 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.024 | 0.445 | 0.525 | 0.609 | 3.864 | 728.5 |
| отв 148 | отв 150 | НЗМ | под.ГВС | 89 | 53.0 | 0.280 | 1.160 | 1.029 | 1.034 | 0.839 | 0.164 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.048 | 0.861 | 0.984 | 1.123 | 7.242 | 1365.4 |
| отв 148 | отв 150 | НЗМ | обр.ГВС | 89 | 53.0 | 0.280 | 1.047 | 0.926 | 0.917 | 0.719 | 0.135 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.039 | 0.737 | 0.869 | 1.009 | 6.398 | 1206.3 |
| отв 147 | отв 151 | НЗМ | под.ГВС | 89 | 51.0 | 0.269 | 1.116 | 0.990 | 0.995 | 0.807 | 0.158 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.046 | 0.828 | 0.946 | 1.080 | 6.966 | 1313.3 |
| отв 147 | отв 151 | НЗМ | обр.ГВС | 89 | 51.0 | 0.269 | 1.008 | 0.891 | 0.882 | 0.692 | 0.130 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.038 | 0.709 | 0.837 | 0.970 | 6.157 | 1160.8 |
| отв 151 | отв 152 | НЗМ | под.ГВС | 89 | 18.0 | 0.095 | 0.394 | 0.349 | 0.351 | 0.285 | 0.056 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.016 | 0.292 | 0.334 | 0.381 | 2.458 | 463.4 |
| отв 151 | отв 152 | НЗМ | обр.ГВС | 89 | 18.0 | 0.095 | 0.356 | 0.315 | 0.311 | 0.244 | 0.046 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.013 | 0.250 | 0.295 | 0.343 | 2.173 | 409.7 |
| отв 146 | отв 137 | НЗМ | под.ГВС | 89 | 35.0 | 0.185 | 0.766 | 0.679 | 0.683 | 0.554 | 0.108 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.031 | 0.568 | 0.649 | 0.741 | 4.779 | 901.0 |
| отв 146 | отв 137 | НЗМ | обр.ГВС | 89 | 35.0 | 0.185 | 0.692 | 0.612 | 0.606 | 0.475 | 0.089 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.026 | 0.487 | 0.574 | 0.666 | 4.227 | 796.9 |
| отв 137 | отв 136 | НЗМ | под.ГВС | 89 | 18.0 | 0.095 | 0.394 | 0.349 | 0.351 | 0.285 | 0.056 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.016 | 0.292 | 0.334 | 0.381 | 2.458 | 463.4 |
| отв 137 | отв 136 | НЗМ | обр.ГВС | 89 | 18.0 | 0.095 | 0.356 | 0.315 | 0.311 | 0.244 | 0.046 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.013 | 0.250 | 0.295 | 0.343 | 2.173 | 409.7 |
| отв 136 | отв 135 | НЗМ | под.ГВС | 89 | 23.0 | 0.121 | 0.503 | 0.446 | 0.449 | 0.364 | 0.071 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.021 | 0.373 | 0.427 | 0.487 | 3.141 | 592.2 |
| отв 136 | отв 135 | НЗМ | обр.ГВС | 89 | 23.0 | 0.121 | 0.454 | 0.402 | 0.398 | 0.312 | 0.059 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.017 | 0.320 | 0.377 | 0.438 | 2.777 | 523.6 |
| отв 135 | здание | НЗМ | под.ГВС | 89 | 17.0 | 0.090 | 0.372 | 0.330 | 0.332 | 0.269 | 0.053 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.015 | 0.276 | 0.315 | 0.360 | 2.322 | 437.8 |
| отв 135 | здание | НЗМ | обр.ГВС | 89 | 17.0 | 0.090 | 0.336 | 0.297 | 0.294 | 0.231 | 0.043 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.013 | 0.236 | 0.279 | 0.323 | 2.052 | 386.9 |
| отв 141 | гаражи | НЗМ | под.ГВС | 89 | 16.0 | 0.084 | 0.350 | 0.311 | 0.312 | 0.253 | 0.050 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.014 | 0.260 | 0.297 | 0.339 | 2.186 | 412.1 |
| отв 141 | гаражи | НЗМ | обр.ГВС | 89 | 16.0 | 0.084 | 0.316 | 0.280 | 0.277 | 0.217 | 0.041 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.012 | 0.222 | 0.262 | 0.304 | 1.931 | 364.1 |
| ТК29 | здание | НЗМ | под. | 89 | 16.0 | 0.084 | 0.405 | 0.353 | 0.322 | 0.201 | 0.027 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.204 | 0.300 | 0.380 | 2.200 | 414.8 |
| ТК29 | здание | НЗМ | обр. | 89 | 16.0 | 0.084 | 0.333 | 0.291 | 0.267 | 0.169 | 0.022 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.171 | 0.249 | 0.314 | 1.823 | 343.7 |
| ТК29 | здание | НЗМ | под. | 89 | 122.0 | 0.644 | 3.013 | 2.628 | 2.397 | 1.499 | 0.198 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.058 | 1.518 | 2.233 | 2.830 | 16.374 | 3087.1 |
| ТК29 | здание | НЗМ | обр. | 89 | 122.0 | 0.644 | 2.510 | 2.192 | 2.012 | 1.275 | 0.169 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.050 | 1.291 | 1.875 | 2.362 | 13.736 | 2589.7 |
| ТК4 | жил. дом | КАН | под. | 108 | 8.0 | 0.063 | 0.139 | 0.125 | 0.124 | 0.094 | 0.016 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.078 | 0.106 | 0.131 | 0.816 | 153.8 |
| ТК4 | жил. дом | КАН | обр. | 108 | 8.0 | 0.063 | 0.107 | 0.096 | 0.095 | 0.073 | 0.013 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.060 | 0.082 | 0.101 | 0.630 | 118.8 |
| ТК3 | жил. дом | КАН | под. | 108 | 9.0 | 0.071 | 0.156 | 0.140 | 0.139 | 0.106 | 0.018 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.088 | 0.119 | 0.147 | 0.917 | 172.9 |
| ТК3 | жил. дом | КАН | обр. | 108 | 9.0 | 0.071 | 0.121 | 0.108 | 0.107 | 0.082 | 0.014 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.068 | 0.092 | 0.114 | 0.709 | 133.7 |
| ТК19 | жил. дом | КАН | под. | 108 | 20.0 | 0.157 | 0.348 | 0.311 | 0.309 | 0.235 | 0.041 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.195 | 0.265 | 0.327 | 2.039 | 384.4 |
| ТК19 | жил. дом | КАН | обр. | 108 | 20.0 | 0.157 | 0.269 | 0.241 | 0.239 | 0.182 | 0.031 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.150 | 0.205 | 0.253 | 1.577 | 297.3 |
| отв 125 | жил. дом | КАН | под. | 108 | 18.0 | 0.141 | 0.313 | 0.280 | 0.278 | 0.212 | 0.037 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.175 | 0.239 | 0.294 | 1.836 | 346.2 |
| отв 125 | жил. дом | КАН | обр. | 108 | 18.0 | 0.141 | 0.242 | 0.217 | 0.215 | 0.164 | 0.028 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.135 | 0.184 | 0.228 | 1.419 | 267.5 |
| отв 124 | жил. дом | КАН | под. | 108 | 18.0 | 0.141 | 0.313 | 0.280 | 0.278 | 0.212 | 0.037 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.175 | 0.239 | 0.294 | 1.836 | 346.2 |
| отв 124 | жил. дом | КАН | обр. | 108 | 18.0 | 0.141 | 0.242 | 0.217 | 0.215 | 0.164 | 0.028 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.135 | 0.184 | 0.228 | 1.419 | 267.5 |
| ТК24 | жил. дом | КАН | под. | 108 | 18.0 | 0.141 | 0.313 | 0.280 | 0.278 | 0.212 | 0.037 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.175 | 0.239 | 0.294 | 1.836 | 346.2 |
| ТК24 | жил. дом | КАН | обр. | 108 | 18.0 | 0.141 | 0.242 | 0.217 | 0.215 | 0.164 | 0.028 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.135 | 0.184 | 0.228 | 1.419 | 267.5 |
| ТК36 | ср. школа | КАН | под. | 108 | 30.0 | 0.236 | 0.521 | 0.467 | 0.463 | 0.353 | 0.061 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.013 | 0.292 | 0.398 | 0.491 | 3.059 | 576.7 |
| ТК36 | ср. школа | КАН | обр. | 108 | 30.0 | 0.236 | 0.403 | 0.361 | 0.358 | 0.273 | 0.047 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.010 | 0.226 | 0.307 | 0.379 | 2.364 | 445.7 |
| ТК36 | жил. дом | КАН | под. | 108 | 5.0 | 0.039 | 0.087 | 0.078 | 0.077 | 0.059 | 0.010 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.049 | 0.066 | 0.082 | 0.510 | 96.2 |
| ТК36 | жил. дом | КАН | обр. | 108 | 5.0 | 0.039 | 0.067 | 0.060 | 0.060 | 0.045 | 0.008 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.038 | 0.051 | 0.063 | 0.394 | 74.3 |
| ТК39 | жил. дом | КАН | под. | 108 | 20.0 | 0.157 | 0.348 | 0.311 | 0.309 | 0.235 | 0.041 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.195 | 0.265 | 0.327 | 2.039 | 384.4 |
| ТК39 | жил. дом | КАН | обр. | 108 | 20.0 | 0.157 | 0.269 | 0.241 | 0.239 | 0.182 | 0.031 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.150 | 0.205 | 0.253 | 1.577 | 297.3 |
| отв 131 | здание | КАН | под. | 108 | 30.0 | 0.236 | 0.521 | 0.467 | 0.463 | 0.353 | 0.061 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.013 | 0.292 | 0.398 | 0.491 | 3.059 | 576.7 |
| отв 131 | здание | КАН | обр. | 108 | 30.0 | 0.236 | 0.403 | 0.361 | 0.358 | 0.273 | 0.047 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.010 | 0.226 | 0.307 | 0.379 | 2.364 | 445.7 |
| отв 150 | отв 160 | КАН | под. | 108 | 25.0 | 0.196 | 1.110 | 0.994 | 0.986 | 0.751 | 0.130 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.027 | 0.621 | 0.846 | 1.044 | 6.509 | 1227.2 |
| отв 150 | отв 160 | КАН | обр. | 108 | 25.0 | 0.196 | 0.909 | 0.814 | 0.807 | 0.615 | 0.106 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.022 | 0.509 | 0.693 | 0.855 | 5.330 | 1004.9 |
| отв 131 | здание | КАН | под.ГВС | 108 | 30.0 | 0.236 | 0.427 | 0.392 | 0.439 | 0.426 | 0.096 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.023 | 0.372 | 0.384 | 0.417 | 2.976 | 561.1 |
| отв 131 | здание | КАН | обр.ГВС | 108 | 30.0 | 0.236 | 0.356 | 0.327 | 0.365 | 0.355 | 0.080 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.019 | 0.310 | 0.320 | 0.348 | 2.480 | 467.6 |
| ТК13 | отв 134а д/с | КАН | под. | 108 | 38.0 | 0.298 | 0.661 | 0.592 | 0.587 | 0.447 | 0.077 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.016 | 0.370 | 0.504 | 0.622 | 3.876 | 730.8 |
| ТК13 | отв 134а д/с | КАН | обр. | 108 | 38.0 | 0.298 | 0.510 | 0.457 | 0.454 | 0.346 | 0.060 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.012 | 0.286 | 0.389 | 0.480 | 2.994 | 564.5 |
| ТК9 | ТК10 | НЗМ | под. | 108 | 101.0 | 0.793 | 2.733 | 2.383 | 2.174 | 1.360 | 0.180 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.053 | 1.377 | 2.025 | 2.567 | 14.852 | 2800.2 |
| ТК9 | ТК10 | НЗМ | обр. | 108 | 101.0 | 0.793 | 2.248 | 1.963 | 1.802 | 1.141 | 0.151 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.044 | 1.156 | 1.680 | 2.116 | 12.301 | 2319.2 |
| ТК9 | ТК10 | НЗМ | под.ГВС | 108 | 101.0 | 0.793 | 2.362 | 2.095 | 2.106 | 1.708 | 0.334 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.097 | 1.753 | 2.003 | 2.286 | 14.744 | 2779.8 |
| ТК9 | ТК10 | НЗМ | обр.ГВС | 108 | 101.0 | 0.793 | 2.130 | 1.884 | 1.865 | 1.463 | 0.275 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.080 | 1.499 | 1.768 | 2.051 | 13.015 | 2453.8 |
| ТК10 | здание | НЗМ | под. | 108 | 16.0 | 0.126 | 0.433 | 0.378 | 0.344 | 0.215 | 0.028 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.218 | 0.321 | 0.407 | 2.352 | 443.4 |
| ТК10 | здание | НЗМ | обр. | 108 | 16.0 | 0.126 | 0.356 | 0.311 | 0.285 | 0.181 | 0.024 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.183 | 0.266 | 0.335 | 1.948 | 367.3 |
| ТК10 | здание | НЗМ | под.ГВС | 108 | 16.0 | 0.126 | 0.374 | 0.332 | 0.334 | 0.271 | 0.053 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.015 | 0.278 | 0.317 | 0.362 | 2.336 | 440.4 |
| ТК10 | здание | НЗМ | обр.ГВС | 108 | 16.0 | 0.126 | 0.337 | 0.298 | 0.295 | 0.232 | 0.044 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.013 | 0.237 | 0.280 | 0.325 | 2.061 | 388.6 |
| ТК9 | ТК11 | НЗМ | под. | 108 | 83.0 | 0.652 | 2.246 | 1.959 | 1.787 | 1.117 | 0.148 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.043 | 1.131 | 1.664 | 2.109 | 12.204 | 2300.9 |
| ТК9 | ТК11 | НЗМ | обр. | 108 | 83.0 | 0.652 | 1.847 | 1.613 | 1.481 | 0.938 | 0.124 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.036 | 0.950 | 1.380 | 1.739 | 10.108 | 1905.7 |
| ТК9 | ТК11 | НЗМ | под.ГВС | 108 | 83.0 | 0.652 | 1.941 | 1.722 | 1.731 | 1.404 | 0.275 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.080 | 1.440 | 1.646 | 1.879 | 12.118 | 2284.7 |
| ТК9 | ТК11 | НЗМ | обр.ГВС | 108 | 83.0 | 0.652 | 1.750 | 1.548 | 1.533 | 1.202 | 0.226 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.066 | 1.232 | 1.453 | 1.686 | 10.696 | 2016.6 |
| ТК11 | здание | НЗМ | под. | 108 | 18.0 | 0.141 | 0.487 | 0.425 | 0.387 | 0.242 | 0.032 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 0.245 | 0.361 | 0.457 | 2.645 | 498.7 |
| ТК11 | здание | НЗМ | обр. | 108 | 18.0 | 0.141 | 0.401 | 0.350 | 0.321 | 0.203 | 0.027 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.206 | 0.299 | 0.377 | 2.192 | 413.3 |
| ТК11 | здание | НЗМ | под.ГВС | 108 | 18.0 | 0.141 | 0.421 | 0.373 | 0.375 | 0.304 | 0.060 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.017 | 0.312 | 0.357 | 0.407 | 2.626 | 495.1 |
| ТК11 | здание | НЗМ | обр.ГВС | 108 | 18.0 | 0.141 | 0.380 | 0.336 | 0.332 | 0.261 | 0.049 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.014 | 0.267 | 0.315 | 0.366 | 2.320 | 437.4 |
| отв 131 | ТК35 | НЗМ | под. | 108 | 19.0 | 0.149 | 0.514 | 0.448 | 0.409 | 0.256 | 0.034 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.010 | 0.259 | 0.381 | 0.483 | 2.794 | 526.8 |
| отв 131 | ТК35 | НЗМ | обр. | 108 | 19.0 | 0.149 | 0.423 | 0.369 | 0.339 | 0.215 | 0.028 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.217 | 0.316 | 0.398 | 2.313 | 436.1 |
| ТК35 | здание | НЗМ | под. | 108 | 22.0 | 0.173 | 0.595 | 0.519 | 0.474 | 0.296 | 0.039 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.011 | 0.300 | 0.441 | 0.559 | 3.234 | 609.7 |
| ТК35 | здание | НЗМ | обр. | 108 | 22.0 | 0.173 | 0.490 | 0.428 | 0.392 | 0.249 | 0.033 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.010 | 0.252 | 0.366 | 0.461 | 2.681 | 505.5 |
| ТК52 | жил. дом | НЗМ | под. | 108 | 196.0 | 1.539 | 5.303 | 4.625 | 4.219 | 2.639 | 0.349 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.102 | 2.672 | 3.929 | 4.981 | 28.819 | 5433.4 |
| ТК52 | жил. дом | НЗМ | обр. | 108 | 196.0 | 1.539 | 4.362 | 3.809 | 3.496 | 2.215 | 0.293 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.086 | 2.244 | 3.260 | 4.106 | 23.871 | 4500.6 |
| ТК49 | здание | НЗМ | под. | 108 | 15.0 | 0.118 | 0.406 | 0.354 | 0.323 | 0.202 | 0.027 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.204 | 0.301 | 0.381 | 2.206 | 415.9 |
| ТК49 | здание | НЗМ | обр. | 108 | 15.0 | 0.118 | 0.334 | 0.292 | 0.268 | 0.170 | 0.022 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.172 | 0.249 | 0.314 | 1.828 | 344.6 |
| ТК48 | здание | НЗМ | под. | 108 | 20.0 | 0.157 | 0.541 | 0.472 | 0.430 | 0.269 | 0.036 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.010 | 0.273 | 0.401 | 0.508 | 2.940 | 554.3 |
| ТК48 | здание | НЗМ | обр. | 108 | 20.0 | 0.157 | 0.445 | 0.389 | 0.357 | 0.226 | 0.030 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 0.229 | 0.333 | 0.419 | 2.437 | 459.5 |
| ТК47 | здание | НЗМ | под. | 108 | 21.0 | 0.165 | 0.568 | 0.496 | 0.452 | 0.283 | 0.037 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.011 | 0.286 | 0.421 | 0.534 | 3.088 | 582.2 |
| ТК47 | здание | НЗМ | обр. | 108 | 21.0 | 0.165 | 0.467 | 0.408 | 0.375 | 0.237 | 0.031 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 0.240 | 0.349 | 0.440 | 2.556 | 481.9 |
| ТК44 | ТК43 | НЗМ | под. | 108 | 62.0 | 0.487 | 1.677 | 1.463 | 1.335 | 0.835 | 0.110 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.032 | 0.845 | 1.243 | 1.576 | 9.116 | 1718.7 |
| ТК44 | ТК43 | НЗМ | обр. | 108 | 62.0 | 0.487 | 1.380 | 1.205 | 1.106 | 0.701 | 0.093 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.027 | 0.710 | 1.031 | 1.299 | 7.552 | 1423.8 |
| ТК44 | ТК43 | НЗМ | под.ГВС | 108 | 62.0 | 0.487 | 1.450 | 1.286 | 1.293 | 1.048 | 0.205 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.059 | 1.076 | 1.229 | 1.403 | 9.049 | 1706.1 |
| ТК44 | ТК43 | НЗМ | обр.ГВС | 108 | 62.0 | 0.487 | 1.308 | 1.157 | 1.145 | 0.898 | 0.169 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.049 | 0.920 | 1.085 | 1.259 | 7.990 | 1506.4 |
| ТК43 | ТК42 | НЗМ | под. | 108 | 6.0 | 0.047 | 0.162 | 0.142 | 0.129 | 0.081 | 0.011 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.082 | 0.120 | 0.152 | 0.882 | 166.3 |
| ТК43 | ТК42 | НЗМ | обр. | 108 | 6.0 | 0.047 | 0.134 | 0.117 | 0.107 | 0.068 | 0.009 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.069 | 0.100 | 0.126 | 0.733 | 138.2 |
| ТК43 | ТК42 | НЗМ | под.ГВС | 108 | 6.0 | 0.047 | 0.140 | 0.124 | 0.125 | 0.101 | 0.020 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.104 | 0.119 | 0.136 | 0.875 | 165.0 |
| ТК43 | ТК42 | НЗМ | обр.ГВС | 108 | 6.0 | 0.047 | 0.127 | 0.112 | 0.111 | 0.087 | 0.016 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.089 | 0.105 | 0.122 | 0.774 | 145.9 |
| ТК42 | отв 132 | НЗМ | под. | 108 | 64.0 | 0.503 | 1.732 | 1.510 | 1.378 | 0.862 | 0.114 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.033 | 0.872 | 1.283 | 1.627 | 9.411 | 1774.3 |
| ТК42 | отв 132 | НЗМ | обр. | 108 | 64.0 | 0.503 | 1.424 | 1.244 | 1.142 | 0.723 | 0.096 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.028 | 0.733 | 1.064 | 1.341 | 7.795 | 1469.6 |
| ТК42 | отв 132 | НЗМ | под.ГВС | 108 | 64.0 | 0.503 | 1.497 | 1.328 | 1.335 | 1.082 | 0.212 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.061 | 1.111 | 1.269 | 1.449 | 9.344 | 1761.7 |
| ТК42 | отв 132 | НЗМ | обр.ГВС | 108 | 64.0 | 0.503 | 1.350 | 1.194 | 1.182 | 0.927 | 0.174 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.051 | 0.950 | 1.120 | 1.300 | 8.248 | 1555.1 |
| отв 132 | здание | НЗМ | под. | 108 | 12.0 | 0.094 | 0.325 | 0.283 | 0.258 | 0.162 | 0.021 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.164 | 0.241 | 0.305 | 1.765 | 332.8 |
| отв 132 | здание | НЗМ | обр. | 108 | 12.0 | 0.094 | 0.267 | 0.233 | 0.214 | 0.136 | 0.018 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.137 | 0.200 | 0.251 | 1.461 | 275.5 |
| отв 132 | отв 133 | НЗМ | под. | 108 | 36.0 | 0.283 | 0.974 | 0.850 | 0.775 | 0.485 | 0.064 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.019 | 0.491 | 0.722 | 0.915 | 5.295 | 998.3 |
| отв 132 | отв 133 | НЗМ | обр. | 108 | 36.0 | 0.283 | 0.801 | 0.700 | 0.642 | 0.407 | 0.054 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.016 | 0.412 | 0.599 | 0.754 | 4.385 | 826.7 |
| отв 132 | отв 133 | НЗМ | под.ГВС | 108 | 36.0 | 0.283 | 0.842 | 0.747 | 0.751 | 0.609 | 0.119 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.034 | 0.625 | 0.714 | 0.815 | 5.256 | 991.0 |
| отв 132 | отв 133 | НЗМ | обр.ГВС | 108 | 36.0 | 0.283 | 0.759 | 0.672 | 0.665 | 0.521 | 0.098 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.028 | 0.534 | 0.630 | 0.731 | 4.638 | 874.4 |
| отв 133 | ТК41 | НЗМ | под. | 108 | 123.0 | 0.966 | 3.328 | 2.903 | 2.648 | 1.656 | 0.219 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.064 | 1.677 | 2.466 | 3.126 | 18.087 | 3410.1 |
| отв 133 | ТК41 | НЗМ | обр. | 108 | 123.0 | 0.966 | 2.737 | 2.390 | 2.194 | 1.390 | 0.184 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.054 | 1.408 | 2.046 | 2.577 | 14.980 | 2824.3 |
| отв 133 | ТК41 | НЗМ | под.ГВС | 108 | 123.0 | 0.966 | 2.877 | 2.551 | 2.565 | 2.080 | 0.407 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.118 | 2.134 | 2.439 | 2.784 | 17.955 | 3385.2 |
| отв 133 | ТК41 | НЗМ | обр.ГВС | 108 | 123.0 | 0.966 | 2.594 | 2.294 | 2.271 | 1.781 | 0.335 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.097 | 1.825 | 2.153 | 2.498 | 15.848 | 2987.9 |
| ТК41 | ТК40 | НЗМ | под. | 108 | 64.0 | 0.503 | 1.732 | 1.510 | 1.378 | 0.862 | 0.114 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.033 | 0.872 | 1.283 | 1.627 | 9.411 | 1774.3 |
| ТК41 | ТК40 | НЗМ | обр. | 108 | 64.0 | 0.503 | 1.424 | 1.244 | 1.142 | 0.723 | 0.096 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.028 | 0.733 | 1.064 | 1.341 | 7.795 | 1469.6 |
| ТК41 | ТК40 | НЗМ | под.ГВС | 108 | 64.0 | 0.503 | 1.497 | 1.328 | 1.335 | 1.082 | 0.212 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.061 | 1.111 | 1.269 | 1.449 | 9.344 | 1761.7 |
| ТК41 | ТК40 | НЗМ | обр.ГВС | 108 | 64.0 | 0.503 | 1.350 | 1.194 | 1.182 | 0.927 | 0.174 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.051 | 0.950 | 1.120 | 1.300 | 8.248 | 1555.1 |
| ТК40 | ТК39 | НЗМ | под. | 108 | 109.0 | 0.856 | 2.949 | 2.572 | 2.346 | 1.468 | 0.194 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.057 | 1.486 | 2.185 | 2.770 | 16.027 | 3021.7 |
| ТК40 | ТК39 | НЗМ | обр. | 108 | 109.0 | 0.856 | 2.426 | 2.118 | 1.944 | 1.232 | 0.163 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.048 | 1.248 | 1.813 | 2.283 | 13.275 | 2502.8 |
| ТК40 | ТК39 | НЗМ | под.ГВС | 108 | 109.0 | 0.856 | 2.549 | 2.261 | 2.273 | 1.843 | 0.361 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.104 | 1.891 | 2.161 | 2.467 | 15.910 | 2999.6 |
| ТК40 | ТК39 | НЗМ | обр.ГВС | 108 | 109.0 | 0.856 | 2.299 | 2.033 | 2.013 | 1.579 | 0.297 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.086 | 1.618 | 1.908 | 2.214 | 14.047 | 2648.4 |
| ТК39 | здание | НЗМ | под. | 108 | 10.0 | 0.079 | 0.271 | 0.236 | 0.215 | 0.135 | 0.018 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.136 | 0.200 | 0.254 | 1.470 | 277.1 |
| ТК39 | здание | НЗМ | обр. | 108 | 10.0 | 0.079 | 0.223 | 0.194 | 0.178 | 0.113 | 0.015 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.114 | 0.166 | 0.209 | 1.216 | 229.3 |
| ТК38 | здание | НЗМ | под. | 108 | 9.0 | 0.071 | 0.244 | 0.212 | 0.194 | 0.121 | 0.016 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.123 | 0.180 | 0.229 | 1.324 | 249.6 |
| ТК38 | здание | НЗМ | обр. | 108 | 9.0 | 0.071 | 0.200 | 0.175 | 0.161 | 0.102 | 0.013 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.103 | 0.150 | 0.189 | 1.097 | 206.8 |
| отв 142 | здание | НЗМ | под. | 108 | 8.0 | 0.063 | 0.216 | 0.189 | 0.172 | 0.108 | 0.014 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.109 | 0.160 | 0.203 | 1.175 | 221.5 |
| отв 142 | здание | НЗМ | обр. | 108 | 8.0 | 0.063 | 0.178 | 0.155 | 0.143 | 0.090 | 0.012 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.092 | 0.133 | 0.168 | 0.975 | 183.8 |
| отв 143 | здание | НЗМ | под. | 108 | 8.0 | 0.063 | 0.216 | 0.189 | 0.172 | 0.108 | 0.014 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.109 | 0.160 | 0.203 | 1.175 | 221.5 |
| отв 143 | здание | НЗМ | обр. | 108 | 8.0 | 0.063 | 0.178 | 0.155 | 0.143 | 0.090 | 0.012 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.092 | 0.133 | 0.168 | 0.975 | 183.8 |
| отв 144 | здание | НЗМ | под. | 108 | 30.0 | 0.236 | 0.812 | 0.708 | 0.646 | 0.404 | 0.053 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.016 | 0.409 | 0.601 | 0.762 | 4.411 | 831.6 |
| отв 144 | здание | НЗМ | обр. | 108 | 30.0 | 0.236 | 0.668 | 0.583 | 0.535 | 0.339 | 0.045 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.013 | 0.343 | 0.499 | 0.628 | 3.653 | 688.7 |
| отв 145 | жил. дом | НЗМ | под. | 108 | 14.0 | 0.110 | 0.379 | 0.330 | 0.301 | 0.188 | 0.025 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.191 | 0.281 | 0.356 | 2.058 | 388.0 |
| отв 145 | жил. дом | НЗМ | обр. | 108 | 14.0 | 0.110 | 0.312 | 0.272 | 0.250 | 0.158 | 0.021 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.160 | 0.233 | 0.293 | 1.705 | 321.5 |
| отв 146 | отв 147 | НЗМ | под. | 108 | 22.0 | 0.173 | 0.595 | 0.519 | 0.474 | 0.296 | 0.039 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.011 | 0.300 | 0.441 | 0.559 | 3.234 | 609.7 |
| отв 146 | отв 147 | НЗМ | обр. | 108 | 22.0 | 0.173 | 0.490 | 0.428 | 0.392 | 0.249 | 0.033 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.010 | 0.252 | 0.366 | 0.461 | 2.681 | 505.5 |
| отв 147 | отв 148 | НЗМ | под. | 108 | 31.0 | 0.243 | 0.839 | 0.732 | 0.667 | 0.417 | 0.055 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.016 | 0.423 | 0.621 | 0.788 | 4.558 | 859.4 |
| отв 147 | отв 148 | НЗМ | обр. | 108 | 31.0 | 0.243 | 0.690 | 0.602 | 0.553 | 0.350 | 0.046 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.014 | 0.355 | 0.516 | 0.649 | 3.775 | 711.7 |
| отв 148 | отв 149 | НЗМ | под. | 108 | 32.0 | 0.251 | 0.866 | 0.755 | 0.689 | 0.431 | 0.057 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.017 | 0.436 | 0.642 | 0.813 | 4.706 | 887.3 |
| отв 148 | отв 149 | НЗМ | обр. | 108 | 32.0 | 0.251 | 0.712 | 0.622 | 0.571 | 0.362 | 0.048 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.014 | 0.366 | 0.532 | 0.670 | 3.897 | 734.7 |
| отв 148 | отв 150 | НЗМ | под. | 108 | 53.0 | 0.416 | 1.434 | 1.251 | 1.141 | 0.714 | 0.094 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.028 | 0.722 | 1.063 | 1.347 | 7.794 | 1469.5 |
| отв 148 | отв 150 | НЗМ | обр. | 108 | 53.0 | 0.416 | 1.180 | 1.030 | 0.945 | 0.599 | 0.079 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.023 | 0.607 | 0.881 | 1.110 | 6.454 | 1216.8 |
| отв 150 | отв 160 | НЗМ | под. | 108 | 629.0 | 4.940 | 17.018 | 14.843 | 13.539 | 8.468 | 1.120 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.327 | 8.574 | 12.610 | 15.986 | 92.485 | 17436.8 |
| отв 150 | отв 160 | НЗМ | обр. | 108 | 629.0 | 4.940 | 13.999 | 12.225 | 11.220 | 7.109 | 0.941 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.276 | 7.200 | 10.460 | 13.177 | 76.607 | 14443.3 |
| отв 160 | отв 161 | НЗМ | под. | 108 | 196.0 | 1.539 | 5.303 | 4.625 | 4.219 | 2.639 | 0.349 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.102 | 2.672 | 3.929 | 4.981 | 28.819 | 5433.4 |
| отв 160 | отв 161 | НЗМ | обр. | 108 | 196.0 | 1.539 | 4.362 | 3.809 | 3.496 | 2.215 | 0.293 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.086 | 2.244 | 3.260 | 4.106 | 23.871 | 4500.6 |
| отв 147 | отв 151 | НЗМ | под. | 108 | 51.0 | 0.401 | 1.380 | 1.204 | 1.098 | 0.687 | 0.091 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.027 | 0.695 | 1.022 | 1.296 | 7.500 | 1414.0 |
| отв 147 | отв 151 | НЗМ | обр. | 108 | 51.0 | 0.401 | 1.135 | 0.991 | 0.910 | 0.576 | 0.076 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.022 | 0.584 | 0.848 | 1.068 | 6.210 | 1170.8 |
| отв 151 | отв 152 | НЗМ | под. | 108 | 18.0 | 0.141 | 0.487 | 0.425 | 0.387 | 0.242 | 0.032 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 0.245 | 0.361 | 0.457 | 2.645 | 498.7 |
| отв 151 | отв 152 | НЗМ | обр. | 108 | 18.0 | 0.141 | 0.401 | 0.350 | 0.321 | 0.203 | 0.027 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.206 | 0.299 | 0.377 | 2.192 | 413.3 |
| отв 152 | отв 156 | НЗМ | под. | 108 | 185.0 | 1.453 | 5.005 | 4.366 | 3.982 | 2.491 | 0.329 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.096 | 2.522 | 3.709 | 4.702 | 27.202 | 5128.6 |
| отв 152 | отв 156 | НЗМ | обр. | 108 | 185.0 | 1.453 | 4.117 | 3.595 | 3.300 | 2.091 | 0.277 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.081 | 2.118 | 3.077 | 3.876 | 22.532 | 4248.1 |
| отв 156 | отв 157 | НЗМ | под. | 108 | 182.0 | 1.429 | 4.924 | 4.295 | 3.918 | 2.450 | 0.324 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.095 | 2.481 | 3.649 | 4.625 | 26.761 | 5045.4 |
| отв 156 | отв 157 | НЗМ | обр. | 108 | 182.0 | 1.429 | 4.051 | 3.537 | 3.247 | 2.057 | 0.272 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.080 | 2.083 | 3.027 | 3.813 | 22.167 | 4179.3 |
| отв 157 | отв 159 | НЗМ | под. | 108 | 185.0 | 1.453 | 5.005 | 4.366 | 3.982 | 2.491 | 0.329 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.096 | 2.522 | 3.709 | 4.702 | 27.202 | 5128.6 |
| отв 157 | отв 159 | НЗМ | обр. | 108 | 185.0 | 1.453 | 4.117 | 3.595 | 3.300 | 2.091 | 0.277 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.081 | 2.118 | 3.077 | 3.876 | 22.532 | 4248.1 |
| отв 159 | здание | НЗМ | под. | 108 | 157.0 | 1.233 | 4.248 | 3.705 | 3.379 | 2.114 | 0.280 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.082 | 2.140 | 3.147 | 3.990 | 23.085 | 4352.4 |
| отв 159 | здание | НЗМ | обр. | 108 | 157.0 | 1.233 | 3.494 | 3.051 | 2.801 | 1.774 | 0.235 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.069 | 1.797 | 2.611 | 3.289 | 19.121 | 3605.0 |
| отв 157 | отв 158 | НЗМ | под. | 108 | 293.0 | 2.301 | 7.927 | 6.914 | 6.307 | 3.945 | 0.522 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.152 | 3.994 | 5.874 | 7.446 | 43.081 | 8122.4 |
| отв 157 | отв 158 | НЗМ | обр. | 108 | 293.0 | 2.301 | 6.521 | 5.694 | 5.227 | 3.311 | 0.439 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.129 | 3.354 | 4.873 | 6.138 | 35.686 | 6728.1 |
| отв 146 | отв 137 | НЗМ | под. | 108 | 35.0 | 0.275 | 0.947 | 0.826 | 0.753 | 0.471 | 0.062 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.018 | 0.477 | 0.702 | 0.890 | 5.146 | 970.2 |
| отв 146 | отв 137 | НЗМ | обр. | 108 | 35.0 | 0.275 | 0.779 | 0.680 | 0.624 | 0.396 | 0.052 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.015 | 0.401 | 0.582 | 0.733 | 4.262 | 803.5 |
| отв 137 | отв 136 | НЗМ | под. | 108 | 18.0 | 0.141 | 0.487 | 0.425 | 0.387 | 0.242 | 0.032 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 0.245 | 0.361 | 0.457 | 2.645 | 498.7 |
| отв 137 | отв 136 | НЗМ | обр. | 108 | 18.0 | 0.141 | 0.401 | 0.350 | 0.321 | 0.203 | 0.027 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.206 | 0.299 | 0.377 | 2.192 | 413.3 |
| отв 136 | отв 135 | НЗМ | под. | 108 | 23.0 | 0.181 | 0.622 | 0.543 | 0.495 | 0.310 | 0.041 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.012 | 0.314 | 0.461 | 0.585 | 3.383 | 637.8 |
| отв 136 | отв 135 | НЗМ | обр. | 108 | 23.0 | 0.181 | 0.512 | 0.447 | 0.410 | 0.260 | 0.034 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.010 | 0.263 | 0.382 | 0.482 | 2.800 | 527.9 |
| отв 135 | здание | НЗМ | под. | 108 | 17.0 | 0.134 | 0.460 | 0.401 | 0.366 | 0.229 | 0.030 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 0.232 | 0.341 | 0.432 | 2.500 | 471.3 |
| отв 135 | здание | НЗМ | обр. | 108 | 17.0 | 0.134 | 0.378 | 0.330 | 0.303 | 0.192 | 0.025 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.195 | 0.283 | 0.356 | 2.069 | 390.1 |
| отв 141 | гаражи | НЗМ | под. | 108 | 16.0 | 0.126 | 0.433 | 0.378 | 0.344 | 0.215 | 0.028 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.218 | 0.321 | 0.407 | 2.352 | 443.4 |
| отв 141 | гаражи | НЗМ | обр. | 108 | 16.0 | 0.126 | 0.356 | 0.311 | 0.285 | 0.181 | 0.024 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.183 | 0.266 | 0.335 | 1.948 | 367.3 |
| ТК7 | ТК8 | КАН | под.ГВС | 159 | 38.0 | 0.672 | 1.646 | 1.513 | 1.691 | 1.643 | 0.369 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.088 | 1.436 | 1.482 | 1.608 | 11.476 | 2163.7 |
| ТК7 | ТК8 | КАН | обр.ГВС | 159 | 38.0 | 0.672 | 1.428 | 1.313 | 1.467 | 1.425 | 0.320 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.076 | 1.246 | 1.286 | 1.395 | 9.956 | 1877.1 |
| ТК8 | ТК12 | КАН | под.ГВС | 159 | 93.0 | 1.643 | 4.029 | 3.703 | 4.138 | 4.020 | 0.903 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.214 | 3.515 | 3.628 | 3.936 | 28.086 | 5295.2 |
| ТК8 | ТК12 | КАН | обр.ГВС | 159 | 93.0 | 1.643 | 3.496 | 3.212 | 3.590 | 3.488 | 0.783 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.186 | 3.049 | 3.147 | 3.415 | 24.366 | 4593.9 |
| ТК12 | ТК13 | КАН | под.ГВС | 159 | 50.0 | 0.884 | 2.166 | 1.991 | 2.225 | 2.161 | 0.485 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.115 | 1.890 | 1.950 | 2.116 | 15.099 | 2846.7 |
| ТК12 | ТК13 | КАН | обр.ГВС | 159 | 50.0 | 0.884 | 1.879 | 1.727 | 1.930 | 1.875 | 0.421 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.100 | 1.639 | 1.692 | 1.836 | 13.099 | 2469.6 |
| ТК13 | отв 134 | КАН | под.ГВС | 159 | 30.0 | 0.530 | 1.300 | 1.194 | 1.335 | 1.297 | 0.291 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.069 | 1.134 | 1.170 | 1.270 | 9.060 | 1708.1 |
| ТК13 | отв 134 | КАН | обр.ГВС | 159 | 30.0 | 0.530 | 1.128 | 1.036 | 1.158 | 1.125 | 0.253 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.060 | 0.984 | 1.015 | 1.101 | 7.860 | 1481.9 |
| отв 134 | ТК32 | КАН | под.ГВС | 159 | 15.0 | 0.265 | 0.650 | 0.597 | 0.667 | 0.648 | 0.146 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.035 | 0.567 | 0.585 | 0.635 | 4.530 | 854.1 |
| отв 134 | ТК32 | КАН | обр.ГВС | 159 | 15.0 | 0.265 | 0.564 | 0.518 | 0.579 | 0.563 | 0.126 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.030 | 0.492 | 0.508 | 0.551 | 3.931 | 741.1 |
| ТК32 | ТК36 | КАН | под.ГВС | 159 | 42.0 | 0.742 | 1.820 | 1.672 | 1.869 | 1.815 | 0.408 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.097 | 1.587 | 1.638 | 1.777 | 12.683 | 2391.2 |
| ТК32 | ТК36 | КАН | обр.ГВС | 159 | 42.0 | 0.742 | 1.579 | 1.451 | 1.621 | 1.575 | 0.354 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.084 | 1.377 | 1.421 | 1.542 | 11.004 | 2074.7 |
| ТК6 | ТК9 | КАН | под. | 159 | 89.0 | 1.573 | 4.686 | 4.198 | 4.164 | 3.172 | 0.547 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.114 | 2.623 | 3.572 | 4.410 | 27.486 | 5182.1 |
| ТК6 | ТК9 | КАН | обр. | 159 | 89.0 | 1.573 | 3.828 | 3.430 | 3.402 | 2.592 | 0.447 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.093 | 2.143 | 2.918 | 3.603 | 22.456 | 4233.8 |
| ТК22 | ТК25 | КАН | под. | 159 | 40.0 | 0.707 | 2.106 | 1.887 | 1.871 | 1.426 | 0.246 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.051 | 1.179 | 1.605 | 1.982 | 12.353 | 2329.0 |
| ТК22 | ТК25 | КАН | обр. | 159 | 40.0 | 0.707 | 1.721 | 1.542 | 1.529 | 1.165 | 0.201 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.042 | 0.963 | 1.312 | 1.619 | 10.094 | 1903.1 |
| ТК22 | ТК25 | КАН | под.ГВС | 159 | 40.0 | 0.707 | 1.733 | 1.593 | 1.780 | 1.729 | 0.388 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.092 | 1.512 | 1.560 | 1.693 | 12.080 | 2277.5 |
| ТК22 | ТК25 | КАН | обр.ГВС | 159 | 40.0 | 0.707 | 1.504 | 1.382 | 1.544 | 1.500 | 0.337 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.080 | 1.312 | 1.354 | 1.469 | 10.482 | 1976.2 |
| ТК25 | ТК26 | КАН | под. | 159 | 30.0 | 0.530 | 1.579 | 1.415 | 1.404 | 1.069 | 0.185 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.038 | 0.884 | 1.204 | 1.486 | 9.264 | 1746.6 |
| ТК25 | ТК26 | КАН | обр. | 159 | 30.0 | 0.530 | 1.290 | 1.156 | 1.147 | 0.874 | 0.151 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.031 | 0.722 | 0.984 | 1.214 | 7.569 | 1427.0 |
| ТК25 | ТК26 | КАН | под.ГВС | 159 | 30.0 | 0.530 | 1.300 | 1.194 | 1.335 | 1.297 | 0.291 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.069 | 1.134 | 1.170 | 1.270 | 9.060 | 1708.1 |
| ТК25 | ТК26 | КАН | обр.ГВС | 159 | 30.0 | 0.530 | 1.128 | 1.036 | 1.158 | 1.125 | 0.253 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.060 | 0.984 | 1.015 | 1.101 | 7.860 | 1481.9 |
| ТК26 | ТК27 | КАН | под. | 159 | 47.0 | 0.831 | 2.475 | 2.217 | 2.199 | 1.675 | 0.289 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.060 | 1.385 | 1.886 | 2.329 | 14.515 | 2736.6 |
| ТК26 | ТК27 | КАН | обр. | 159 | 47.0 | 0.831 | 2.022 | 1.811 | 1.797 | 1.369 | 0.236 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.049 | 1.132 | 1.541 | 1.903 | 11.860 | 2236.0 |
| ТК26 | ТК27 | КАН | под.ГВС | 159 | 47.0 | 0.831 | 2.036 | 1.871 | 2.091 | 2.032 | 0.456 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.108 | 1.776 | 1.833 | 1.989 | 14.192 | 2675.7 |
| ТК26 | ТК27 | КАН | обр.ГВС | 159 | 47.0 | 0.831 | 1.767 | 1.623 | 1.814 | 1.763 | 0.396 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.094 | 1.541 | 1.591 | 1.726 | 12.315 | 2321.8 |
| ТК27 | ТК28 | КАН | под. | 159 | 39.0 | 0.689 | 2.053 | 1.840 | 1.825 | 1.390 | 0.240 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.050 | 1.149 | 1.565 | 1.932 | 12.044 | 2270.7 |
| ТК27 | ТК28 | КАН | обр. | 159 | 39.0 | 0.689 | 1.678 | 1.503 | 1.491 | 1.136 | 0.196 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.041 | 0.939 | 1.279 | 1.579 | 9.842 | 1855.6 |
| ТК27 | ТК28 | КАН | под.ГВС | 159 | 39.0 | 0.689 | 1.690 | 1.553 | 1.735 | 1.686 | 0.379 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.090 | 1.474 | 1.521 | 1.651 | 11.779 | 2220.8 |
| ТК27 | ТК28 | КАН | обр.ГВС | 159 | 39.0 | 0.689 | 1.466 | 1.347 | 1.506 | 1.463 | 0.328 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.078 | 1.279 | 1.320 | 1.432 | 10.219 | 1926.7 |
| ТК28 | ТК29 | КАН | под. | 159 | 99.0 | 1.749 | 5.212 | 4.670 | 4.632 | 3.528 | 0.609 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.127 | 2.917 | 3.973 | 4.905 | 30.573 | 5764.1 |
| ТК28 | ТК29 | КАН | обр. | 159 | 99.0 | 1.749 | 4.259 | 3.815 | 3.784 | 2.883 | 0.497 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.104 | 2.384 | 3.246 | 4.008 | 24.980 | 4709.7 |
| ТК28 | ТК29 | КАН | под.ГВС | 159 | 99.0 | 1.749 | 4.289 | 3.942 | 4.405 | 4.279 | 0.961 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.228 | 3.742 | 3.862 | 4.190 | 29.898 | 5636.9 |
| ТК28 | ТК29 | КАН | обр.ГВС | 159 | 99.0 | 1.749 | 3.721 | 3.420 | 3.822 | 3.713 | 0.834 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.198 | 3.246 | 3.350 | 3.635 | 25.939 | 4890.5 |
| ТК36 | ТК37 | КАН | под. | 159 | 67.0 | 1.184 | 3.528 | 3.160 | 3.135 | 2.388 | 0.412 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.086 | 1.974 | 2.689 | 3.320 | 20.692 | 3901.2 |
| ТК36 | ТК37 | КАН | обр. | 159 | 67.0 | 1.184 | 2.882 | 2.582 | 2.561 | 1.951 | 0.337 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.070 | 1.613 | 2.197 | 2.712 | 16.905 | 3187.2 |
| ТК36 | ТК37 | КАН | под.ГВС | 159 | 67.0 | 1.184 | 2.903 | 2.668 | 2.981 | 2.896 | 0.650 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.154 | 2.532 | 2.614 | 2.835 | 20.233 | 3814.7 |
| ТК36 | ТК37 | КАН | обр.ГВС | 159 | 67.0 | 1.184 | 2.518 | 2.314 | 2.587 | 2.513 | 0.564 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.134 | 2.197 | 2.267 | 2.460 | 17.554 | 3309.6 |
| ТК37 | ТК38 | КАН | под. | 159 | 70.0 | 1.237 | 3.685 | 3.302 | 3.275 | 2.495 | 0.431 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.090 | 2.063 | 2.809 | 3.468 | 21.618 | 4075.8 |
| ТК37 | ТК38 | КАН | обр. | 159 | 70.0 | 1.237 | 3.011 | 2.698 | 2.676 | 2.038 | 0.352 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.073 | 1.685 | 2.295 | 2.834 | 17.662 | 3329.9 |
| ТК37 | ТК38 | КАН | под.ГВС | 159 | 70.0 | 1.237 | 3.033 | 2.787 | 3.115 | 3.026 | 0.680 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.161 | 2.646 | 2.731 | 2.962 | 21.141 | 3985.9 |
| ТК37 | ТК38 | КАН | обр.ГВС | 159 | 70.0 | 1.237 | 2.631 | 2.418 | 2.702 | 2.625 | 0.590 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.140 | 2.295 | 2.369 | 2.570 | 18.340 | 3457.8 |
| ТК38 | ТК39 | КАН | под. | 159 | 34.0 | 0.601 | 0.701 | 0.628 | 0.623 | 0.475 | 0.082 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.017 | 0.392 | 0.534 | 0.660 | 4.112 | 775.3 |
| ТК38 | ТК39 | КАН | обр. | 159 | 34.0 | 0.601 | 0.542 | 0.485 | 0.481 | 0.367 | 0.063 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.013 | 0.303 | 0.413 | 0.510 | 3.177 | 599.0 |
| ТК38 | ТК39 | КАН | под.ГВС | 159 | 34.0 | 0.601 | 0.571 | 0.525 | 0.587 | 0.570 | 0.128 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.030 | 0.498 | 0.514 | 0.558 | 3.981 | 750.6 |
| ТК38 | ТК39 | КАН | обр.ГВС | 159 | 34.0 | 0.601 | 0.476 | 0.437 | 0.489 | 0.475 | 0.107 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.025 | 0.415 | 0.429 | 0.465 | 3.318 | 625.6 |
| ТК46 | ТК45 | КАН | под. | 159 | 79.0 | 1.396 | 4.159 | 3.726 | 3.696 | 2.816 | 0.486 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.101 | 2.328 | 3.170 | 3.914 | 24.396 | 4599.5 |
| ТК46 | ТК45 | КАН | обр. | 159 | 79.0 | 1.396 | 3.398 | 3.045 | 3.020 | 2.300 | 0.397 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.083 | 1.902 | 2.590 | 3.198 | 19.933 | 3758.1 |
| ТК45 | ТК44 | КАН | под. | 159 | 15.0 | 0.265 | 0.790 | 0.708 | 0.702 | 0.535 | 0.092 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.019 | 0.442 | 0.602 | 0.743 | 4.633 | 873.5 |
| ТК45 | ТК44 | КАН | обр. | 159 | 15.0 | 0.265 | 0.645 | 0.578 | 0.573 | 0.437 | 0.075 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.016 | 0.361 | 0.492 | 0.607 | 3.784 | 713.4 |
| отв 134 | ТК33 | КАН | под. | 159 | 63.0 | 1.113 | 3.317 | 2.972 | 2.947 | 2.245 | 0.387 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.081 | 1.857 | 2.528 | 3.121 | 19.455 | 3668.0 |
| отв 134 | ТК33 | КАН | обр. | 159 | 63.0 | 1.113 | 2.710 | 2.428 | 2.408 | 1.835 | 0.317 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.066 | 1.517 | 2.066 | 2.550 | 15.897 | 2997.2 |
| отв 134 | ТК33 | КАН | под.ГВС | 159 | 63.0 | 1.113 | 2.730 | 2.508 | 2.803 | 2.723 | 0.612 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.145 | 2.381 | 2.458 | 2.666 | 19.026 | 3587.1 |
| отв 134 | ТК33 | КАН | обр.ГВС | 159 | 63.0 | 1.113 | 2.368 | 2.176 | 2.432 | 2.363 | 0.531 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.126 | 2.066 | 2.132 | 2.313 | 16.507 | 3112.2 |
| ТК33 | отв 131 | КАН | под. | 159 | 100.0 | 1.767 | 5.265 | 4.717 | 4.679 | 3.564 | 0.615 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.128 | 2.947 | 4.013 | 4.955 | 30.883 | 5822.6 |
| ТК33 | отв 131 | КАН | обр. | 159 | 100.0 | 1.767 | 4.302 | 3.854 | 3.822 | 2.912 | 0.503 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.105 | 2.408 | 3.279 | 4.048 | 25.233 | 4757.4 |
| ТК33 | отв 131 | КАН | под.ГВС | 159 | 100.0 | 1.767 | 4.333 | 3.981 | 4.450 | 4.323 | 0.971 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.230 | 3.780 | 3.901 | 4.232 | 30.201 | 5694.0 |
| ТК33 | отв 131 | КАН | обр.ГВС | 159 | 100.0 | 1.767 | 3.759 | 3.454 | 3.861 | 3.750 | 0.842 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.200 | 3.279 | 3.384 | 3.672 | 26.201 | 4939.9 |
| ТК51 | ТК50 | НЗМ | под.ГВС | 159 | 9.0 | 0.159 | 0.453 | 0.402 | 0.404 | 0.328 | 0.064 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.019 | 0.336 | 0.384 | 0.439 | 2.829 | 533.4 |
| ТК51 | ТК50 | НЗМ | обр.ГВС | 159 | 9.0 | 0.159 | 0.425 | 0.376 | 0.372 | 0.292 | 0.055 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.016 | 0.299 | 0.353 | 0.409 | 2.597 | 489.6 |
| ТК50 | ТК49 | НЗМ | под.ГВС | 159 | 19.0 | 0.336 | 0.957 | 0.849 | 0.854 | 0.692 | 0.136 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.039 | 0.710 | 0.812 | 0.926 | 5.975 | 1126.5 |
| ТК50 | ТК49 | НЗМ | обр.ГВС | 159 | 19.0 | 0.336 | 0.897 | 0.793 | 0.785 | 0.616 | 0.116 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.034 | 0.631 | 0.745 | 0.864 | 5.481 | 1033.4 |
| ТК49 | ТК48 | НЗМ | под.ГВС | 159 | 40.0 | 0.707 | 2.015 | 1.788 | 1.797 | 1.457 | 0.285 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.083 | 1.495 | 1.709 | 1.950 | 12.579 | 2371.6 |
| ТК49 | ТК48 | НЗМ | обр.ГВС | 159 | 40.0 | 0.707 | 1.888 | 1.670 | 1.653 | 1.297 | 0.244 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.071 | 1.329 | 1.568 | 1.818 | 11.538 | 2175.3 |
| ТК48 | ТК47 | НЗМ | под.ГВС | 159 | 39.0 | 0.689 | 1.965 | 1.743 | 1.752 | 1.421 | 0.278 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.080 | 1.458 | 1.666 | 1.902 | 12.265 | 2312.4 |
| ТК48 | ТК47 | НЗМ | обр.ГВС | 159 | 39.0 | 0.689 | 1.841 | 1.629 | 1.612 | 1.264 | 0.238 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.069 | 1.296 | 1.528 | 1.773 | 11.250 | 2121.0 |
| ТК47 | ТК46 | НЗМ | под.ГВС | 159 | 70.0 | 1.237 | 3.527 | 3.128 | 3.145 | 2.550 | 0.499 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.144 | 2.617 | 2.990 | 3.413 | 22.013 | 4150.3 |
| ТК47 | ТК46 | НЗМ | обр.ГВС | 159 | 70.0 | 1.237 | 3.305 | 2.923 | 2.893 | 2.269 | 0.427 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.124 | 2.326 | 2.743 | 3.182 | 20.192 | 3806.9 |
| ТК5 | ТК6 | НЗМ | под.ГВС | 159 | 179.0 | 3.163 | 9.019 | 7.999 | 8.042 | 6.521 | 1.277 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.369 | 6.692 | 7.647 | 8.728 | 56.294 | 10613.5 |
| ТК5 | ТК6 | НЗМ | обр.ГВС | 159 | 179.0 | 3.163 | 8.451 | 7.474 | 7.399 | 5.803 | 1.091 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.317 | 5.947 | 7.015 | 8.138 | 51.635 | 9735.1 |
| ТК6 | ТК7 | НЗМ | под.ГВС | 159 | 30.0 | 0.530 | 1.512 | 1.341 | 1.348 | 1.093 | 0.214 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.062 | 1.121 | 1.282 | 1.463 | 9.436 | 1779.0 |
| ТК6 | ТК7 | НЗМ | обр.ГВС | 159 | 30.0 | 0.530 | 1.416 | 1.253 | 1.240 | 0.973 | 0.183 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.053 | 0.997 | 1.176 | 1.364 | 8.655 | 1631.8 |
| ТК52 | отв 141 | НЗМ | под. | 159 | 134.0 | 2.368 | 7.553 | 6.588 | 6.009 | 3.758 | 0.497 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.145 | 3.805 | 5.596 | 7.094 | 41.045 | 7738.5 |
| ТК52 | отв 141 | НЗМ | обр. | 159 | 134.0 | 2.368 | 6.480 | 5.658 | 5.193 | 3.290 | 0.436 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.128 | 3.333 | 4.842 | 6.099 | 35.459 | 6685.3 |
| ТК52 | отв 141 | НЗМ | под.ГВС | 159 | 134.0 | 2.368 | 6.752 | 5.988 | 6.020 | 4.881 | 0.956 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.277 | 5.009 | 5.725 | 6.534 | 42.142 | 7945.3 |
| ТК52 | отв 141 | НЗМ | обр.ГВС | 159 | 134.0 | 2.368 | 6.326 | 5.595 | 5.539 | 4.344 | 0.817 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.237 | 4.452 | 5.251 | 6.092 | 38.653 | 7287.5 |
| отв 141 | отв 140 | НЗМ | под. | 159 | 15.0 | 0.265 | 0.499 | 0.435 | 0.397 | 0.248 | 0.033 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.010 | 0.251 | 0.370 | 0.468 | 2.711 | 511.1 |
| отв 141 | отв 140 | НЗМ | обр. | 159 | 15.0 | 0.265 | 0.415 | 0.362 | 0.332 | 0.211 | 0.028 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.213 | 0.310 | 0.390 | 2.269 | 427.8 |
| отв 141 | отв 140 | НЗМ | под.ГВС | 159 | 15.0 | 0.265 | 0.435 | 0.386 | 0.388 | 0.314 | 0.062 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.018 | 0.323 | 0.369 | 0.421 | 2.716 | 512.1 |
| отв 141 | отв 140 | НЗМ | обр.ГВС | 159 | 15.0 | 0.265 | 0.396 | 0.350 | 0.347 | 0.272 | 0.051 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.015 | 0.279 | 0.329 | 0.381 | 2.420 | 456.3 |
| отв 140 | отв 139 | НЗМ | под. | 159 | 38.0 | 0.672 | 1.263 | 1.102 | 1.005 | 0.629 | 0.083 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.024 | 0.637 | 0.936 | 1.187 | 6.866 | 1294.5 |
| отв 140 | отв 139 | НЗМ | обр. | 159 | 38.0 | 0.672 | 1.051 | 0.918 | 0.842 | 0.534 | 0.071 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.021 | 0.540 | 0.785 | 0.989 | 5.751 | 1084.3 |
| отв 140 | отв 139 | НЗМ | под.ГВС | 159 | 38.0 | 0.672 | 1.102 | 0.977 | 0.982 | 0.797 | 0.156 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.045 | 0.817 | 0.934 | 1.066 | 6.876 | 1296.4 |
| отв 140 | отв 139 | НЗМ | обр.ГВС | 159 | 38.0 | 0.672 | 1.004 | 0.888 | 0.879 | 0.689 | 0.130 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.038 | 0.706 | 0.833 | 0.966 | 6.133 | 1156.3 |
| отв 139 | отв 138 | НЗМ | под. | 159 | 21.0 | 0.371 | 0.698 | 0.609 | 0.555 | 0.347 | 0.046 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.013 | 0.352 | 0.517 | 0.656 | 3.793 | 715.1 |
| отв 139 | отв 138 | НЗМ | обр. | 159 | 21.0 | 0.371 | 0.581 | 0.507 | 0.465 | 0.295 | 0.039 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.011 | 0.299 | 0.434 | 0.547 | 3.178 | 599.2 |
| отв 139 | отв 138 | НЗМ | под.ГВС | 159 | 21.0 | 0.371 | 0.609 | 0.540 | 0.543 | 0.440 | 0.086 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.025 | 0.452 | 0.516 | 0.589 | 3.800 | 716.4 |
| отв 139 | отв 138 | НЗМ | обр.ГВС | 159 | 21.0 | 0.371 | 0.555 | 0.491 | 0.486 | 0.381 | 0.072 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.021 | 0.390 | 0.460 | 0.534 | 3.390 | 639.1 |
| отв 138 | отв 142 | НЗМ | под. | 159 | 81.0 | 1.431 | 2.693 | 2.349 | 2.143 | 1.340 | 0.177 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.052 | 1.357 | 1.996 | 2.530 | 14.637 | 2759.6 |
| отв 138 | отв 142 | НЗМ | обр. | 159 | 81.0 | 1.431 | 2.240 | 1.956 | 1.795 | 1.137 | 0.151 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.044 | 1.152 | 1.674 | 2.108 | 12.257 | 2310.9 |
| отв 138 | отв 142 | НЗМ | под.ГВС | 159 | 81.0 | 1.431 | 2.349 | 2.083 | 2.094 | 1.698 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.096 | 1.743 | 1.991 | 2.273 | 14.660 | 2764.0 |
| отв 138 | отв 142 | НЗМ | обр.ГВС | 159 | 81.0 | 1.431 | 2.139 | 1.892 | 1.873 | 1.469 | 0.276 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.080 | 1.505 | 1.776 | 2.060 | 13.070 | 2464.2 |
| отв 142 | отв 143 | НЗМ | под. | 159 | 82.0 | 1.449 | 2.726 | 2.378 | 2.169 | 1.357 | 0.179 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.052 | 1.374 | 2.020 | 2.561 | 14.816 | 2793.4 |
| отв 142 | отв 143 | НЗМ | обр. | 159 | 82.0 | 1.449 | 2.267 | 1.980 | 1.817 | 1.151 | 0.152 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.045 | 1.166 | 1.694 | 2.134 | 12.406 | 2339.0 |
| отв 142 | отв 143 | НЗМ | под.ГВС | 159 | 82.0 | 1.449 | 2.378 | 2.109 | 2.120 | 1.719 | 0.337 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.097 | 1.764 | 2.016 | 2.301 | 14.841 | 2798.1 |
| отв 142 | отв 143 | НЗМ | обр.ГВС | 159 | 82.0 | 1.449 | 2.166 | 1.915 | 1.896 | 1.487 | 0.280 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.081 | 1.524 | 1.798 | 2.085 | 13.232 | 2494.7 |
| отв 143 | отв 144 | НЗМ | под. | 159 | 30.0 | 0.530 | 0.997 | 0.870 | 0.794 | 0.496 | 0.066 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.019 | 0.503 | 0.739 | 0.937 | 5.421 | 1022.1 |
| отв 143 | отв 144 | НЗМ | обр. | 159 | 30.0 | 0.530 | 0.830 | 0.724 | 0.665 | 0.421 | 0.056 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.016 | 0.427 | 0.620 | 0.781 | 4.540 | 856.0 |
| отв 143 | отв 144 | НЗМ | под.ГВС | 159 | 30.0 | 0.530 | 0.870 | 0.771 | 0.776 | 0.629 | 0.123 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.036 | 0.645 | 0.738 | 0.842 | 5.430 | 1023.8 |
| отв 143 | отв 144 | НЗМ | обр.ГВС | 159 | 30.0 | 0.530 | 0.792 | 0.701 | 0.694 | 0.544 | 0.102 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.030 | 0.558 | 0.658 | 0.763 | 4.842 | 912.9 |
| отв 144 | отв 145 | НЗМ | под. | 159 | 71.0 | 1.255 | 2.361 | 2.059 | 1.878 | 1.175 | 0.155 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.045 | 1.189 | 1.749 | 2.217 | 12.828 | 2418.6 |
| отв 144 | отв 145 | НЗМ | обр. | 159 | 71.0 | 1.255 | 1.963 | 1.714 | 1.574 | 0.997 | 0.132 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.039 | 1.010 | 1.467 | 1.848 | 10.744 | 2025.6 |
| отв 144 | отв 145 | НЗМ | под.ГВС | 159 | 71.0 | 1.255 | 2.059 | 1.826 | 1.836 | 1.488 | 0.292 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.084 | 1.527 | 1.745 | 1.992 | 12.849 | 2422.5 |
| отв 144 | отв 145 | НЗМ | обр.ГВС | 159 | 71.0 | 1.255 | 1.875 | 1.658 | 1.642 | 1.288 | 0.242 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.070 | 1.319 | 1.557 | 1.806 | 11.457 | 2160.1 |
| отв 145 | отв 146 | НЗМ | под. | 159 | 37.0 | 0.654 | 1.230 | 1.073 | 0.979 | 0.612 | 0.081 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.024 | 0.620 | 0.912 | 1.156 | 6.687 | 1260.7 |
| отв 145 | отв 146 | НЗМ | обр. | 159 | 37.0 | 0.654 | 1.023 | 0.893 | 0.820 | 0.520 | 0.069 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.020 | 0.526 | 0.765 | 0.963 | 5.599 | 1055.6 |
| отв 145 | отв 146 | НЗМ | под.ГВС | 159 | 37.0 | 0.654 | 1.073 | 0.951 | 0.957 | 0.776 | 0.152 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.044 | 0.796 | 0.910 | 1.038 | 6.697 | 1262.6 |
| отв 145 | отв 146 | НЗМ | обр.ГВС | 159 | 37.0 | 0.654 | 0.977 | 0.864 | 0.856 | 0.671 | 0.126 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.037 | 0.688 | 0.811 | 0.941 | 5.971 | 1125.8 |
| возд. врезка | жил. дом | НЗМ | под.ГВС | 159 | 387.0 | 6.839 | 10.664 | 9.458 | 9.508 | 7.710 | 1.510 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.437 | 7.912 | 9.042 | 10.320 | 66.561 | 12549.2 |
| возд. врезка | жил. дом | НЗМ | обр.ГВС | 159 | 387.0 | 6.839 | 9.727 | 8.604 | 8.517 | 6.680 | 1.256 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.364 | 6.845 | 8.075 | 9.367 | 59.435 | 11205.7 |
| ТК3 | ОП1 | НЗМ | обр.ГВС | 159 | 398.3 | 7.039 | 10.012 | 8.855 | 8.766 | 6.875 | 1.293 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.375 | 7.045 | 8.311 | 9.641 | 61.173 | 11533.4 |
| ТК1 | ТК2 | КАН | под.ГВС | 219 | 40.0 | 1.346 | 2.082 | 1.914 | 2.139 | 2.078 | 0.467 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.111 | 1.817 | 1.875 | 2.034 | 14.517 | 2737.0 |
| ТК1 | ТК2 | КАН | обр.ГВС | 219 | 40.0 | 1.346 | 1.829 | 1.680 | 1.878 | 1.824 | 0.410 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.097 | 1.595 | 1.646 | 1.786 | 12.745 | 2402.9 |
| ТК2 | ТК3 | КАН | под.ГВС | 219 | 32.0 | 1.077 | 1.666 | 1.531 | 1.711 | 1.662 | 0.373 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.089 | 1.453 | 1.500 | 1.627 | 11.612 | 2189.3 |
| ТК2 | ТК3 | КАН | обр.ГВС | 219 | 32.0 | 1.077 | 1.463 | 1.344 | 1.503 | 1.460 | 0.328 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.078 | 1.276 | 1.317 | 1.429 | 10.198 | 1922.7 |
| ТК3 | отв 126 | КАН | под.ГВС | 219 | 98.0 | 3.298 | 5.102 | 4.689 | 5.240 | 5.090 | 1.143 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.271 | 4.451 | 4.594 | 4.984 | 35.564 | 6705.1 |
| ТК3 | отв 126 | КАН | обр.ГВС | 219 | 98.0 | 3.298 | 4.480 | 4.117 | 4.602 | 4.470 | 1.004 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.238 | 3.908 | 4.034 | 4.376 | 31.229 | 5887.8 |
| ТК1 | ТК19 | КАН | под.ГВС | 219 | 40.0 | 1.346 | 2.082 | 1.914 | 2.139 | 2.078 | 0.467 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.111 | 1.817 | 1.875 | 2.034 | 14.517 | 2737.0 |
| ТК1 | ТК19 | КАН | обр.ГВС | 219 | 40.0 | 1.346 | 1.829 | 1.680 | 1.878 | 1.824 | 0.410 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.097 | 1.595 | 1.646 | 1.786 | 12.745 | 2402.9 |
| ТК20 | ТК21 | КАН | под.ГВС | 219 | 18.0 | 0.606 | 0.937 | 0.861 | 0.962 | 0.935 | 0.210 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.050 | 0.817 | 0.844 | 0.915 | 6.531 | 1231.3 |
| ТК20 | ТК21 | КАН | обр.ГВС | 219 | 18.0 | 0.606 | 0.823 | 0.756 | 0.845 | 0.821 | 0.184 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.044 | 0.718 | 0.741 | 0.804 | 5.736 | 1081.4 |
| ТК22 | ТК23 | КАН | под. | 219 | 46.0 | 1.548 | 2.894 | 2.593 | 2.572 | 1.959 | 0.338 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.070 | 1.620 | 2.206 | 2.724 | 16.976 | 3200.6 |
| ТК22 | ТК23 | КАН | обр. | 219 | 46.0 | 1.548 | 2.406 | 2.156 | 2.138 | 1.629 | 0.281 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.059 | 1.347 | 1.834 | 2.264 | 14.114 | 2661.0 |
| ТК22 | ТК23 | КАН | под.ГВС | 219 | 46.0 | 1.548 | 2.395 | 2.201 | 2.460 | 2.389 | 0.537 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.127 | 2.089 | 2.156 | 2.339 | 16.693 | 3147.2 |
| ТК22 | ТК23 | КАН | обр.ГВС | 219 | 46.0 | 1.548 | 2.103 | 1.933 | 2.160 | 2.098 | 0.471 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.112 | 1.835 | 1.893 | 2.054 | 14.659 | 2763.8 |
| ТК7 | ТК8 | КАН | под. | 219 | 38.0 | 1.279 | 2.391 | 2.142 | 2.125 | 1.619 | 0.279 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.058 | 1.338 | 1.823 | 2.250 | 14.025 | 2644.2 |
| ТК7 | ТК8 | КАН | обр. | 219 | 38.0 | 1.279 | 1.988 | 1.781 | 1.766 | 1.345 | 0.232 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.048 | 1.113 | 1.515 | 1.870 | 11.658 | 2198.0 |
| ТК8 | ТК12 | КАН | под. | 219 | 93.0 | 3.130 | 5.852 | 5.243 | 5.200 | 3.961 | 0.684 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.142 | 3.275 | 4.461 | 5.507 | 34.325 | 6471.5 |
| ТК8 | ТК12 | КАН | обр. | 219 | 93.0 | 3.130 | 4.864 | 4.358 | 4.323 | 3.293 | 0.568 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.118 | 2.723 | 3.708 | 4.578 | 28.533 | 5379.5 |
| ТК12 | ТК13 | КАН | под. | 219 | 50.0 | 1.683 | 3.146 | 2.819 | 2.796 | 2.130 | 0.368 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.077 | 1.761 | 2.398 | 2.961 | 18.456 | 3479.6 |
| ТК12 | ТК13 | КАН | обр. | 219 | 50.0 | 1.683 | 2.615 | 2.343 | 2.324 | 1.770 | 0.306 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.064 | 1.464 | 1.993 | 2.461 | 15.340 | 2892.2 |
| ТК13 | отв 134 | КАН | под. | 219 | 30.0 | 1.010 | 1.888 | 1.691 | 1.677 | 1.278 | 0.221 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.046 | 1.057 | 1.439 | 1.776 | 11.073 | 2087.7 |
| ТК13 | отв 134 | КАН | обр. | 219 | 30.0 | 1.010 | 1.569 | 1.406 | 1.394 | 1.062 | 0.183 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.038 | 0.878 | 1.196 | 1.477 | 9.203 | 1735.1 |
| отв 134 | ТК32 | КАН | под. | 219 | 15.0 | 0.505 | 0.944 | 0.846 | 0.839 | 0.639 | 0.110 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.023 | 0.528 | 0.719 | 0.888 | 5.536 | 1043.7 |
| отв 134 | ТК32 | КАН | обр. | 219 | 15.0 | 0.505 | 0.785 | 0.703 | 0.697 | 0.531 | 0.092 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.019 | 0.439 | 0.598 | 0.738 | 4.602 | 867.6 |
| ТК32 | ТК36 | КАН | под. | 219 | 42.0 | 1.413 | 2.643 | 2.368 | 2.348 | 1.789 | 0.309 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.064 | 1.479 | 2.014 | 2.487 | 15.501 | 2922.5 |
| ТК32 | ТК36 | КАН | обр. | 219 | 42.0 | 1.413 | 2.197 | 1.968 | 1.952 | 1.487 | 0.257 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.053 | 1.230 | 1.674 | 2.067 | 12.885 | 2429.3 |
| ТК19 | ТК20 | НЗМ | под.ГВС | 219 | 92.0 | 3.096 | 5.582 | 4.950 | 4.977 | 4.035 | 0.790 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.229 | 4.141 | 4.732 | 5.402 | 34.838 | 6568.3 |
| ТК19 | ТК20 | НЗМ | обр.ГВС | 219 | 92.0 | 3.096 | 5.249 | 4.643 | 4.596 | 3.605 | 0.678 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.197 | 3.694 | 4.358 | 5.055 | 32.075 | 6047.3 |
| ТК21 | отв 125 | НЗМ | под.ГВС | 219 | 67.0 | 2.255 | 4.065 | 3.605 | 3.624 | 2.939 | 0.576 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.166 | 3.016 | 3.446 | 3.934 | 25.371 | 4783.4 |
| ТК21 | отв 125 | НЗМ | обр.ГВС | 219 | 67.0 | 2.255 | 3.823 | 3.381 | 3.347 | 2.625 | 0.494 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.143 | 2.690 | 3.173 | 3.681 | 23.357 | 4403.7 |
| отв 125 | отв 124 | НЗМ | под.ГВС | 219 | 150.0 | 5.048 | 9.100 | 8.071 | 8.114 | 6.580 | 1.289 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.373 | 6.752 | 7.716 | 8.807 | 56.802 | 10709.3 |
| отв 125 | отв 124 | НЗМ | обр.ГВС | 219 | 150.0 | 5.048 | 8.559 | 7.570 | 7.494 | 5.878 | 1.105 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.321 | 6.023 | 7.105 | 8.242 | 52.297 | 9859.9 |
| отв 124 | ТК22 | НЗМ | под.ГВС | 219 | 97.0 | 3.264 | 5.885 | 5.219 | 5.247 | 4.255 | 0.833 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.241 | 4.366 | 4.990 | 5.695 | 36.731 | 6925.2 |
| отв 124 | ТК22 | НЗМ | обр.ГВС | 219 | 97.0 | 3.264 | 5.535 | 4.895 | 4.846 | 3.801 | 0.715 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.207 | 3.895 | 4.594 | 5.330 | 33.818 | 6375.9 |
| отв 126 | ТК5 | НЗМ | под. | 219 | 136.0 | 4.577 | 9.199 | 8.023 | 7.318 | 4.577 | 0.605 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.177 | 4.634 | 6.816 | 8.640 | 49.989 | 9424.8 |
| отв 126 | ТК5 | НЗМ | обр. | 219 | 136.0 | 4.577 | 7.925 | 6.921 | 6.352 | 4.024 | 0.533 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.156 | 4.076 | 5.922 | 7.460 | 43.369 | 8176.7 |
| отв 126 | ТК5 | НЗМ | под.ГВС | 219 | 136.0 | 4.577 | 8.251 | 7.318 | 7.357 | 5.965 | 1.168 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.338 | 6.122 | 6.996 | 7.985 | 51.500 | 9709.7 |
| отв 126 | ТК5 | НЗМ | обр.ГВС | 219 | 136.0 | 4.577 | 7.760 | 6.864 | 6.794 | 5.329 | 1.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.291 | 5.461 | 6.442 | 7.473 | 47.416 | 8939.7 |
| ТК23 | отв 127 | НЗМ | под. | 219 | 23.0 | 0.774 | 1.556 | 1.357 | 1.238 | 0.774 | 0.102 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.030 | 0.784 | 1.153 | 1.461 | 8.455 | 1594.1 |
| ТК23 | отв 127 | НЗМ | обр. | 219 | 23.0 | 0.774 | 1.340 | 1.170 | 1.074 | 0.681 | 0.090 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.026 | 0.689 | 1.001 | 1.262 | 7.333 | 1382.5 |
| ТК23 | отв 127 | НЗМ | под.ГВС | 219 | 23.0 | 0.774 | 1.395 | 1.238 | 1.244 | 1.009 | 0.198 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.057 | 1.035 | 1.183 | 1.350 | 8.709 | 1642.0 |
| ТК23 | отв 127 | НЗМ | обр.ГВС | 219 | 23.0 | 0.774 | 1.312 | 1.161 | 1.149 | 0.901 | 0.169 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.049 | 0.924 | 1.089 | 1.264 | 8.018 | 1511.7 |
| отв 127 | ТК24 | НЗМ | под. | 219 | 26.0 | 0.875 | 1.759 | 1.534 | 1.399 | 0.875 | 0.116 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.034 | 0.886 | 1.303 | 1.652 | 9.558 | 1802.0 |
| отв 127 | ТК24 | НЗМ | обр. | 219 | 26.0 | 0.875 | 1.515 | 1.323 | 1.214 | 0.769 | 0.102 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.030 | 0.779 | 1.132 | 1.426 | 8.290 | 1563.0 |
| отв 127 | ТК24 | НЗМ | под.ГВС | 219 | 26.0 | 0.875 | 1.577 | 1.399 | 1.406 | 1.140 | 0.223 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.065 | 1.170 | 1.337 | 1.527 | 9.844 | 1856.0 |
| отв 127 | ТК24 | НЗМ | обр.ГВС | 219 | 26.0 | 0.875 | 1.484 | 1.312 | 1.299 | 1.019 | 0.192 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.056 | 1.044 | 1.231 | 1.429 | 9.066 | 1709.3 |
| ТК24 | ТК52 | НЗМ | под. | 219 | 180.0 | 6.058 | 12.175 | 10.619 | 9.686 | 6.058 | 0.801 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.234 | 6.133 | 9.021 | 11.436 | 66.163 | 12474.2 |
| ТК24 | ТК52 | НЗМ | обр. | 219 | 180.0 | 6.058 | 10.489 | 9.160 | 8.407 | 5.326 | 0.705 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.207 | 5.395 | 7.838 | 9.873 | 57.400 | 10822.0 |
| ТК24 | ТК52 | НЗМ | под.ГВС | 219 | 180.0 | 6.058 | 10.920 | 9.685 | 9.737 | 7.895 | 1.546 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.447 | 8.102 | 9.259 | 10.568 | 68.159 | 12850.5 |
| ТК24 | ТК52 | НЗМ | обр.ГВС | 219 | 180.0 | 6.058 | 10.271 | 9.084 | 8.993 | 7.053 | 1.326 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.385 | 7.227 | 8.526 | 9.890 | 62.755 | 11831.6 |
| ТК52 | ТК51 | НЗМ | под. | 219 | 35.0 | 1.178 | 2.367 | 2.065 | 1.883 | 1.178 | 0.156 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.046 | 1.193 | 1.754 | 2.224 | 12.866 | 2425.7 |
| ТК52 | ТК51 | НЗМ | обр. | 219 | 35.0 | 1.178 | 2.040 | 1.781 | 1.635 | 1.036 | 0.137 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.040 | 1.049 | 1.524 | 1.920 | 11.162 | 2104.4 |
| ТК52 | ТК51 | НЗМ | под.ГВС | 219 | 35.0 | 1.178 | 2.123 | 1.883 | 1.893 | 1.535 | 0.301 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.087 | 1.575 | 1.800 | 2.055 | 13.252 | 2498.5 |
| ТК52 | ТК51 | НЗМ | под.ГВС | 219 | 35.0 | 1.178 | 2.123 | 1.883 | 1.893 | 1.535 | 0.301 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.087 | 1.575 | 1.800 | 2.055 | 13.252 | 2498.5 |
| ТК51 | ТК50 | НЗМ | под. | 219 | 9.0 | 0.303 | 0.609 | 0.531 | 0.484 | 0.303 | 0.040 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.012 | 0.307 | 0.451 | 0.572 | 3.309 | 623.9 |
| ТК51 | ТК50 | НЗМ | обр. | 219 | 9.0 | 0.303 | 0.524 | 0.458 | 0.420 | 0.266 | 0.035 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.010 | 0.270 | 0.392 | 0.494 | 2.869 | 540.9 |
| ТК50 | ТК49 | НЗМ | под. | 219 | 19.0 | 0.639 | 1.285 | 1.121 | 1.022 | 0.639 | 0.085 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.025 | 0.647 | 0.952 | 1.207 | 6.983 | 1316.6 |
| ТК50 | ТК49 | НЗМ | обр. | 219 | 19.0 | 0.639 | 1.107 | 0.967 | 0.887 | 0.562 | 0.074 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.022 | 0.569 | 0.827 | 1.042 | 6.057 | 1142.0 |
| ТК49 | ТК48 | НЗМ | под. | 219 | 40.0 | 1.346 | 2.705 | 2.360 | 2.152 | 1.346 | 0.178 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.052 | 1.363 | 2.005 | 2.541 | 14.702 | 2771.9 |
| ТК49 | ТК48 | НЗМ | обр. | 219 | 40.0 | 1.346 | 2.331 | 2.035 | 1.868 | 1.184 | 0.157 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.046 | 1.199 | 1.742 | 2.194 | 12.756 | 2405.0 |
| ТК48 | ТК47 | НЗМ | под. | 219 | 39.0 | 1.312 | 2.638 | 2.301 | 2.099 | 1.313 | 0.174 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.051 | 1.329 | 1.955 | 2.478 | 14.338 | 2703.2 |
| ТК48 | ТК47 | НЗМ | обр. | 219 | 39.0 | 1.312 | 2.273 | 1.985 | 1.822 | 1.154 | 0.153 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.045 | 1.169 | 1.698 | 2.139 | 12.438 | 2345.0 |
| ТК47 | ТК46 | НЗМ | под. | 219 | 70.0 | 2.356 | 4.735 | 4.129 | 3.767 | 2.356 | 0.312 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.091 | 2.385 | 3.508 | 4.447 | 25.730 | 4851.1 |
| ТК47 | ТК46 | НЗМ | обр. | 219 | 70.0 | 2.356 | 4.079 | 3.562 | 3.269 | 2.071 | 0.274 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.081 | 2.098 | 3.048 | 3.840 | 22.322 | 4208.5 |
| ТК5 | ТК6 | НЗМ | под. | 219 | 179.0 | 6.024 | 12.107 | 10.560 | 9.632 | 6.024 | 0.797 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.233 | 6.099 | 8.971 | 11.372 | 65.795 | 12404.8 |
| ТК5 | ТК6 | НЗМ | обр. | 219 | 179.0 | 6.024 | 10.431 | 9.109 | 8.360 | 5.297 | 0.701 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.206 | 5.365 | 7.794 | 9.818 | 57.081 | 10761.9 |
| ТК6 | ТК7 | НЗМ | под. | 219 | 30.0 | 1.010 | 2.029 | 1.770 | 1.614 | 1.010 | 0.134 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.039 | 1.022 | 1.503 | 1.906 | 11.027 | 2079.0 |
| ТК6 | ТК7 | НЗМ | обр. | 219 | 30.0 | 1.010 | 1.748 | 1.527 | 1.401 | 0.888 | 0.118 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.035 | 0.899 | 1.306 | 1.646 | 9.568 | 1803.9 |
| ЦТП | жил. дом | НЗМ | под. | 219 | 725.0 | 24.399 | 27.372 | 23.874 | 21.776 | 13.621 | 1.801 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.526 | 13.790 | 20.282 | 25.712 | 148.754 | 28045.6 |
| ЦТП | жил. дом | НЗМ | обр. | 219 | 725.0 | 24.399 | 22.834 | 19.940 | 18.302 | 11.595 | 1.536 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.451 | 11.745 | 17.062 | 21.493 | 124.958 | 23559.2 |
| ТК3 | ОП1 | НЗМ | под.ГВС | 219 | 398.3 | 13.404 | 13.146 | 11.659 | 11.721 | 9.504 | 1.861 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.538 | 9.753 | 11.146 | 12.722 | 82.050 | 15469.5 |
| ТК1 | ТК2 | КАН | под. | 273 | 40.0 | 2.107 | 2.928 | 2.623 | 2.602 | 1.982 | 0.342 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.071 | 1.639 | 2.232 | 2.755 | 17.174 | 3237.9 |
| ТК1 | ТК2 | КАН | обр. | 273 | 40.0 | 2.107 | 2.464 | 2.207 | 2.189 | 1.668 | 0.288 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.060 | 1.379 | 1.878 | 2.319 | 14.452 | 2724.7 |
| ТК2 | ТК3 | КАН | под. | 273 | 32.0 | 1.686 | 2.342 | 2.099 | 2.081 | 1.586 | 0.274 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.057 | 1.311 | 1.785 | 2.204 | 13.739 | 2590.3 |
| ТК2 | ТК3 | КАН | обр. | 273 | 32.0 | 1.686 | 1.971 | 1.766 | 1.752 | 1.334 | 0.230 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.048 | 1.103 | 1.502 | 1.855 | 11.561 | 2179.7 |
| ТК3 | отв 126 | КАН | под. | 273 | 98.0 | 5.163 | 7.173 | 6.427 | 6.374 | 4.856 | 0.838 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.174 | 4.015 | 5.468 | 6.751 | 42.076 | 7932.9 |
| ТК3 | отв 126 | КАН | обр. | 273 | 98.0 | 5.163 | 6.036 | 5.408 | 5.364 | 4.086 | 0.705 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.147 | 3.379 | 4.601 | 5.681 | 35.407 | 6675.5 |
| ТК1 | ТК19 | КАН | под. | 273 | 40.0 | 2.107 | 2.928 | 2.623 | 2.602 | 1.982 | 0.342 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.071 | 1.639 | 2.232 | 2.755 | 17.174 | 3237.9 |
| ТК1 | ТК19 | КАН | обр. | 273 | 40.0 | 2.107 | 2.464 | 2.207 | 2.189 | 1.668 | 0.288 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.060 | 1.379 | 1.878 | 2.319 | 14.452 | 2724.7 |
| ТК20 | ТК21 | КАН | под. | 273 | 18.0 | 0.948 | 1.318 | 1.180 | 1.171 | 0.892 | 0.154 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.032 | 0.737 | 1.004 | 1.240 | 7.728 | 1457.0 |
| ТК20 | ТК21 | КАН | обр. | 273 | 18.0 | 0.948 | 1.109 | 0.993 | 0.985 | 0.751 | 0.130 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.027 | 0.621 | 0.845 | 1.043 | 6.504 | 1226.2 |
| ТК19 | ТК20 | НЗМ | под. | 273 | 92.0 | 4.847 | 7.254 | 6.327 | 5.771 | 3.610 | 0.477 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.139 | 3.654 | 5.375 | 6.814 | 39.421 | 7432.3 |
| ТК19 | ТК20 | НЗМ | обр. | 273 | 92.0 | 4.847 | 6.217 | 5.429 | 4.983 | 3.157 | 0.418 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.123 | 3.198 | 4.645 | 5.852 | 34.022 | 6414.4 |
| ТК21 | отв 125 | НЗМ | под. | 273 | 67.0 | 3.530 | 5.283 | 4.608 | 4.203 | 2.629 | 0.348 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.102 | 2.661 | 3.914 | 4.962 | 28.710 | 5412.9 |
| ТК21 | отв 125 | НЗМ | обр. | 273 | 67.0 | 3.530 | 4.527 | 3.954 | 3.629 | 2.299 | 0.304 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.089 | 2.329 | 3.383 | 4.261 | 24.775 | 4671.0 |
| отв 125 | отв 124 | НЗМ | под. | 273 | 150.0 | 7.903 | 11.827 | 10.316 | 9.409 | 5.885 | 0.778 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.227 | 5.958 | 8.763 | 11.109 | 64.272 | 12117.6 |
| отв 125 | отв 124 | НЗМ | обр. | 273 | 150.0 | 7.903 | 10.136 | 8.851 | 8.124 | 5.147 | 0.682 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.200 | 5.213 | 7.574 | 9.541 | 55.468 | 10457.8 |
| отв 124 | ТК22 | НЗМ | под. | 273 | 97.0 | 5.110 | 7.648 | 6.671 | 6.084 | 3.806 | 0.503 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.147 | 3.853 | 5.667 | 7.184 | 41.563 | 7836.2 |
| отв 124 | ТК22 | НЗМ | обр. | 273 | 97.0 | 5.110 | 6.555 | 5.724 | 5.254 | 3.328 | 0.441 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.129 | 3.371 | 4.898 | 6.170 | 35.870 | 6762.8 |
| ТК1 | ТК2 | НЗМ | под. | 273 | 398.3 | 20.985 | 17.280 | 15.071 | 13.747 | 8.598 | 1.137 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.332 | 8.705 | 12.803 | 16.231 | 93.904 | 17704.4 |
| ТК1 | ТК2 | НЗМ | обр. | 273 | 398.3 | 20.985 | 14.520 | 12.679 | 11.638 | 7.373 | 0.976 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.287 | 7.468 | 10.850 | 13.667 | 79.458 | 14980.8 |
| Итого: | 539.012 | 1076.865 | 952.396 | 924.821 | 684.307 | 117.772 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 31.478 | 661.323 | 850.256 | 1024.357 | 6323.575 | 1192228.1 |

Расчет нормативных тепловых потерь с утечкой

Система теплоснабжения: Сети после ЦТП-1 Температурный график: 100/70

| Наименование участка | Тип прок- лад- ки | Назна- чение | D,мм | L, м | Vc, куб.м | Расчет нормативных тепловых потерь через изоляцию по месяцам, Гкал | Усредненный расчет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начало | Конец |  |  |  |  |  | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Qгод | Q, ккал/ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| ТК17 | здание | НЗМ | под.ГВС | 32 | 96.0 | 0.055 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.036 | 6.8 |
| ТК17 | здание | НЗМ | обр.ГВС | 32 | 96.0 | 0.055 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.036 | 6.8 |
| отв 152 | здание | НЗМ | под. | 32 | 151.0 | 0.086 | 0.010 | 0.009 | 0.009 | 0.007 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.008 | 0.010 | 0.061 | 11.5 |
| отв 152 | здание | НЗМ | обр. | 32 | 151.0 | 0.086 | 0.010 | 0.009 | 0.009 | 0.007 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.008 | 0.010 | 0.061 | 11.5 |
| ТК13 | отв 134а д/с | КАН | обр.ГВС | 57 | 122.1 | 0.240 | 0.023 | 0.021 | 0.023 | 0.022 | 0.005 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.023 | 0.022 | 0.023 | 0.163 | 30.7 |
| ТК7 | здание | НЗМ | под.ГВС | 57 | 50.0 | 0.098 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.065 | 12.3 |
| ТК7 | здание | НЗМ | обр.ГВС | 57 | 50.0 | 0.098 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.065 | 12.3 |
| отв 135 | ДМШ | НЗМ | под.ГВС | 57 | 184.0 | 0.361 | 0.035 | 0.031 | 0.035 | 0.034 | 0.008 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.035 | 0.034 | 0.035 | 0.249 | 46.9 |
| отв 135 | ДМШ | НЗМ | обр.ГВС | 57 | 184.0 | 0.361 | 0.035 | 0.031 | 0.035 | 0.034 | 0.008 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.035 | 0.034 | 0.035 | 0.249 | 46.9 |
| ТК2 | ТК14 | НЗМ | под. | 57 | 36.0 | 0.071 | 0.008 | 0.007 | 0.007 | 0.005 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.007 | 0.008 | 0.048 | 9.0 |
| ТК2 | ТК14 | НЗМ | обр. | 57 | 36.0 | 0.071 | 0.008 | 0.007 | 0.007 | 0.005 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.007 | 0.008 | 0.048 | 9.0 |
| ТК2 | ТК14 | НЗМ | под.ГВС | 57 | 36.0 | 0.071 | 0.007 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.050 | 9.4 |
| ТК2 | ТК14 | НЗМ | обр.ГВС | 57 | 36.0 | 0.071 | 0.007 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.050 | 9.4 |
| ТК14 | ТК15 | НЗМ | под. | 57 | 90.0 | 0.177 | 0.021 | 0.018 | 0.018 | 0.013 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.014 | 0.017 | 0.020 | 0.123 | 23.2 |
| ТК14 | ТК15 | НЗМ | обр. | 57 | 90.0 | 0.177 | 0.021 | 0.018 | 0.018 | 0.013 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.014 | 0.017 | 0.020 | 0.123 | 23.2 |
| ТК14 | ТК15 | НЗМ | под.ГВС | 57 | 90.0 | 0.177 | 0.017 | 0.015 | 0.017 | 0.016 | 0.004 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.017 | 0.016 | 0.017 | 0.120 | 22.6 |
| ТК14 | ТК15 | НЗМ | обр.ГВС | 57 | 90.0 | 0.177 | 0.017 | 0.015 | 0.017 | 0.016 | 0.004 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.017 | 0.016 | 0.017 | 0.120 | 22.6 |
| ТК15 | здание | НЗМ | под. | 57 | 23.0 | 0.045 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.003 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.031 | 5.8 |
| ТК15 | здание | НЗМ | обр. | 57 | 23.0 | 0.045 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.003 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.031 | 5.8 |
| ТК15 | здание | НЗМ | под.ГВС | 57 | 23.0 | 0.045 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.029 | 5.5 |
| ТК15 | здание | НЗМ | обр.ГВС | 57 | 23.0 | 0.045 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.029 | 5.5 |
| ТК15 | ТК16 | НЗМ | под. | 57 | 80.0 | 0.157 | 0.019 | 0.016 | 0.016 | 0.012 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.012 | 0.015 | 0.018 | 0.110 | 20.7 |
| ТК15 | ТК16 | НЗМ | обр. | 57 | 80.0 | 0.157 | 0.019 | 0.016 | 0.016 | 0.012 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.012 | 0.015 | 0.018 | 0.110 | 20.7 |
| ТК15 | ТК16 | НЗМ | под.ГВС | 57 | 80.0 | 0.157 | 0.015 | 0.014 | 0.015 | 0.015 | 0.003 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.108 | 20.4 |
| ТК15 | ТК16 | НЗМ | обр.ГВС | 57 | 80.0 | 0.157 | 0.015 | 0.014 | 0.015 | 0.015 | 0.003 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.108 | 20.4 |
| ТК16 | ТК17 | НЗМ | под. | 57 | 27.0 | 0.053 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.037 | 7.0 |
| ТК16 | ТК17 | НЗМ | обр. | 57 | 27.0 | 0.053 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.037 | 7.0 |
| ТК16 | ТК17 | НЗМ | под.ГВС | 57 | 27.0 | 0.053 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.036 | 6.8 |
| ТК16 | ТК17 | НЗМ | обр.ГВС | 57 | 27.0 | 0.053 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.036 | 6.8 |
| ТК17 | здание | НЗМ | под. | 57 | 96.0 | 0.188 | 0.022 | 0.020 | 0.019 | 0.014 | 0.003 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.014 | 0.018 | 0.021 | 0.131 | 24.7 |
| ТК17 | здание | НЗМ | обр. | 57 | 96.0 | 0.188 | 0.022 | 0.020 | 0.019 | 0.014 | 0.003 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.014 | 0.018 | 0.021 | 0.131 | 24.7 |
| отв 136 | здание | НЗМ | под. | 57 | 137.0 | 0.269 | 0.032 | 0.028 | 0.027 | 0.020 | 0.004 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.021 | 0.026 | 0.030 | 0.189 | 35.6 |
| отв 136 | здание | НЗМ | обр. | 57 | 137.0 | 0.269 | 0.032 | 0.028 | 0.027 | 0.020 | 0.004 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.021 | 0.026 | 0.030 | 0.189 | 35.6 |
| отв 137 | здание | НЗМ | под. | 57 | 132.0 | 0.259 | 0.031 | 0.027 | 0.026 | 0.019 | 0.003 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.020 | 0.025 | 0.029 | 0.181 | 34.1 |
| отв 137 | здание | НЗМ | обр. | 57 | 132.0 | 0.259 | 0.031 | 0.027 | 0.026 | 0.019 | 0.003 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.020 | 0.025 | 0.029 | 0.181 | 34.1 |
| отв 158 | здание | НЗМ | под. | 57 | 113.0 | 0.222 | 0.026 | 0.023 | 0.023 | 0.017 | 0.003 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.017 | 0.021 | 0.025 | 0.156 | 29.4 |
| отв 158 | здание | НЗМ | обр. | 57 | 113.0 | 0.222 | 0.026 | 0.023 | 0.023 | 0.017 | 0.003 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.017 | 0.021 | 0.025 | 0.156 | 29.4 |
| отв 152 | здание | НЗМ | под. | 57 | 120.0 | 0.236 | 0.028 | 0.025 | 0.024 | 0.018 | 0.003 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.018 | 0.023 | 0.027 | 0.167 | 31.5 |
| отв 152 | здание | НЗМ | обр. | 57 | 120.0 | 0.236 | 0.028 | 0.025 | 0.024 | 0.018 | 0.003 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.018 | 0.023 | 0.027 | 0.167 | 31.5 |
| отв 147 | жил. дом | НЗМ | под. | 57 | 138.0 | 0.271 | 0.032 | 0.028 | 0.028 | 0.020 | 0.004 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.021 | 0.026 | 0.031 | 0.191 | 36.0 |
| отв 147 | жил. дом | НЗМ | обр. | 57 | 138.0 | 0.271 | 0.032 | 0.028 | 0.028 | 0.020 | 0.004 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.021 | 0.026 | 0.031 | 0.191 | 36.0 |
| ТК13 | отв 134а д/с | КАН | под.ГВС | 76 | 122.1 | 0.457 | 0.044 | 0.040 | 0.044 | 0.042 | 0.010 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.044 | 0.042 | 0.044 | 0.312 | 58.8 |
| отв 161 | здание | НЗМ | под. | 76 | 50.0 | 0.187 | 0.022 | 0.019 | 0.019 | 0.014 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.014 | 0.018 | 0.021 | 0.129 | 24.3 |
| отв 161 | здание | НЗМ | обр. | 76 | 50.0 | 0.187 | 0.022 | 0.019 | 0.019 | 0.014 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.014 | 0.018 | 0.021 | 0.129 | 24.3 |
| ТК29 | здание | НЗМ | под.ГВС | 76 | 16.0 | 0.060 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.042 | 7.9 |
| ТК29 | здание | НЗМ | обр.ГВС | 76 | 16.0 | 0.060 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.042 | 7.9 |
| ТК5 | школа | НЗМ | под. | 76 | 128.0 | 0.479 | 0.056 | 0.050 | 0.049 | 0.036 | 0.006 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.037 | 0.046 | 0.054 | 0.335 | 63.2 |
| ТК5 | школа | НЗМ | обр. | 76 | 128.0 | 0.479 | 0.056 | 0.050 | 0.049 | 0.036 | 0.006 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.037 | 0.046 | 0.054 | 0.335 | 63.2 |
| ТК5 | школа | НЗМ | под.ГВС | 76 | 128.0 | 0.479 | 0.046 | 0.041 | 0.046 | 0.044 | 0.010 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.046 | 0.044 | 0.046 | 0.325 | 61.3 |
| ТК5 | школа | НЗМ | обр.ГВС | 76 | 128.0 | 0.479 | 0.046 | 0.041 | 0.046 | 0.044 | 0.010 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.046 | 0.044 | 0.046 | 0.325 | 61.3 |
| ТК12 | здание | НЗМ | под. | 76 | 85.0 | 0.318 | 0.037 | 0.033 | 0.032 | 0.024 | 0.004 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.024 | 0.030 | 0.036 | 0.221 | 41.7 |
| ТК12 | здание | НЗМ | обр. | 76 | 85.0 | 0.318 | 0.037 | 0.033 | 0.032 | 0.024 | 0.004 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.024 | 0.030 | 0.036 | 0.221 | 41.7 |
| ТК12 | здание | НЗМ | под.ГВС | 76 | 85.0 | 0.318 | 0.031 | 0.028 | 0.031 | 0.030 | 0.007 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.031 | 0.030 | 0.031 | 0.221 | 41.7 |
| ТК12 | здание | НЗМ | под.ГВС | 76 | 85.0 | 0.318 | 0.031 | 0.028 | 0.031 | 0.030 | 0.007 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.031 | 0.030 | 0.031 | 0.221 | 41.7 |
| ТК29 | ТК30 | НЗМ | под. | 76 | 25.0 | 0.093 | 0.011 | 0.010 | 0.009 | 0.007 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.009 | 0.011 | 0.065 | 12.3 |
| ТК29 | ТК30 | НЗМ | обр. | 76 | 25.0 | 0.093 | 0.011 | 0.010 | 0.009 | 0.007 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.009 | 0.011 | 0.065 | 12.3 |
| ТК29 | ТК30 | НЗМ | под.ГВС | 76 | 25.0 | 0.093 | 0.009 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.064 | 12.1 |
| ТК29 | ТК30 | НЗМ | обр.ГВС | 76 | 25.0 | 0.093 | 0.009 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.064 | 12.1 |
| ТК30 | здание | НЗМ | под. | 76 | 16.0 | 0.060 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.043 | 8.1 |
| ТК30 | здание | НЗМ | обр. | 76 | 16.0 | 0.060 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.043 | 8.1 |
| ТК30 | здание | НЗМ | под.ГВС | 76 | 16.0 | 0.060 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.042 | 7.9 |
| ТК30 | здание | НЗМ | обр.ГВС | 76 | 16.0 | 0.060 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.042 | 7.9 |
| ТК7 | здание | НЗМ | под. | 76 | 50.0 | 0.187 | 0.022 | 0.019 | 0.019 | 0.014 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.014 | 0.018 | 0.021 | 0.129 | 24.3 |
| ТК7 | здание | НЗМ | обр. | 76 | 50.0 | 0.187 | 0.022 | 0.019 | 0.019 | 0.014 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.014 | 0.018 | 0.021 | 0.129 | 24.3 |
| ТК13 | здание | НЗМ | под. | 76 | 19.0 | 0.071 | 0.008 | 0.007 | 0.007 | 0.005 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.007 | 0.008 | 0.048 | 9.0 |
| ТК13 | здание | НЗМ | обр. | 76 | 19.0 | 0.071 | 0.008 | 0.007 | 0.007 | 0.005 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.007 | 0.008 | 0.048 | 9.0 |
| ТК13 | здание | НЗМ | под.ГВС | 76 | 19.0 | 0.071 | 0.007 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.050 | 9.4 |
| ТК13 | здание | НЗМ | обр.ГВС | 76 | 19.0 | 0.071 | 0.007 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.050 | 9.4 |
| ТК27 | здание | НЗМ | под. | 76 | 28.0 | 0.105 | 0.012 | 0.011 | 0.011 | 0.008 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.010 | 0.012 | 0.073 | 13.8 |
| ТК27 | здание | НЗМ | обр. | 76 | 28.0 | 0.105 | 0.012 | 0.011 | 0.011 | 0.008 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.010 | 0.012 | 0.073 | 13.8 |
| ТК27 | здание | НЗМ | под.ГВС | 76 | 28.0 | 0.105 | 0.010 | 0.009 | 0.010 | 0.010 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.072 | 13.6 |
| ТК27 | здание | НЗМ | обр.ГВС | 76 | 28.0 | 0.105 | 0.010 | 0.009 | 0.010 | 0.010 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.072 | 13.6 |
| ТК40 | здание | НЗМ | под. | 76 | 11.0 | 0.041 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.029 | 5.5 |
| ТК40 | здание | НЗМ | обр. | 76 | 11.0 | 0.041 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.029 | 5.5 |
| ТК40 | здание | НЗМ | под.ГВС | 76 | 11.0 | 0.041 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.029 | 5.5 |
| ТК40 | здание | НЗМ | обр.ГВС | 76 | 11.0 | 0.041 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.029 | 5.5 |
| отв 133 | здание | НЗМ | под. | 76 | 15.0 | 0.056 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.004 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.039 | 7.4 |
| отв 133 | здание | НЗМ | обр. | 76 | 15.0 | 0.056 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.004 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.039 | 7.4 |
| отв 133 | здание | НЗМ | под.ГВС | 76 | 15.0 | 0.056 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.036 | 6.8 |
| отв 133 | здание | НЗМ | обр.ГВС | 76 | 15.0 | 0.056 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.036 | 6.8 |
| отв 135 | ДМШ | НЗМ | под. | 76 | 184.0 | 0.688 | 0.081 | 0.072 | 0.070 | 0.052 | 0.009 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.053 | 0.066 | 0.078 | 0.483 | 91.1 |
| отв 135 | ДМШ | НЗМ | обр. | 76 | 184.0 | 0.688 | 0.081 | 0.072 | 0.070 | 0.052 | 0.009 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.053 | 0.066 | 0.078 | 0.483 | 91.1 |
| отв 160 | гаражи | НЗМ | под. | 76 | 124.0 | 0.464 | 0.055 | 0.048 | 0.047 | 0.035 | 0.006 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.036 | 0.044 | 0.052 | 0.324 | 61.1 |
| отв 160 | гаражи | НЗМ | обр. | 76 | 124.0 | 0.464 | 0.055 | 0.048 | 0.047 | 0.035 | 0.006 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.036 | 0.044 | 0.052 | 0.324 | 61.1 |
| ТК6 | ТК9 | КАН | под.ГВС | 89 | 89.0 | 0.470 | 0.045 | 0.041 | 0.045 | 0.044 | 0.010 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.045 | 0.044 | 0.045 | 0.321 | 60.5 |
| ТК6 | ТК9 | КАН | обр.ГВС | 89 | 89.0 | 0.470 | 0.045 | 0.041 | 0.045 | 0.044 | 0.010 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.045 | 0.044 | 0.045 | 0.321 | 60.5 |
| ТК46 | ТК45 | КАН | под.ГВС | 89 | 79.0 | 0.417 | 0.040 | 0.036 | 0.040 | 0.039 | 0.009 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.040 | 0.039 | 0.040 | 0.285 | 53.7 |
| ТК46 | ТК45 | КАН | обр.ГВС | 89 | 79.0 | 0.417 | 0.040 | 0.036 | 0.040 | 0.039 | 0.009 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.040 | 0.039 | 0.040 | 0.285 | 53.7 |
| ТК45 | ТК44 | КАН | под.ГВС | 89 | 15.0 | 0.079 | 0.008 | 0.007 | 0.008 | 0.007 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.007 | 0.008 | 0.055 | 10.4 |
| ТК45 | ТК44 | КАН | обр.ГВС | 89 | 15.0 | 0.079 | 0.008 | 0.007 | 0.008 | 0.007 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.007 | 0.008 | 0.055 | 10.4 |
| ТК4 | жил. дом | КАН | под.ГВС | 89 | 8.0 | 0.042 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.029 | 5.5 |
| ТК4 | жил. дом | КАН | обр.ГВС | 89 | 8.0 | 0.042 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.029 | 5.5 |
| ТК3 | жил. дом | КАН | под.ГВС | 89 | 9.0 | 0.048 | 0.005 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.004 | 0.005 | 0.033 | 6.2 |
| ТК3 | жил. дом | КАН | обр.ГВС | 89 | 9.0 | 0.048 | 0.005 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.004 | 0.005 | 0.033 | 6.2 |
| ТК19 | жил. дом | КАН | под.ГВС | 89 | 20.0 | 0.106 | 0.010 | 0.009 | 0.010 | 0.010 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.072 | 13.6 |
| ТК19 | жил. дом | КАН | обр.ГВС | 89 | 20.0 | 0.106 | 0.010 | 0.009 | 0.010 | 0.010 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.072 | 13.6 |
| отв 125 | жил. дом | КАН | под.ГВС | 89 | 18.0 | 0.095 | 0.009 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.064 | 12.1 |
| отв 125 | жил. дом | КАН | обр.ГВС | 89 | 18.0 | 0.095 | 0.009 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.064 | 12.1 |
| отв 124 | жил. дом | КАН | под.ГВС | 89 | 18.0 | 0.095 | 0.009 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.064 | 12.1 |
| отв 124 | жил. дом | КАН | обр.ГВС | 89 | 18.0 | 0.095 | 0.009 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.064 | 12.1 |
| ТК24 | жил. дом | КАН | под.ГВС | 89 | 18.0 | 0.095 | 0.009 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.064 | 12.1 |
| ТК24 | жил. дом | КАН | обр.ГВС | 89 | 18.0 | 0.095 | 0.009 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.064 | 12.1 |
| ТК36 | ср. школа | КАН | под.ГВС | 89 | 30.0 | 0.158 | 0.015 | 0.014 | 0.015 | 0.015 | 0.003 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.108 | 20.4 |
| ТК36 | ср. школа | КАН | обр.ГВС | 89 | 30.0 | 0.158 | 0.015 | 0.014 | 0.015 | 0.015 | 0.003 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.108 | 20.4 |
| ТК36 | жил. дом | КАН | под.ГВС | 89 | 5.0 | 0.026 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.019 | 3.6 |
| ТК36 | жил. дом | КАН | обр.ГВС | 89 | 5.0 | 0.026 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.019 | 3.6 |
| ТК39 | жил. дом | КАН | под.ГВС | 89 | 20.0 | 0.106 | 0.010 | 0.009 | 0.010 | 0.010 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.072 | 13.6 |
| ТК39 | жил. дом | КАН | обр.ГВС | 89 | 20.0 | 0.106 | 0.010 | 0.009 | 0.010 | 0.010 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.072 | 13.6 |
| ТК13 | отв 134а д/с | КАН | под. | 89 | 84.1 | 0.433 | 0.051 | 0.045 | 0.044 | 0.033 | 0.006 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.033 | 0.042 | 0.049 | 0.304 | 57.3 |
| ТК13 | отв 134а д/с | КАН | обр. | 89 | 84.1 | 0.433 | 0.051 | 0.045 | 0.044 | 0.033 | 0.006 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.033 | 0.042 | 0.049 | 0.304 | 57.3 |
| отв 131 | ТК35 | НЗМ | под.ГВС | 89 | 19.0 | 0.100 | 0.010 | 0.009 | 0.010 | 0.009 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.010 | 0.009 | 0.010 | 0.070 | 13.2 |
| отв 131 | ТК35 | НЗМ | обр.ГВС | 89 | 19.0 | 0.100 | 0.010 | 0.009 | 0.010 | 0.009 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.010 | 0.009 | 0.010 | 0.070 | 13.2 |
| ТК35 | здание | НЗМ | под.ГВС | 89 | 22.0 | 0.116 | 0.011 | 0.010 | 0.011 | 0.011 | 0.003 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.080 | 15.1 |
| ТК35 | здание | НЗМ | обр.ГВС | 89 | 22.0 | 0.116 | 0.011 | 0.010 | 0.011 | 0.011 | 0.003 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.080 | 15.1 |
| ТК52 | жил. дом | НЗМ | под.ГВС | 89 | 196.0 | 1.035 | 0.099 | 0.090 | 0.099 | 0.096 | 0.022 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.099 | 0.096 | 0.099 | 0.705 | 132.9 |
| ТК52 | жил. дом | НЗМ | обр.ГВС | 89 | 196.0 | 1.035 | 0.099 | 0.090 | 0.099 | 0.096 | 0.022 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.099 | 0.096 | 0.099 | 0.705 | 132.9 |
| ТК49 | здание | НЗМ | под.ГВС | 89 | 15.0 | 0.079 | 0.008 | 0.007 | 0.008 | 0.007 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.007 | 0.008 | 0.055 | 10.4 |
| ТК49 | здание | НЗМ | обр.ГВС | 89 | 15.0 | 0.079 | 0.008 | 0.007 | 0.008 | 0.007 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.007 | 0.008 | 0.055 | 10.4 |
| ТК48 | здание | НЗМ | под.ГВС | 89 | 20.0 | 0.106 | 0.010 | 0.009 | 0.010 | 0.010 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.072 | 13.6 |
| ТК48 | здание | НЗМ | обр.ГВС | 89 | 20.0 | 0.106 | 0.010 | 0.009 | 0.010 | 0.010 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.072 | 13.6 |
| ТК47 | здание | НЗМ | под.ГВС | 89 | 21.0 | 0.111 | 0.011 | 0.010 | 0.011 | 0.010 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.011 | 0.010 | 0.011 | 0.077 | 14.5 |
| ТК47 | здание | НЗМ | обр.ГВС | 89 | 21.0 | 0.111 | 0.011 | 0.010 | 0.011 | 0.010 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.011 | 0.010 | 0.011 | 0.077 | 14.5 |
| отв 132 | здание | НЗМ | под.ГВС | 89 | 12.0 | 0.063 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.042 | 7.9 |
| отв 132 | здание | НЗМ | обр.ГВС | 89 | 12.0 | 0.063 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.042 | 7.9 |
| ТК39 | здание | НЗМ | под.ГВС | 89 | 10.0 | 0.053 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.036 | 6.8 |
| ТК39 | здание | НЗМ | обр.ГВС | 89 | 10.0 | 0.053 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.036 | 6.8 |
| ТК38 | здание | НЗМ | под.ГВС | 89 | 9.0 | 0.048 | 0.005 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.004 | 0.005 | 0.033 | 6.2 |
| ТК38 | здание | НЗМ | обр.ГВС | 89 | 9.0 | 0.048 | 0.005 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.004 | 0.005 | 0.033 | 6.2 |
| отв 142 | здание | НЗМ | под.ГВС | 89 | 8.0 | 0.042 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.029 | 5.5 |
| отв 142 | здание | НЗМ | обр.ГВС | 89 | 8.0 | 0.042 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.029 | 5.5 |
| отв 143 | здание | НЗМ | под.ГВС | 89 | 8.0 | 0.042 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.029 | 5.5 |
| отв 143 | здание | НЗМ | обр.ГВС | 89 | 8.0 | 0.042 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.029 | 5.5 |
| отв 144 | здание | НЗМ | под.ГВС | 89 | 30.0 | 0.158 | 0.015 | 0.014 | 0.015 | 0.015 | 0.003 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.108 | 20.4 |
| отв 144 | здание | НЗМ | обр.ГВС | 89 | 30.0 | 0.158 | 0.015 | 0.014 | 0.015 | 0.015 | 0.003 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.108 | 20.4 |
| отв 145 | жил. дом | НЗМ | под.ГВС | 89 | 14.0 | 0.074 | 0.007 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.050 | 9.4 |
| отв 145 | жил. дом | НЗМ | обр.ГВС | 89 | 14.0 | 0.074 | 0.007 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.050 | 9.4 |
| отв 146 | отв 147 | НЗМ | под.ГВС | 89 | 22.0 | 0.116 | 0.011 | 0.010 | 0.011 | 0.011 | 0.003 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.080 | 15.1 |
| отв 146 | отв 147 | НЗМ | обр.ГВС | 89 | 22.0 | 0.116 | 0.011 | 0.010 | 0.011 | 0.011 | 0.003 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.080 | 15.1 |
| отв 147 | отв 148 | НЗМ | под.ГВС | 89 | 31.0 | 0.164 | 0.016 | 0.014 | 0.016 | 0.015 | 0.004 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.016 | 0.015 | 0.016 | 0.113 | 21.3 |
| отв 147 | отв 148 | НЗМ | обр.ГВС | 89 | 31.0 | 0.164 | 0.016 | 0.014 | 0.016 | 0.015 | 0.004 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.016 | 0.015 | 0.016 | 0.113 | 21.3 |
| отв 148 | отв 149 | НЗМ | под.ГВС | 89 | 32.0 | 0.169 | 0.016 | 0.015 | 0.016 | 0.016 | 0.004 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.116 | 21.9 |
| отв 148 | отв 149 | НЗМ | обр.ГВС | 89 | 32.0 | 0.169 | 0.016 | 0.015 | 0.016 | 0.016 | 0.004 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.116 | 21.9 |
| отв 148 | отв 150 | НЗМ | под.ГВС | 89 | 53.0 | 0.280 | 0.027 | 0.024 | 0.027 | 0.026 | 0.006 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.027 | 0.026 | 0.027 | 0.191 | 36.0 |
| отв 148 | отв 150 | НЗМ | обр.ГВС | 89 | 53.0 | 0.280 | 0.027 | 0.024 | 0.027 | 0.026 | 0.006 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.027 | 0.026 | 0.027 | 0.191 | 36.0 |
| отв 147 | отв 151 | НЗМ | под.ГВС | 89 | 51.0 | 0.269 | 0.026 | 0.023 | 0.026 | 0.025 | 0.006 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.026 | 0.025 | 0.026 | 0.184 | 34.7 |
| отв 147 | отв 151 | НЗМ | обр.ГВС | 89 | 51.0 | 0.269 | 0.026 | 0.023 | 0.026 | 0.025 | 0.006 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.026 | 0.025 | 0.026 | 0.184 | 34.7 |
| отв 151 | отв 152 | НЗМ | под.ГВС | 89 | 18.0 | 0.095 | 0.009 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.064 | 12.1 |
| отв 151 | отв 152 | НЗМ | обр.ГВС | 89 | 18.0 | 0.095 | 0.009 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.064 | 12.1 |
| отв 146 | отв 137 | НЗМ | под.ГВС | 89 | 35.0 | 0.185 | 0.018 | 0.016 | 0.018 | 0.017 | 0.004 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.018 | 0.017 | 0.018 | 0.127 | 23.9 |
| отв 146 | отв 137 | НЗМ | обр.ГВС | 89 | 35.0 | 0.185 | 0.018 | 0.016 | 0.018 | 0.017 | 0.004 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.018 | 0.017 | 0.018 | 0.127 | 23.9 |
| отв 137 | отв 136 | НЗМ | под.ГВС | 89 | 18.0 | 0.095 | 0.009 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.064 | 12.1 |
| отв 137 | отв 136 | НЗМ | обр.ГВС | 89 | 18.0 | 0.095 | 0.009 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.064 | 12.1 |
| отв 136 | отв 135 | НЗМ | под.ГВС | 89 | 23.0 | 0.121 | 0.012 | 0.011 | 0.012 | 0.011 | 0.003 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.012 | 0.011 | 0.012 | 0.085 | 16.0 |
| отв 136 | отв 135 | НЗМ | обр.ГВС | 89 | 23.0 | 0.121 | 0.012 | 0.011 | 0.012 | 0.011 | 0.003 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.012 | 0.011 | 0.012 | 0.085 | 16.0 |
| отв 135 | здание | НЗМ | под.ГВС | 89 | 17.0 | 0.090 | 0.009 | 0.008 | 0.009 | 0.008 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 0.008 | 0.009 | 0.062 | 11.7 |
| отв 135 | здание | НЗМ | обр.ГВС | 89 | 17.0 | 0.090 | 0.009 | 0.008 | 0.009 | 0.008 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 0.008 | 0.009 | 0.062 | 11.7 |
| отв 141 | гаражи | НЗМ | под.ГВС | 89 | 16.0 | 0.084 | 0.008 | 0.007 | 0.008 | 0.008 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.057 | 10.7 |
| отв 141 | гаражи | НЗМ | обр.ГВС | 89 | 16.0 | 0.084 | 0.008 | 0.007 | 0.008 | 0.008 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.057 | 10.7 |
| ТК29 | здание | НЗМ | под. | 89 | 16.0 | 0.084 | 0.010 | 0.009 | 0.009 | 0.006 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.008 | 0.010 | 0.059 | 11.1 |
| ТК29 | здание | НЗМ | обр. | 89 | 16.0 | 0.084 | 0.010 | 0.009 | 0.009 | 0.006 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.008 | 0.010 | 0.059 | 11.1 |
| ТК29 | здание | НЗМ | под. | 89 | 122.0 | 0.644 | 0.076 | 0.067 | 0.065 | 0.048 | 0.009 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.049 | 0.062 | 0.073 | 0.451 | 85.0 |
| ТК29 | здание | НЗМ | обр. | 89 | 122.0 | 0.644 | 0.076 | 0.067 | 0.065 | 0.048 | 0.009 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.049 | 0.062 | 0.073 | 0.451 | 85.0 |
| ТК4 | жил. дом | КАН | под. | 108 | 8.0 | 0.063 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.044 | 8.3 |
| ТК4 | жил. дом | КАН | обр. | 108 | 8.0 | 0.063 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.044 | 8.3 |
| ТК3 | жил. дом | КАН | под. | 108 | 9.0 | 0.071 | 0.008 | 0.007 | 0.007 | 0.005 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.007 | 0.008 | 0.048 | 9.0 |
| ТК3 | жил. дом | КАН | обр. | 108 | 9.0 | 0.071 | 0.008 | 0.007 | 0.007 | 0.005 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.007 | 0.008 | 0.048 | 9.0 |
| ТК19 | жил. дом | КАН | под. | 108 | 20.0 | 0.157 | 0.019 | 0.016 | 0.016 | 0.012 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.012 | 0.015 | 0.018 | 0.110 | 20.7 |
| ТК19 | жил. дом | КАН | обр. | 108 | 20.0 | 0.157 | 0.019 | 0.016 | 0.016 | 0.012 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.012 | 0.015 | 0.018 | 0.110 | 20.7 |
| отв 125 | жил. дом | КАН | под. | 108 | 18.0 | 0.141 | 0.017 | 0.015 | 0.014 | 0.011 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.011 | 0.014 | 0.016 | 0.100 | 18.9 |
| отв 125 | жил. дом | КАН | обр. | 108 | 18.0 | 0.141 | 0.017 | 0.015 | 0.014 | 0.011 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.011 | 0.014 | 0.016 | 0.100 | 18.9 |
| отв 124 | жил. дом | КАН | под. | 108 | 18.0 | 0.141 | 0.017 | 0.015 | 0.014 | 0.011 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.011 | 0.014 | 0.016 | 0.100 | 18.9 |
| отв 124 | жил. дом | КАН | обр. | 108 | 18.0 | 0.141 | 0.017 | 0.015 | 0.014 | 0.011 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.011 | 0.014 | 0.016 | 0.100 | 18.9 |
| ТК24 | жил. дом | КАН | под. | 108 | 18.0 | 0.141 | 0.017 | 0.015 | 0.014 | 0.011 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.011 | 0.014 | 0.016 | 0.100 | 18.9 |
| ТК24 | жил. дом | КАН | обр. | 108 | 18.0 | 0.141 | 0.017 | 0.015 | 0.014 | 0.011 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.011 | 0.014 | 0.016 | 0.100 | 18.9 |
| ТК36 | ср. школа | КАН | под. | 108 | 30.0 | 0.236 | 0.028 | 0.025 | 0.024 | 0.018 | 0.003 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.018 | 0.023 | 0.027 | 0.167 | 31.5 |
| ТК36 | ср. школа | КАН | обр. | 108 | 30.0 | 0.236 | 0.028 | 0.025 | 0.024 | 0.018 | 0.003 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.018 | 0.023 | 0.027 | 0.167 | 31.5 |
| ТК36 | жил. дом | КАН | под. | 108 | 5.0 | 0.039 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.028 | 5.3 |
| ТК36 | жил. дом | КАН | обр. | 108 | 5.0 | 0.039 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.028 | 5.3 |
| ТК39 | жил. дом | КАН | под. | 108 | 20.0 | 0.157 | 0.019 | 0.016 | 0.016 | 0.012 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.012 | 0.015 | 0.018 | 0.110 | 20.7 |
| ТК39 | жил. дом | КАН | обр. | 108 | 20.0 | 0.157 | 0.019 | 0.016 | 0.016 | 0.012 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.012 | 0.015 | 0.018 | 0.110 | 20.7 |
| отв 131 | здание | КАН | под. | 108 | 30.0 | 0.236 | 0.028 | 0.025 | 0.024 | 0.018 | 0.003 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.018 | 0.023 | 0.027 | 0.167 | 31.5 |
| отв 131 | здание | КАН | обр. | 108 | 30.0 | 0.236 | 0.028 | 0.025 | 0.024 | 0.018 | 0.003 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.018 | 0.023 | 0.027 | 0.167 | 31.5 |
| отв 150 | отв 160 | КАН | под. | 108 | 25.0 | 0.196 | 0.023 | 0.020 | 0.020 | 0.015 | 0.003 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.015 | 0.019 | 0.022 | 0.138 | 26.0 |
| отв 150 | отв 160 | КАН | обр. | 108 | 25.0 | 0.196 | 0.023 | 0.020 | 0.020 | 0.015 | 0.003 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.015 | 0.019 | 0.022 | 0.138 | 26.0 |
| отв 131 | здание | КАН | под.ГВС | 108 | 30.0 | 0.236 | 0.023 | 0.020 | 0.023 | 0.022 | 0.005 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.023 | 0.022 | 0.023 | 0.162 | 30.5 |
| отв 131 | здание | КАН | обр.ГВС | 108 | 30.0 | 0.236 | 0.023 | 0.020 | 0.023 | 0.022 | 0.005 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.023 | 0.022 | 0.023 | 0.162 | 30.5 |
| ТК13 | отв 134а д/с | КАН | под. | 108 | 38.0 | 0.298 | 0.035 | 0.031 | 0.030 | 0.022 | 0.004 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.023 | 0.029 | 0.034 | 0.209 | 39.4 |
| ТК13 | отв 134а д/с | КАН | обр. | 108 | 38.0 | 0.298 | 0.035 | 0.031 | 0.030 | 0.022 | 0.004 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.023 | 0.029 | 0.034 | 0.209 | 39.4 |
| ТК9 | ТК10 | НЗМ | под. | 108 | 101.0 | 0.793 | 0.094 | 0.083 | 0.081 | 0.060 | 0.011 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.061 | 0.076 | 0.090 | 0.558 | 105.2 |
| ТК9 | ТК10 | НЗМ | обр. | 108 | 101.0 | 0.793 | 0.094 | 0.083 | 0.081 | 0.060 | 0.011 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.061 | 0.076 | 0.090 | 0.558 | 105.2 |
| ТК9 | ТК10 | НЗМ | под.ГВС | 108 | 101.0 | 0.793 | 0.076 | 0.069 | 0.076 | 0.074 | 0.017 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.076 | 0.074 | 0.076 | 0.542 | 102.2 |
| ТК9 | ТК10 | НЗМ | обр.ГВС | 108 | 101.0 | 0.793 | 0.076 | 0.069 | 0.076 | 0.074 | 0.017 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.076 | 0.074 | 0.076 | 0.542 | 102.2 |
| ТК10 | здание | НЗМ | под. | 108 | 16.0 | 0.126 | 0.015 | 0.013 | 0.013 | 0.009 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.010 | 0.012 | 0.014 | 0.088 | 16.6 |
| ТК10 | здание | НЗМ | обр. | 108 | 16.0 | 0.126 | 0.015 | 0.013 | 0.013 | 0.009 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.010 | 0.012 | 0.014 | 0.088 | 16.6 |
| ТК10 | здание | НЗМ | под.ГВС | 108 | 16.0 | 0.126 | 0.012 | 0.011 | 0.012 | 0.012 | 0.003 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.087 | 16.4 |
| ТК10 | здание | НЗМ | обр.ГВС | 108 | 16.0 | 0.126 | 0.012 | 0.011 | 0.012 | 0.012 | 0.003 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.087 | 16.4 |
| ТК9 | ТК11 | НЗМ | под. | 108 | 83.0 | 0.652 | 0.077 | 0.068 | 0.066 | 0.049 | 0.009 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.050 | 0.062 | 0.074 | 0.457 | 86.2 |
| ТК9 | ТК11 | НЗМ | обр. | 108 | 83.0 | 0.652 | 0.077 | 0.068 | 0.066 | 0.049 | 0.009 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.050 | 0.062 | 0.074 | 0.457 | 86.2 |
| ТК9 | ТК11 | НЗМ | под.ГВС | 108 | 83.0 | 0.652 | 0.063 | 0.057 | 0.063 | 0.061 | 0.014 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.063 | 0.061 | 0.063 | 0.448 | 84.5 |
| ТК9 | ТК11 | НЗМ | обр.ГВС | 108 | 83.0 | 0.652 | 0.063 | 0.057 | 0.063 | 0.061 | 0.014 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.063 | 0.061 | 0.063 | 0.448 | 84.5 |
| ТК11 | здание | НЗМ | под. | 108 | 18.0 | 0.141 | 0.017 | 0.015 | 0.014 | 0.011 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.011 | 0.014 | 0.016 | 0.100 | 18.9 |
| ТК11 | здание | НЗМ | обр. | 108 | 18.0 | 0.141 | 0.017 | 0.015 | 0.014 | 0.011 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.011 | 0.014 | 0.016 | 0.100 | 18.9 |
| ТК11 | здание | НЗМ | под.ГВС | 108 | 18.0 | 0.141 | 0.014 | 0.012 | 0.014 | 0.013 | 0.003 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.014 | 0.013 | 0.014 | 0.098 | 18.5 |
| ТК11 | здание | НЗМ | обр.ГВС | 108 | 18.0 | 0.141 | 0.014 | 0.012 | 0.014 | 0.013 | 0.003 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.014 | 0.013 | 0.014 | 0.098 | 18.5 |
| отв 131 | ТК35 | НЗМ | под. | 108 | 19.0 | 0.149 | 0.018 | 0.016 | 0.015 | 0.011 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.011 | 0.014 | 0.017 | 0.104 | 19.6 |
| отв 131 | ТК35 | НЗМ | обр. | 108 | 19.0 | 0.149 | 0.018 | 0.016 | 0.015 | 0.011 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.011 | 0.014 | 0.017 | 0.104 | 19.6 |
| ТК35 | здание | НЗМ | под. | 108 | 22.0 | 0.173 | 0.020 | 0.018 | 0.018 | 0.013 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.013 | 0.017 | 0.020 | 0.121 | 22.8 |
| ТК35 | здание | НЗМ | обр. | 108 | 22.0 | 0.173 | 0.020 | 0.018 | 0.018 | 0.013 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.013 | 0.017 | 0.020 | 0.121 | 22.8 |
| ТК52 | жил. дом | НЗМ | под. | 108 | 196.0 | 1.539 | 0.182 | 0.160 | 0.156 | 0.116 | 0.021 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.118 | 0.148 | 0.174 | 1.079 | 203.4 |
| ТК52 | жил. дом | НЗМ | обр. | 108 | 196.0 | 1.539 | 0.182 | 0.160 | 0.156 | 0.116 | 0.021 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.118 | 0.148 | 0.174 | 1.079 | 203.4 |
| ТК49 | здание | НЗМ | под. | 108 | 15.0 | 0.118 | 0.014 | 0.012 | 0.012 | 0.009 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 0.011 | 0.013 | 0.082 | 15.5 |
| ТК49 | здание | НЗМ | обр. | 108 | 15.0 | 0.118 | 0.014 | 0.012 | 0.012 | 0.009 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 0.011 | 0.013 | 0.082 | 15.5 |
| ТК48 | здание | НЗМ | под. | 108 | 20.0 | 0.157 | 0.019 | 0.016 | 0.016 | 0.012 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.012 | 0.015 | 0.018 | 0.110 | 20.7 |
| ТК48 | здание | НЗМ | обр. | 108 | 20.0 | 0.157 | 0.019 | 0.016 | 0.016 | 0.012 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.012 | 0.015 | 0.018 | 0.110 | 20.7 |
| ТК47 | здание | НЗМ | под. | 108 | 21.0 | 0.165 | 0.019 | 0.017 | 0.017 | 0.012 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.013 | 0.016 | 0.019 | 0.115 | 21.7 |
| ТК47 | здание | НЗМ | обр. | 108 | 21.0 | 0.165 | 0.019 | 0.017 | 0.017 | 0.012 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.013 | 0.016 | 0.019 | 0.115 | 21.7 |
| ТК44 | ТК43 | НЗМ | под. | 108 | 62.0 | 0.487 | 0.057 | 0.051 | 0.049 | 0.037 | 0.007 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.037 | 0.047 | 0.055 | 0.341 | 64.3 |
| ТК44 | ТК43 | НЗМ | обр. | 108 | 62.0 | 0.487 | 0.057 | 0.051 | 0.049 | 0.037 | 0.007 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.037 | 0.047 | 0.055 | 0.341 | 64.3 |
| ТК44 | ТК43 | НЗМ | под.ГВС | 108 | 62.0 | 0.487 | 0.047 | 0.042 | 0.047 | 0.045 | 0.011 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.047 | 0.045 | 0.047 | 0.333 | 62.8 |
| ТК44 | ТК43 | НЗМ | обр.ГВС | 108 | 62.0 | 0.487 | 0.047 | 0.042 | 0.047 | 0.045 | 0.011 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.047 | 0.045 | 0.047 | 0.333 | 62.8 |
| ТК43 | ТК42 | НЗМ | под. | 108 | 6.0 | 0.047 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.035 | 6.6 |
| ТК43 | ТК42 | НЗМ | обр. | 108 | 6.0 | 0.047 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.035 | 6.6 |
| ТК43 | ТК42 | НЗМ | под.ГВС | 108 | 6.0 | 0.047 | 0.005 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.004 | 0.005 | 0.033 | 6.2 |
| ТК43 | ТК42 | НЗМ | обр.ГВС | 108 | 6.0 | 0.047 | 0.005 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.004 | 0.005 | 0.033 | 6.2 |
| ТК42 | отв 132 | НЗМ | под. | 108 | 64.0 | 0.503 | 0.059 | 0.052 | 0.051 | 0.038 | 0.007 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.039 | 0.048 | 0.057 | 0.352 | 66.4 |
| ТК42 | отв 132 | НЗМ | обр. | 108 | 64.0 | 0.503 | 0.059 | 0.052 | 0.051 | 0.038 | 0.007 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.039 | 0.048 | 0.057 | 0.352 | 66.4 |
| ТК42 | отв 132 | НЗМ | под.ГВС | 108 | 64.0 | 0.503 | 0.048 | 0.044 | 0.048 | 0.047 | 0.011 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.048 | 0.047 | 0.048 | 0.344 | 64.9 |
| ТК42 | отв 132 | НЗМ | обр.ГВС | 108 | 64.0 | 0.503 | 0.048 | 0.044 | 0.048 | 0.047 | 0.011 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.048 | 0.047 | 0.048 | 0.344 | 64.9 |
| отв 132 | здание | НЗМ | под. | 108 | 12.0 | 0.094 | 0.011 | 0.010 | 0.010 | 0.007 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.009 | 0.011 | 0.066 | 12.4 |
| отв 132 | здание | НЗМ | обр. | 108 | 12.0 | 0.094 | 0.011 | 0.010 | 0.010 | 0.007 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.009 | 0.011 | 0.066 | 12.4 |
| отв 132 | отв 133 | НЗМ | под. | 108 | 36.0 | 0.283 | 0.033 | 0.029 | 0.029 | 0.021 | 0.004 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.022 | 0.027 | 0.032 | 0.198 | 37.3 |
| отв 132 | отв 133 | НЗМ | обр. | 108 | 36.0 | 0.283 | 0.033 | 0.029 | 0.029 | 0.021 | 0.004 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.022 | 0.027 | 0.032 | 0.198 | 37.3 |
| отв 132 | отв 133 | НЗМ | под.ГВС | 108 | 36.0 | 0.283 | 0.027 | 0.025 | 0.027 | 0.026 | 0.006 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.027 | 0.026 | 0.027 | 0.192 | 36.2 |
| отв 132 | отв 133 | НЗМ | обр.ГВС | 108 | 36.0 | 0.283 | 0.027 | 0.025 | 0.027 | 0.026 | 0.006 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.027 | 0.026 | 0.027 | 0.192 | 36.2 |
| отв 133 | ТК41 | НЗМ | под. | 108 | 123.0 | 0.966 | 0.114 | 0.101 | 0.098 | 0.073 | 0.013 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.074 | 0.093 | 0.109 | 0.678 | 127.8 |
| отв 133 | ТК41 | НЗМ | обр. | 108 | 123.0 | 0.966 | 0.114 | 0.101 | 0.098 | 0.073 | 0.013 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.074 | 0.093 | 0.109 | 0.678 | 127.8 |
| отв 133 | ТК41 | НЗМ | под.ГВС | 108 | 123.0 | 0.966 | 0.093 | 0.084 | 0.093 | 0.090 | 0.021 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.093 | 0.090 | 0.093 | 0.662 | 124.8 |
| отв 133 | ТК41 | НЗМ | обр.ГВС | 108 | 123.0 | 0.966 | 0.093 | 0.084 | 0.093 | 0.090 | 0.021 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.093 | 0.090 | 0.093 | 0.662 | 124.8 |
| ТК41 | ТК40 | НЗМ | под. | 108 | 64.0 | 0.503 | 0.059 | 0.052 | 0.051 | 0.038 | 0.007 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.039 | 0.048 | 0.057 | 0.352 | 66.4 |
| ТК41 | ТК40 | НЗМ | обр. | 108 | 64.0 | 0.503 | 0.059 | 0.052 | 0.051 | 0.038 | 0.007 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.039 | 0.048 | 0.057 | 0.352 | 66.4 |
| ТК41 | ТК40 | НЗМ | под.ГВС | 108 | 64.0 | 0.503 | 0.048 | 0.044 | 0.048 | 0.047 | 0.011 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.048 | 0.047 | 0.048 | 0.344 | 64.9 |
| ТК41 | ТК40 | НЗМ | обр.ГВС | 108 | 64.0 | 0.503 | 0.048 | 0.044 | 0.048 | 0.047 | 0.011 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.048 | 0.047 | 0.048 | 0.344 | 64.9 |
| ТК40 | ТК39 | НЗМ | под. | 108 | 109.0 | 0.856 | 0.101 | 0.089 | 0.087 | 0.064 | 0.011 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.066 | 0.082 | 0.097 | 0.599 | 112.9 |
| ТК40 | ТК39 | НЗМ | обр. | 108 | 109.0 | 0.856 | 0.101 | 0.089 | 0.087 | 0.064 | 0.011 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.066 | 0.082 | 0.097 | 0.599 | 112.9 |
| ТК40 | ТК39 | НЗМ | под.ГВС | 108 | 109.0 | 0.856 | 0.082 | 0.074 | 0.082 | 0.080 | 0.019 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.082 | 0.080 | 0.082 | 0.585 | 110.3 |
| ТК40 | ТК39 | НЗМ | обр.ГВС | 108 | 109.0 | 0.856 | 0.082 | 0.074 | 0.082 | 0.080 | 0.019 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.082 | 0.080 | 0.082 | 0.585 | 110.3 |
| ТК39 | здание | НЗМ | под. | 108 | 10.0 | 0.079 | 0.009 | 0.008 | 0.008 | 0.006 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.008 | 0.009 | 0.055 | 10.4 |
| ТК39 | здание | НЗМ | обр. | 108 | 10.0 | 0.079 | 0.009 | 0.008 | 0.008 | 0.006 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.008 | 0.009 | 0.055 | 10.4 |
| ТК38 | здание | НЗМ | под. | 108 | 9.0 | 0.071 | 0.008 | 0.007 | 0.007 | 0.005 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.007 | 0.008 | 0.048 | 9.0 |
| ТК38 | здание | НЗМ | обр. | 108 | 9.0 | 0.071 | 0.008 | 0.007 | 0.007 | 0.005 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.007 | 0.008 | 0.048 | 9.0 |
| отв 142 | здание | НЗМ | под. | 108 | 8.0 | 0.063 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.044 | 8.3 |
| отв 142 | здание | НЗМ | обр. | 108 | 8.0 | 0.063 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.044 | 8.3 |
| отв 143 | здание | НЗМ | под. | 108 | 8.0 | 0.063 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.044 | 8.3 |
| отв 143 | здание | НЗМ | обр. | 108 | 8.0 | 0.063 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.044 | 8.3 |
| отв 144 | здание | НЗМ | под. | 108 | 30.0 | 0.236 | 0.028 | 0.025 | 0.024 | 0.018 | 0.003 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.018 | 0.023 | 0.027 | 0.167 | 31.5 |
| отв 144 | здание | НЗМ | обр. | 108 | 30.0 | 0.236 | 0.028 | 0.025 | 0.024 | 0.018 | 0.003 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.018 | 0.023 | 0.027 | 0.167 | 31.5 |
| отв 145 | жил. дом | НЗМ | под. | 108 | 14.0 | 0.110 | 0.013 | 0.011 | 0.011 | 0.008 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.011 | 0.012 | 0.075 | 14.1 |
| отв 145 | жил. дом | НЗМ | обр. | 108 | 14.0 | 0.110 | 0.013 | 0.011 | 0.011 | 0.008 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.011 | 0.012 | 0.075 | 14.1 |
| отв 146 | отв 147 | НЗМ | под. | 108 | 22.0 | 0.173 | 0.020 | 0.018 | 0.018 | 0.013 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.013 | 0.017 | 0.020 | 0.121 | 22.8 |
| отв 146 | отв 147 | НЗМ | обр. | 108 | 22.0 | 0.173 | 0.020 | 0.018 | 0.018 | 0.013 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.013 | 0.017 | 0.020 | 0.121 | 22.8 |
| отв 147 | отв 148 | НЗМ | под. | 108 | 31.0 | 0.243 | 0.029 | 0.025 | 0.025 | 0.018 | 0.003 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.019 | 0.023 | 0.028 | 0.171 | 32.2 |
| отв 147 | отв 148 | НЗМ | обр. | 108 | 31.0 | 0.243 | 0.029 | 0.025 | 0.025 | 0.018 | 0.003 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.019 | 0.023 | 0.028 | 0.171 | 32.2 |
| отв 148 | отв 149 | НЗМ | под. | 108 | 32.0 | 0.251 | 0.030 | 0.026 | 0.026 | 0.019 | 0.003 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.019 | 0.024 | 0.028 | 0.176 | 33.2 |
| отв 148 | отв 149 | НЗМ | обр. | 108 | 32.0 | 0.251 | 0.030 | 0.026 | 0.026 | 0.019 | 0.003 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.019 | 0.024 | 0.028 | 0.176 | 33.2 |
| отв 148 | отв 150 | НЗМ | под. | 108 | 53.0 | 0.416 | 0.049 | 0.043 | 0.042 | 0.031 | 0.006 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.032 | 0.040 | 0.047 | 0.291 | 54.9 |
| отв 148 | отв 150 | НЗМ | обр. | 108 | 53.0 | 0.416 | 0.049 | 0.043 | 0.042 | 0.031 | 0.006 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.032 | 0.040 | 0.047 | 0.291 | 54.9 |
| отв 150 | отв 160 | НЗМ | под. | 108 | 629.0 | 4.940 | 0.583 | 0.514 | 0.501 | 0.372 | 0.066 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.013 | 0.379 | 0.473 | 0.559 | 3.460 | 652.3 |
| отв 150 | отв 160 | НЗМ | обр. | 108 | 629.0 | 4.940 | 0.583 | 0.514 | 0.501 | 0.372 | 0.066 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.013 | 0.379 | 0.473 | 0.559 | 3.460 | 652.3 |
| отв 160 | отв 161 | НЗМ | под. | 108 | 196.0 | 1.539 | 0.182 | 0.160 | 0.156 | 0.116 | 0.021 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.118 | 0.148 | 0.174 | 1.079 | 203.4 |
| отв 160 | отв 161 | НЗМ | обр. | 108 | 196.0 | 1.539 | 0.182 | 0.160 | 0.156 | 0.116 | 0.021 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.118 | 0.148 | 0.174 | 1.079 | 203.4 |
| отв 147 | отв 151 | НЗМ | под. | 108 | 51.0 | 0.401 | 0.047 | 0.042 | 0.041 | 0.030 | 0.005 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.031 | 0.038 | 0.045 | 0.280 | 52.8 |
| отв 147 | отв 151 | НЗМ | обр. | 108 | 51.0 | 0.401 | 0.047 | 0.042 | 0.041 | 0.030 | 0.005 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.031 | 0.038 | 0.045 | 0.280 | 52.8 |
| отв 151 | отв 152 | НЗМ | под. | 108 | 18.0 | 0.141 | 0.017 | 0.015 | 0.014 | 0.011 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.011 | 0.014 | 0.016 | 0.100 | 18.9 |
| отв 151 | отв 152 | НЗМ | обр. | 108 | 18.0 | 0.141 | 0.017 | 0.015 | 0.014 | 0.011 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.011 | 0.014 | 0.016 | 0.100 | 18.9 |
| отв 152 | отв 156 | НЗМ | под. | 108 | 185.0 | 1.453 | 0.171 | 0.151 | 0.147 | 0.109 | 0.019 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.112 | 0.139 | 0.164 | 1.016 | 191.6 |
| отв 152 | отв 156 | НЗМ | обр. | 108 | 185.0 | 1.453 | 0.171 | 0.151 | 0.147 | 0.109 | 0.019 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.112 | 0.139 | 0.164 | 1.016 | 191.6 |
| отв 156 | отв 157 | НЗМ | под. | 108 | 182.0 | 1.429 | 0.169 | 0.149 | 0.145 | 0.108 | 0.019 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.110 | 0.137 | 0.162 | 1.003 | 189.1 |
| отв 156 | отв 157 | НЗМ | обр. | 108 | 182.0 | 1.429 | 0.169 | 0.149 | 0.145 | 0.108 | 0.019 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.110 | 0.137 | 0.162 | 1.003 | 189.1 |
| отв 157 | отв 159 | НЗМ | под. | 108 | 185.0 | 1.453 | 0.171 | 0.151 | 0.147 | 0.109 | 0.019 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.112 | 0.139 | 0.164 | 1.016 | 191.6 |
| отв 157 | отв 159 | НЗМ | обр. | 108 | 185.0 | 1.453 | 0.171 | 0.151 | 0.147 | 0.109 | 0.019 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.112 | 0.139 | 0.164 | 1.016 | 191.6 |
| отв 159 | здание | НЗМ | под. | 108 | 157.0 | 1.233 | 0.145 | 0.128 | 0.125 | 0.093 | 0.016 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.095 | 0.118 | 0.139 | 0.862 | 162.5 |
| отв 159 | здание | НЗМ | обр. | 108 | 157.0 | 1.233 | 0.145 | 0.128 | 0.125 | 0.093 | 0.016 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.095 | 0.118 | 0.139 | 0.862 | 162.5 |
| отв 157 | отв 158 | НЗМ | под. | 108 | 293.0 | 2.301 | 0.271 | 0.239 | 0.234 | 0.173 | 0.031 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.177 | 0.221 | 0.260 | 1.612 | 303.9 |
| отв 157 | отв 158 | НЗМ | обр. | 108 | 293.0 | 2.301 | 0.271 | 0.239 | 0.234 | 0.173 | 0.031 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.177 | 0.221 | 0.260 | 1.612 | 303.9 |
| отв 146 | отв 137 | НЗМ | под. | 108 | 35.0 | 0.275 | 0.032 | 0.029 | 0.028 | 0.021 | 0.004 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.021 | 0.026 | 0.031 | 0.193 | 36.4 |
| отв 146 | отв 137 | НЗМ | обр. | 108 | 35.0 | 0.275 | 0.032 | 0.029 | 0.028 | 0.021 | 0.004 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.021 | 0.026 | 0.031 | 0.193 | 36.4 |
| отв 137 | отв 136 | НЗМ | под. | 108 | 18.0 | 0.141 | 0.017 | 0.015 | 0.014 | 0.011 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.011 | 0.014 | 0.016 | 0.100 | 18.9 |
| отв 137 | отв 136 | НЗМ | обр. | 108 | 18.0 | 0.141 | 0.017 | 0.015 | 0.014 | 0.011 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.011 | 0.014 | 0.016 | 0.100 | 18.9 |
| отв 136 | отв 135 | НЗМ | под. | 108 | 23.0 | 0.181 | 0.021 | 0.019 | 0.018 | 0.014 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.014 | 0.017 | 0.020 | 0.125 | 23.6 |
| отв 136 | отв 135 | НЗМ | обр. | 108 | 23.0 | 0.181 | 0.021 | 0.019 | 0.018 | 0.014 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.014 | 0.017 | 0.020 | 0.125 | 23.6 |
| отв 135 | здание | НЗМ | под. | 108 | 17.0 | 0.134 | 0.016 | 0.014 | 0.014 | 0.010 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.010 | 0.013 | 0.015 | 0.094 | 17.7 |
| отв 135 | здание | НЗМ | обр. | 108 | 17.0 | 0.134 | 0.016 | 0.014 | 0.014 | 0.010 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.010 | 0.013 | 0.015 | 0.094 | 17.7 |
| отв 141 | гаражи | НЗМ | под. | 108 | 16.0 | 0.126 | 0.015 | 0.013 | 0.013 | 0.009 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.010 | 0.012 | 0.014 | 0.088 | 16.6 |
| отв 141 | гаражи | НЗМ | обр. | 108 | 16.0 | 0.126 | 0.015 | 0.013 | 0.013 | 0.009 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.010 | 0.012 | 0.014 | 0.088 | 16.6 |
| ТК7 | ТК8 | КАН | под.ГВС | 159 | 38.0 | 0.672 | 0.064 | 0.058 | 0.064 | 0.062 | 0.015 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.064 | 0.062 | 0.064 | 0.456 | 86.0 |
| ТК7 | ТК8 | КАН | обр.ГВС | 159 | 38.0 | 0.672 | 0.064 | 0.058 | 0.064 | 0.062 | 0.015 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.064 | 0.062 | 0.064 | 0.456 | 86.0 |
| ТК8 | ТК12 | КАН | под.ГВС | 159 | 93.0 | 1.643 | 0.158 | 0.142 | 0.158 | 0.153 | 0.036 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.158 | 0.153 | 0.158 | 1.124 | 211.9 |
| ТК8 | ТК12 | КАН | обр.ГВС | 159 | 93.0 | 1.643 | 0.158 | 0.142 | 0.158 | 0.153 | 0.036 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.158 | 0.153 | 0.158 | 1.124 | 211.9 |
| ТК12 | ТК13 | КАН | под.ГВС | 159 | 50.0 | 0.884 | 0.085 | 0.077 | 0.085 | 0.082 | 0.019 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.085 | 0.082 | 0.085 | 0.604 | 113.9 |
| ТК12 | ТК13 | КАН | обр.ГВС | 159 | 50.0 | 0.884 | 0.085 | 0.077 | 0.085 | 0.082 | 0.019 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.085 | 0.082 | 0.085 | 0.604 | 113.9 |
| ТК13 | отв 134 | КАН | под.ГВС | 159 | 30.0 | 0.530 | 0.051 | 0.046 | 0.051 | 0.049 | 0.011 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.051 | 0.049 | 0.051 | 0.362 | 68.3 |
| ТК13 | отв 134 | КАН | обр.ГВС | 159 | 30.0 | 0.530 | 0.051 | 0.046 | 0.051 | 0.049 | 0.011 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.051 | 0.049 | 0.051 | 0.362 | 68.3 |
| отв 134 | ТК32 | КАН | под.ГВС | 159 | 15.0 | 0.265 | 0.025 | 0.023 | 0.025 | 0.025 | 0.006 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.180 | 33.9 |
| отв 134 | ТК32 | КАН | обр.ГВС | 159 | 15.0 | 0.265 | 0.025 | 0.023 | 0.025 | 0.025 | 0.006 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.180 | 33.9 |
| ТК32 | ТК36 | КАН | под.ГВС | 159 | 42.0 | 0.742 | 0.071 | 0.064 | 0.071 | 0.069 | 0.016 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.071 | 0.069 | 0.071 | 0.506 | 95.4 |
| ТК32 | ТК36 | КАН | обр.ГВС | 159 | 42.0 | 0.742 | 0.071 | 0.064 | 0.071 | 0.069 | 0.016 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.071 | 0.069 | 0.071 | 0.506 | 95.4 |
| ТК6 | ТК9 | КАН | под. | 159 | 89.0 | 1.573 | 0.186 | 0.164 | 0.160 | 0.118 | 0.021 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.121 | 0.151 | 0.178 | 1.103 | 208.0 |
| ТК6 | ТК9 | КАН | обр. | 159 | 89.0 | 1.573 | 0.186 | 0.164 | 0.160 | 0.118 | 0.021 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.121 | 0.151 | 0.178 | 1.103 | 208.0 |
| ТК22 | ТК25 | КАН | под. | 159 | 40.0 | 0.707 | 0.083 | 0.074 | 0.072 | 0.053 | 0.009 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.054 | 0.068 | 0.080 | 0.495 | 93.3 |
| ТК22 | ТК25 | КАН | обр. | 159 | 40.0 | 0.707 | 0.083 | 0.074 | 0.072 | 0.053 | 0.009 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.054 | 0.068 | 0.080 | 0.495 | 93.3 |
| ТК22 | ТК25 | КАН | под.ГВС | 159 | 40.0 | 0.707 | 0.068 | 0.061 | 0.068 | 0.066 | 0.015 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.068 | 0.066 | 0.068 | 0.484 | 91.3 |
| ТК22 | ТК25 | КАН | обр.ГВС | 159 | 40.0 | 0.707 | 0.068 | 0.061 | 0.068 | 0.066 | 0.015 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.068 | 0.066 | 0.068 | 0.484 | 91.3 |
| ТК25 | ТК26 | КАН | под. | 159 | 30.0 | 0.530 | 0.063 | 0.055 | 0.054 | 0.040 | 0.007 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.041 | 0.051 | 0.060 | 0.372 | 70.1 |
| ТК25 | ТК26 | КАН | обр. | 159 | 30.0 | 0.530 | 0.063 | 0.055 | 0.054 | 0.040 | 0.007 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.041 | 0.051 | 0.060 | 0.372 | 70.1 |
| ТК25 | ТК26 | КАН | под.ГВС | 159 | 30.0 | 0.530 | 0.051 | 0.046 | 0.051 | 0.049 | 0.011 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.051 | 0.049 | 0.051 | 0.362 | 68.3 |
| ТК25 | ТК26 | КАН | обр.ГВС | 159 | 30.0 | 0.530 | 0.051 | 0.046 | 0.051 | 0.049 | 0.011 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.051 | 0.049 | 0.051 | 0.362 | 68.3 |
| ТК26 | ТК27 | КАН | под. | 159 | 47.0 | 0.831 | 0.098 | 0.086 | 0.084 | 0.062 | 0.011 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.064 | 0.080 | 0.094 | 0.581 | 109.5 |
| ТК26 | ТК27 | КАН | обр. | 159 | 47.0 | 0.831 | 0.098 | 0.086 | 0.084 | 0.062 | 0.011 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.064 | 0.080 | 0.094 | 0.581 | 109.5 |
| ТК26 | ТК27 | КАН | под.ГВС | 159 | 47.0 | 0.831 | 0.080 | 0.072 | 0.080 | 0.077 | 0.018 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.080 | 0.077 | 0.080 | 0.568 | 107.1 |
| ТК26 | ТК27 | КАН | обр.ГВС | 159 | 47.0 | 0.831 | 0.080 | 0.072 | 0.080 | 0.077 | 0.018 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.080 | 0.077 | 0.080 | 0.568 | 107.1 |
| ТК27 | ТК28 | КАН | под. | 159 | 39.0 | 0.689 | 0.081 | 0.072 | 0.070 | 0.052 | 0.009 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.053 | 0.066 | 0.078 | 0.483 | 91.1 |
| ТК27 | ТК28 | КАН | обр. | 159 | 39.0 | 0.689 | 0.081 | 0.072 | 0.070 | 0.052 | 0.009 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.053 | 0.066 | 0.078 | 0.483 | 91.1 |
| ТК27 | ТК28 | КАН | под.ГВС | 159 | 39.0 | 0.689 | 0.066 | 0.060 | 0.066 | 0.064 | 0.015 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.066 | 0.064 | 0.066 | 0.470 | 88.6 |
| ТК27 | ТК28 | КАН | обр.ГВС | 159 | 39.0 | 0.689 | 0.066 | 0.060 | 0.066 | 0.064 | 0.015 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.066 | 0.064 | 0.066 | 0.470 | 88.6 |
| ТК28 | ТК29 | КАН | под. | 159 | 99.0 | 1.749 | 0.206 | 0.182 | 0.178 | 0.132 | 0.023 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.134 | 0.168 | 0.198 | 1.226 | 231.1 |
| ТК28 | ТК29 | КАН | обр. | 159 | 99.0 | 1.749 | 0.206 | 0.182 | 0.178 | 0.132 | 0.023 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.134 | 0.168 | 0.198 | 1.226 | 231.1 |
| ТК28 | ТК29 | КАН | под.ГВС | 159 | 99.0 | 1.749 | 0.168 | 0.152 | 0.168 | 0.162 | 0.038 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 0.168 | 0.162 | 0.168 | 1.195 | 225.3 |
| ТК28 | ТК29 | КАН | обр.ГВС | 159 | 99.0 | 1.749 | 0.168 | 0.152 | 0.168 | 0.162 | 0.038 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 0.168 | 0.162 | 0.168 | 1.195 | 225.3 |
| ТК36 | ТК37 | КАН | под. | 159 | 67.0 | 1.184 | 0.140 | 0.123 | 0.120 | 0.089 | 0.016 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.091 | 0.113 | 0.134 | 0.829 | 156.3 |
| ТК36 | ТК37 | КАН | обр. | 159 | 67.0 | 1.184 | 0.140 | 0.123 | 0.120 | 0.089 | 0.016 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.091 | 0.113 | 0.134 | 0.829 | 156.3 |
| ТК36 | ТК37 | КАН | под.ГВС | 159 | 67.0 | 1.184 | 0.114 | 0.103 | 0.114 | 0.110 | 0.026 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.114 | 0.110 | 0.114 | 0.811 | 152.9 |
| ТК36 | ТК37 | КАН | обр.ГВС | 159 | 67.0 | 1.184 | 0.114 | 0.103 | 0.114 | 0.110 | 0.026 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.114 | 0.110 | 0.114 | 0.811 | 152.9 |
| ТК37 | ТК38 | КАН | под. | 159 | 70.0 | 1.237 | 0.146 | 0.129 | 0.126 | 0.093 | 0.017 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.095 | 0.119 | 0.140 | 0.868 | 163.7 |
| ТК37 | ТК38 | КАН | обр. | 159 | 70.0 | 1.237 | 0.146 | 0.129 | 0.126 | 0.093 | 0.017 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.095 | 0.119 | 0.140 | 0.868 | 163.7 |
| ТК37 | ТК38 | КАН | под.ГВС | 159 | 70.0 | 1.237 | 0.119 | 0.107 | 0.119 | 0.115 | 0.027 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.119 | 0.115 | 0.119 | 0.846 | 159.5 |
| ТК37 | ТК38 | КАН | обр.ГВС | 159 | 70.0 | 1.237 | 0.119 | 0.107 | 0.119 | 0.115 | 0.027 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.119 | 0.115 | 0.119 | 0.846 | 159.5 |
| ТК38 | ТК39 | КАН | под. | 159 | 34.0 | 0.601 | 0.071 | 0.063 | 0.061 | 0.045 | 0.008 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.046 | 0.058 | 0.068 | 0.422 | 79.6 |
| ТК38 | ТК39 | КАН | обр. | 159 | 34.0 | 0.601 | 0.071 | 0.063 | 0.061 | 0.045 | 0.008 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.046 | 0.058 | 0.068 | 0.422 | 79.6 |
| ТК38 | ТК39 | КАН | под.ГВС | 159 | 34.0 | 0.601 | 0.058 | 0.052 | 0.058 | 0.056 | 0.013 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.058 | 0.056 | 0.058 | 0.412 | 77.7 |
| ТК38 | ТК39 | КАН | обр.ГВС | 159 | 34.0 | 0.601 | 0.058 | 0.052 | 0.058 | 0.056 | 0.013 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.058 | 0.056 | 0.058 | 0.412 | 77.7 |
| ТК46 | ТК45 | КАН | под. | 159 | 79.0 | 1.396 | 0.165 | 0.145 | 0.142 | 0.105 | 0.019 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.107 | 0.134 | 0.158 | 0.979 | 184.6 |
| ТК46 | ТК45 | КАН | обр. | 159 | 79.0 | 1.396 | 0.165 | 0.145 | 0.142 | 0.105 | 0.019 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.107 | 0.134 | 0.158 | 0.979 | 184.6 |
| ТК45 | ТК44 | КАН | под. | 159 | 15.0 | 0.265 | 0.031 | 0.028 | 0.027 | 0.020 | 0.004 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.020 | 0.025 | 0.030 | 0.186 | 35.1 |
| ТК45 | ТК44 | КАН | обр. | 159 | 15.0 | 0.265 | 0.031 | 0.028 | 0.027 | 0.020 | 0.004 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.020 | 0.025 | 0.030 | 0.186 | 35.1 |
| отв 134 | ТК33 | КАН | под. | 159 | 63.0 | 1.113 | 0.131 | 0.116 | 0.113 | 0.084 | 0.015 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.086 | 0.107 | 0.126 | 0.781 | 147.2 |
| отв 134 | ТК33 | КАН | обр. | 159 | 63.0 | 1.113 | 0.131 | 0.116 | 0.113 | 0.084 | 0.015 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.086 | 0.107 | 0.126 | 0.781 | 147.2 |
| отв 134 | ТК33 | КАН | под.ГВС | 159 | 63.0 | 1.113 | 0.107 | 0.097 | 0.107 | 0.103 | 0.024 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.107 | 0.103 | 0.107 | 0.761 | 143.5 |
| отв 134 | ТК33 | КАН | обр.ГВС | 159 | 63.0 | 1.113 | 0.107 | 0.097 | 0.107 | 0.103 | 0.024 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.107 | 0.103 | 0.107 | 0.761 | 143.5 |
| ТК33 | отв 131 | КАН | под. | 159 | 100.0 | 1.767 | 0.208 | 0.184 | 0.179 | 0.133 | 0.024 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.136 | 0.169 | 0.200 | 1.238 | 233.4 |
| ТК33 | отв 131 | КАН | обр. | 159 | 100.0 | 1.767 | 0.208 | 0.184 | 0.179 | 0.133 | 0.024 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.136 | 0.169 | 0.200 | 1.238 | 233.4 |
| ТК33 | отв 131 | КАН | под.ГВС | 159 | 100.0 | 1.767 | 0.170 | 0.153 | 0.170 | 0.164 | 0.038 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 0.170 | 0.164 | 0.170 | 1.208 | 227.8 |
| ТК33 | отв 131 | КАН | обр.ГВС | 159 | 100.0 | 1.767 | 0.170 | 0.153 | 0.170 | 0.164 | 0.038 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 0.170 | 0.164 | 0.170 | 1.208 | 227.8 |
| ТК51 | ТК50 | НЗМ | под.ГВС | 159 | 9.0 | 0.159 | 0.015 | 0.014 | 0.015 | 0.015 | 0.003 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.108 | 20.4 |
| ТК51 | ТК50 | НЗМ | обр.ГВС | 159 | 9.0 | 0.159 | 0.015 | 0.014 | 0.015 | 0.015 | 0.003 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.108 | 20.4 |
| ТК50 | ТК49 | НЗМ | под.ГВС | 159 | 19.0 | 0.336 | 0.032 | 0.029 | 0.032 | 0.031 | 0.007 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.032 | 0.031 | 0.032 | 0.228 | 43.0 |
| ТК50 | ТК49 | НЗМ | обр.ГВС | 159 | 19.0 | 0.336 | 0.032 | 0.029 | 0.032 | 0.031 | 0.007 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.032 | 0.031 | 0.032 | 0.228 | 43.0 |
| ТК49 | ТК48 | НЗМ | под.ГВС | 159 | 40.0 | 0.707 | 0.068 | 0.061 | 0.068 | 0.066 | 0.015 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.068 | 0.066 | 0.068 | 0.484 | 91.3 |
| ТК49 | ТК48 | НЗМ | обр.ГВС | 159 | 40.0 | 0.707 | 0.068 | 0.061 | 0.068 | 0.066 | 0.015 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.068 | 0.066 | 0.068 | 0.484 | 91.3 |
| ТК48 | ТК47 | НЗМ | под.ГВС | 159 | 39.0 | 0.689 | 0.066 | 0.060 | 0.066 | 0.064 | 0.015 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.066 | 0.064 | 0.066 | 0.470 | 88.6 |
| ТК48 | ТК47 | НЗМ | обр.ГВС | 159 | 39.0 | 0.689 | 0.066 | 0.060 | 0.066 | 0.064 | 0.015 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.066 | 0.064 | 0.066 | 0.470 | 88.6 |
| ТК47 | ТК46 | НЗМ | под.ГВС | 159 | 70.0 | 1.237 | 0.119 | 0.107 | 0.119 | 0.115 | 0.027 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.119 | 0.115 | 0.119 | 0.846 | 159.5 |
| ТК47 | ТК46 | НЗМ | обр.ГВС | 159 | 70.0 | 1.237 | 0.119 | 0.107 | 0.119 | 0.115 | 0.027 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.119 | 0.115 | 0.119 | 0.846 | 159.5 |
| ТК5 | ТК6 | НЗМ | под.ГВС | 159 | 179.0 | 3.163 | 0.304 | 0.274 | 0.304 | 0.294 | 0.069 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.016 | 0.304 | 0.294 | 0.304 | 2.163 | 407.8 |
| ТК5 | ТК6 | НЗМ | обр.ГВС | 159 | 179.0 | 3.163 | 0.304 | 0.274 | 0.304 | 0.294 | 0.069 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.016 | 0.304 | 0.294 | 0.304 | 2.163 | 407.8 |
| ТК6 | ТК7 | НЗМ | под.ГВС | 159 | 30.0 | 0.530 | 0.051 | 0.046 | 0.051 | 0.049 | 0.011 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.051 | 0.049 | 0.051 | 0.362 | 68.3 |
| ТК6 | ТК7 | НЗМ | обр.ГВС | 159 | 30.0 | 0.530 | 0.051 | 0.046 | 0.051 | 0.049 | 0.011 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.051 | 0.049 | 0.051 | 0.362 | 68.3 |
| ТК52 | отв 141 | НЗМ | под. | 159 | 134.0 | 2.368 | 0.279 | 0.246 | 0.240 | 0.178 | 0.032 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.182 | 0.227 | 0.268 | 1.658 | 312.6 |
| ТК52 | отв 141 | НЗМ | обр. | 159 | 134.0 | 2.368 | 0.279 | 0.246 | 0.240 | 0.178 | 0.032 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.182 | 0.227 | 0.268 | 1.658 | 312.6 |
| ТК52 | отв 141 | НЗМ | под.ГВС | 159 | 134.0 | 2.368 | 0.227 | 0.205 | 0.227 | 0.220 | 0.051 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.012 | 0.227 | 0.220 | 0.227 | 1.616 | 304.7 |
| ТК52 | отв 141 | НЗМ | обр.ГВС | 159 | 134.0 | 2.368 | 0.227 | 0.205 | 0.227 | 0.220 | 0.051 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.012 | 0.227 | 0.220 | 0.227 | 1.616 | 304.7 |
| отв 141 | отв 140 | НЗМ | под. | 159 | 15.0 | 0.265 | 0.031 | 0.028 | 0.027 | 0.020 | 0.004 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.020 | 0.025 | 0.030 | 0.186 | 35.1 |
| отв 141 | отв 140 | НЗМ | обр. | 159 | 15.0 | 0.265 | 0.031 | 0.028 | 0.027 | 0.020 | 0.004 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.020 | 0.025 | 0.030 | 0.186 | 35.1 |
| отв 141 | отв 140 | НЗМ | под.ГВС | 159 | 15.0 | 0.265 | 0.025 | 0.023 | 0.025 | 0.025 | 0.006 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.180 | 33.9 |
| отв 141 | отв 140 | НЗМ | обр.ГВС | 159 | 15.0 | 0.265 | 0.025 | 0.023 | 0.025 | 0.025 | 0.006 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.180 | 33.9 |
| отв 140 | отв 139 | НЗМ | под. | 159 | 38.0 | 0.672 | 0.079 | 0.070 | 0.068 | 0.051 | 0.009 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.052 | 0.064 | 0.076 | 0.471 | 88.8 |
| отв 140 | отв 139 | НЗМ | обр. | 159 | 38.0 | 0.672 | 0.079 | 0.070 | 0.068 | 0.051 | 0.009 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.052 | 0.064 | 0.076 | 0.471 | 88.8 |
| отв 140 | отв 139 | НЗМ | под.ГВС | 159 | 38.0 | 0.672 | 0.064 | 0.058 | 0.064 | 0.062 | 0.015 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.064 | 0.062 | 0.064 | 0.456 | 86.0 |
| отв 140 | отв 139 | НЗМ | обр.ГВС | 159 | 38.0 | 0.672 | 0.064 | 0.058 | 0.064 | 0.062 | 0.015 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.064 | 0.062 | 0.064 | 0.456 | 86.0 |
| отв 139 | отв 138 | НЗМ | под. | 159 | 21.0 | 0.371 | 0.044 | 0.039 | 0.038 | 0.028 | 0.005 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.029 | 0.036 | 0.042 | 0.262 | 49.4 |
| отв 139 | отв 138 | НЗМ | обр. | 159 | 21.0 | 0.371 | 0.044 | 0.039 | 0.038 | 0.028 | 0.005 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.029 | 0.036 | 0.042 | 0.262 | 49.4 |
| отв 139 | отв 138 | НЗМ | под.ГВС | 159 | 21.0 | 0.371 | 0.036 | 0.032 | 0.036 | 0.034 | 0.008 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.036 | 0.034 | 0.036 | 0.254 | 47.9 |
| отв 139 | отв 138 | НЗМ | обр.ГВС | 159 | 21.0 | 0.371 | 0.036 | 0.032 | 0.036 | 0.034 | 0.008 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.036 | 0.034 | 0.036 | 0.254 | 47.9 |
| отв 138 | отв 142 | НЗМ | под. | 159 | 81.0 | 1.431 | 0.169 | 0.149 | 0.145 | 0.108 | 0.019 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.110 | 0.137 | 0.162 | 1.003 | 189.1 |
| отв 138 | отв 142 | НЗМ | обр. | 159 | 81.0 | 1.431 | 0.169 | 0.149 | 0.145 | 0.108 | 0.019 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.110 | 0.137 | 0.162 | 1.003 | 189.1 |
| отв 138 | отв 142 | НЗМ | под.ГВС | 159 | 81.0 | 1.431 | 0.137 | 0.124 | 0.137 | 0.133 | 0.031 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.137 | 0.133 | 0.137 | 0.976 | 184.0 |
| отв 138 | отв 142 | НЗМ | обр.ГВС | 159 | 81.0 | 1.431 | 0.137 | 0.124 | 0.137 | 0.133 | 0.031 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.137 | 0.133 | 0.137 | 0.976 | 184.0 |
| отв 142 | отв 143 | НЗМ | под. | 159 | 82.0 | 1.449 | 0.171 | 0.151 | 0.147 | 0.109 | 0.019 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.111 | 0.139 | 0.164 | 1.015 | 191.4 |
| отв 142 | отв 143 | НЗМ | обр. | 159 | 82.0 | 1.449 | 0.171 | 0.151 | 0.147 | 0.109 | 0.019 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.111 | 0.139 | 0.164 | 1.015 | 191.4 |
| отв 142 | отв 143 | НЗМ | под.ГВС | 159 | 82.0 | 1.449 | 0.139 | 0.126 | 0.139 | 0.135 | 0.031 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.139 | 0.135 | 0.139 | 0.990 | 186.7 |
| отв 142 | отв 143 | НЗМ | обр.ГВС | 159 | 82.0 | 1.449 | 0.139 | 0.126 | 0.139 | 0.135 | 0.031 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.139 | 0.135 | 0.139 | 0.990 | 186.7 |
| отв 143 | отв 144 | НЗМ | под. | 159 | 30.0 | 0.530 | 0.063 | 0.055 | 0.054 | 0.040 | 0.007 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.041 | 0.051 | 0.060 | 0.372 | 70.1 |
| отв 143 | отв 144 | НЗМ | обр. | 159 | 30.0 | 0.530 | 0.063 | 0.055 | 0.054 | 0.040 | 0.007 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.041 | 0.051 | 0.060 | 0.372 | 70.1 |
| отв 143 | отв 144 | НЗМ | под.ГВС | 159 | 30.0 | 0.530 | 0.051 | 0.046 | 0.051 | 0.049 | 0.011 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.051 | 0.049 | 0.051 | 0.362 | 68.3 |
| отв 143 | отв 144 | НЗМ | обр.ГВС | 159 | 30.0 | 0.530 | 0.051 | 0.046 | 0.051 | 0.049 | 0.011 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.051 | 0.049 | 0.051 | 0.362 | 68.3 |
| отв 144 | отв 145 | НЗМ | под. | 159 | 71.0 | 1.255 | 0.148 | 0.131 | 0.127 | 0.094 | 0.017 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.096 | 0.120 | 0.142 | 0.878 | 165.5 |
| отв 144 | отв 145 | НЗМ | обр. | 159 | 71.0 | 1.255 | 0.148 | 0.131 | 0.127 | 0.094 | 0.017 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.096 | 0.120 | 0.142 | 0.878 | 165.5 |
| отв 144 | отв 145 | НЗМ | под.ГВС | 159 | 71.0 | 1.255 | 0.120 | 0.109 | 0.120 | 0.117 | 0.027 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.120 | 0.117 | 0.120 | 0.856 | 161.4 |
| отв 144 | отв 145 | НЗМ | обр.ГВС | 159 | 71.0 | 1.255 | 0.120 | 0.109 | 0.120 | 0.117 | 0.027 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.120 | 0.117 | 0.120 | 0.856 | 161.4 |
| отв 145 | отв 146 | НЗМ | под. | 159 | 37.0 | 0.654 | 0.077 | 0.068 | 0.066 | 0.049 | 0.009 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.050 | 0.063 | 0.074 | 0.458 | 86.3 |
| отв 145 | отв 146 | НЗМ | обр. | 159 | 37.0 | 0.654 | 0.077 | 0.068 | 0.066 | 0.049 | 0.009 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.050 | 0.063 | 0.074 | 0.458 | 86.3 |
| отв 145 | отв 146 | НЗМ | под.ГВС | 159 | 37.0 | 0.654 | 0.063 | 0.057 | 0.063 | 0.061 | 0.014 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.063 | 0.061 | 0.063 | 0.448 | 84.5 |
| отв 145 | отв 146 | НЗМ | обр.ГВС | 159 | 37.0 | 0.654 | 0.063 | 0.057 | 0.063 | 0.061 | 0.014 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.063 | 0.061 | 0.063 | 0.448 | 84.5 |
| возд. врезка | жил. дом | НЗМ | под.ГВС | 159 | 387.0 | 6.839 | 0.656 | 0.593 | 0.656 | 0.635 | 0.148 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.034 | 0.656 | 0.635 | 0.656 | 4.669 | 880.3 |
| возд. врезка | жил. дом | НЗМ | обр.ГВС | 159 | 387.0 | 6.839 | 0.656 | 0.593 | 0.656 | 0.635 | 0.148 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.034 | 0.656 | 0.635 | 0.656 | 4.669 | 880.3 |
| ТК3 | ОП1 | НЗМ | обр.ГВС | 159 | 398.3 | 7.039 | 0.675 | 0.610 | 0.675 | 0.654 | 0.153 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.035 | 0.675 | 0.654 | 0.675 | 4.806 | 906.1 |
| ТК1 | ТК2 | КАН | под.ГВС | 219 | 40.0 | 1.346 | 0.129 | 0.117 | 0.129 | 0.125 | 0.029 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.129 | 0.125 | 0.129 | 0.919 | 173.3 |
| ТК1 | ТК2 | КАН | обр.ГВС | 219 | 40.0 | 1.346 | 0.129 | 0.117 | 0.129 | 0.125 | 0.029 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.129 | 0.125 | 0.129 | 0.919 | 173.3 |
| ТК2 | ТК3 | КАН | под.ГВС | 219 | 32.0 | 1.077 | 0.103 | 0.093 | 0.103 | 0.100 | 0.023 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.103 | 0.100 | 0.103 | 0.733 | 138.2 |
| ТК2 | ТК3 | КАН | обр.ГВС | 219 | 32.0 | 1.077 | 0.103 | 0.093 | 0.103 | 0.100 | 0.023 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.103 | 0.100 | 0.103 | 0.733 | 138.2 |
| ТК3 | отв 126 | КАН | под.ГВС | 219 | 98.0 | 3.298 | 0.317 | 0.286 | 0.317 | 0.306 | 0.071 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.016 | 0.317 | 0.306 | 0.317 | 2.253 | 424.8 |
| ТК3 | отв 126 | КАН | обр.ГВС | 219 | 98.0 | 3.298 | 0.317 | 0.286 | 0.317 | 0.306 | 0.071 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.016 | 0.317 | 0.306 | 0.317 | 2.253 | 424.8 |
| ТК1 | ТК19 | КАН | под.ГВС | 219 | 40.0 | 1.346 | 0.129 | 0.117 | 0.129 | 0.125 | 0.029 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.129 | 0.125 | 0.129 | 0.919 | 173.3 |
| ТК1 | ТК19 | КАН | обр.ГВС | 219 | 40.0 | 1.346 | 0.129 | 0.117 | 0.129 | 0.125 | 0.029 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.129 | 0.125 | 0.129 | 0.919 | 173.3 |
| ТК20 | ТК21 | КАН | под.ГВС | 219 | 18.0 | 0.606 | 0.058 | 0.053 | 0.058 | 0.056 | 0.013 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.058 | 0.056 | 0.058 | 0.413 | 77.9 |
| ТК20 | ТК21 | КАН | обр.ГВС | 219 | 18.0 | 0.606 | 0.058 | 0.053 | 0.058 | 0.056 | 0.013 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.058 | 0.056 | 0.058 | 0.413 | 77.9 |
| ТК22 | ТК23 | КАН | под. | 219 | 46.0 | 1.548 | 0.183 | 0.161 | 0.157 | 0.116 | 0.021 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.119 | 0.148 | 0.175 | 1.084 | 204.4 |
| ТК22 | ТК23 | КАН | обр. | 219 | 46.0 | 1.548 | 0.183 | 0.161 | 0.157 | 0.116 | 0.021 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.119 | 0.148 | 0.175 | 1.084 | 204.4 |
| ТК22 | ТК23 | КАН | под.ГВС | 219 | 46.0 | 1.548 | 0.149 | 0.134 | 0.149 | 0.144 | 0.034 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.149 | 0.144 | 0.149 | 1.060 | 199.8 |
| ТК22 | ТК23 | КАН | обр.ГВС | 219 | 46.0 | 1.548 | 0.149 | 0.134 | 0.149 | 0.144 | 0.034 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.149 | 0.144 | 0.149 | 1.060 | 199.8 |
| ТК7 | ТК8 | КАН | под. | 219 | 38.0 | 1.279 | 0.151 | 0.133 | 0.130 | 0.096 | 0.017 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.098 | 0.123 | 0.145 | 0.896 | 168.9 |
| ТК7 | ТК8 | КАН | обр. | 219 | 38.0 | 1.279 | 0.151 | 0.133 | 0.130 | 0.096 | 0.017 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.098 | 0.123 | 0.145 | 0.896 | 168.9 |
| ТК8 | ТК12 | КАН | под. | 219 | 93.0 | 3.130 | 0.369 | 0.326 | 0.318 | 0.235 | 0.042 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.240 | 0.300 | 0.354 | 2.192 | 413.3 |
| ТК8 | ТК12 | КАН | обр. | 219 | 93.0 | 3.130 | 0.369 | 0.326 | 0.318 | 0.235 | 0.042 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.240 | 0.300 | 0.354 | 2.192 | 413.3 |
| ТК12 | ТК13 | КАН | под. | 219 | 50.0 | 1.683 | 0.198 | 0.175 | 0.171 | 0.127 | 0.022 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.129 | 0.161 | 0.190 | 1.177 | 221.9 |
| ТК12 | ТК13 | КАН | обр. | 219 | 50.0 | 1.683 | 0.198 | 0.175 | 0.171 | 0.127 | 0.022 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.129 | 0.161 | 0.190 | 1.177 | 221.9 |
| ТК13 | отв 134 | КАН | под. | 219 | 30.0 | 1.010 | 0.119 | 0.105 | 0.102 | 0.076 | 0.013 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.078 | 0.097 | 0.114 | 0.707 | 133.3 |
| ТК13 | отв 134 | КАН | обр. | 219 | 30.0 | 1.010 | 0.119 | 0.105 | 0.102 | 0.076 | 0.013 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.078 | 0.097 | 0.114 | 0.707 | 133.3 |
| отв 134 | ТК32 | КАН | под. | 219 | 15.0 | 0.505 | 0.060 | 0.053 | 0.051 | 0.038 | 0.007 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.039 | 0.048 | 0.057 | 0.354 | 66.7 |
| отв 134 | ТК32 | КАН | обр. | 219 | 15.0 | 0.505 | 0.060 | 0.053 | 0.051 | 0.038 | 0.007 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.039 | 0.048 | 0.057 | 0.354 | 66.7 |
| ТК32 | ТК36 | КАН | под. | 219 | 42.0 | 1.413 | 0.167 | 0.147 | 0.143 | 0.106 | 0.019 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.109 | 0.135 | 0.160 | 0.990 | 186.7 |
| ТК32 | ТК36 | КАН | обр. | 219 | 42.0 | 1.413 | 0.167 | 0.147 | 0.143 | 0.106 | 0.019 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.109 | 0.135 | 0.160 | 0.990 | 186.7 |
| ТК19 | ТК20 | НЗМ | под.ГВС | 219 | 92.0 | 3.096 | 0.297 | 0.268 | 0.297 | 0.288 | 0.067 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.015 | 0.297 | 0.288 | 0.297 | 2.114 | 398.6 |
| ТК19 | ТК20 | НЗМ | обр.ГВС | 219 | 92.0 | 3.096 | 0.297 | 0.268 | 0.297 | 0.288 | 0.067 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.015 | 0.297 | 0.288 | 0.297 | 2.114 | 398.6 |
| ТК21 | отв 125 | НЗМ | под.ГВС | 219 | 67.0 | 2.255 | 0.216 | 0.195 | 0.216 | 0.209 | 0.049 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.011 | 0.216 | 0.209 | 0.216 | 1.537 | 289.8 |
| ТК21 | отв 125 | НЗМ | обр.ГВС | 219 | 67.0 | 2.255 | 0.216 | 0.195 | 0.216 | 0.209 | 0.049 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.011 | 0.216 | 0.209 | 0.216 | 1.537 | 289.8 |
| отв 125 | отв 124 | НЗМ | под.ГВС | 219 | 150.0 | 5.048 | 0.484 | 0.438 | 0.484 | 0.469 | 0.109 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.025 | 0.484 | 0.469 | 0.484 | 3.446 | 649.7 |
| отв 125 | отв 124 | НЗМ | обр.ГВС | 219 | 150.0 | 5.048 | 0.484 | 0.438 | 0.484 | 0.469 | 0.109 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.025 | 0.484 | 0.469 | 0.484 | 3.446 | 649.7 |
| отв 124 | ТК22 | НЗМ | под.ГВС | 219 | 97.0 | 3.264 | 0.313 | 0.283 | 0.313 | 0.303 | 0.071 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.016 | 0.313 | 0.303 | 0.313 | 2.228 | 420.1 |
| отв 124 | ТК22 | НЗМ | обр.ГВС | 219 | 97.0 | 3.264 | 0.313 | 0.283 | 0.313 | 0.303 | 0.071 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.016 | 0.313 | 0.303 | 0.313 | 2.228 | 420.1 |
| отв 126 | ТК5 | НЗМ | под. | 219 | 136.0 | 4.577 | 0.540 | 0.476 | 0.465 | 0.344 | 0.061 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.012 | 0.352 | 0.439 | 0.518 | 3.207 | 604.6 |
| отв 126 | ТК5 | НЗМ | обр. | 219 | 136.0 | 4.577 | 0.540 | 0.476 | 0.465 | 0.344 | 0.061 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.012 | 0.352 | 0.439 | 0.518 | 3.207 | 604.6 |
| отв 126 | ТК5 | НЗМ | под.ГВС | 219 | 136.0 | 4.577 | 0.439 | 0.397 | 0.439 | 0.425 | 0.099 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.023 | 0.439 | 0.425 | 0.439 | 3.125 | 589.2 |
| отв 126 | ТК5 | НЗМ | обр.ГВС | 219 | 136.0 | 4.577 | 0.439 | 0.397 | 0.439 | 0.425 | 0.099 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.023 | 0.439 | 0.425 | 0.439 | 3.125 | 589.2 |
| ТК23 | отв 127 | НЗМ | под. | 219 | 23.0 | 0.774 | 0.091 | 0.081 | 0.079 | 0.058 | 0.010 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.059 | 0.074 | 0.088 | 0.542 | 102.2 |
| ТК23 | отв 127 | НЗМ | обр. | 219 | 23.0 | 0.774 | 0.091 | 0.081 | 0.079 | 0.058 | 0.010 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.059 | 0.074 | 0.088 | 0.542 | 102.2 |
| ТК23 | отв 127 | НЗМ | под.ГВС | 219 | 23.0 | 0.774 | 0.074 | 0.067 | 0.074 | 0.072 | 0.017 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.074 | 0.072 | 0.074 | 0.528 | 99.5 |
| ТК23 | отв 127 | НЗМ | обр.ГВС | 219 | 23.0 | 0.774 | 0.074 | 0.067 | 0.074 | 0.072 | 0.017 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.074 | 0.072 | 0.074 | 0.528 | 99.5 |
| отв 127 | ТК24 | НЗМ | под. | 219 | 26.0 | 0.875 | 0.103 | 0.091 | 0.089 | 0.066 | 0.012 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.067 | 0.084 | 0.099 | 0.613 | 115.6 |
| отв 127 | ТК24 | НЗМ | обр. | 219 | 26.0 | 0.875 | 0.103 | 0.091 | 0.089 | 0.066 | 0.012 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.067 | 0.084 | 0.099 | 0.613 | 115.6 |
| отв 127 | ТК24 | НЗМ | под.ГВС | 219 | 26.0 | 0.875 | 0.084 | 0.076 | 0.084 | 0.081 | 0.019 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.084 | 0.081 | 0.084 | 0.597 | 112.6 |
| отв 127 | ТК24 | НЗМ | обр.ГВС | 219 | 26.0 | 0.875 | 0.084 | 0.076 | 0.084 | 0.081 | 0.019 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.084 | 0.081 | 0.084 | 0.597 | 112.6 |
| ТК24 | ТК52 | НЗМ | под. | 219 | 180.0 | 6.058 | 0.715 | 0.630 | 0.615 | 0.456 | 0.081 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.016 | 0.465 | 0.580 | 0.685 | 4.243 | 800.0 |
| ТК24 | ТК52 | НЗМ | обр. | 219 | 180.0 | 6.058 | 0.715 | 0.630 | 0.615 | 0.456 | 0.081 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.016 | 0.465 | 0.580 | 0.685 | 4.243 | 800.0 |
| ТК24 | ТК52 | НЗМ | под.ГВС | 219 | 180.0 | 6.058 | 0.581 | 0.525 | 0.581 | 0.563 | 0.131 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.030 | 0.581 | 0.563 | 0.581 | 4.136 | 779.8 |
| ТК24 | ТК52 | НЗМ | обр.ГВС | 219 | 180.0 | 6.058 | 0.581 | 0.525 | 0.581 | 0.563 | 0.131 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.030 | 0.581 | 0.563 | 0.581 | 4.136 | 779.8 |
| ТК52 | ТК51 | НЗМ | под. | 219 | 35.0 | 1.178 | 0.139 | 0.123 | 0.120 | 0.089 | 0.016 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.090 | 0.113 | 0.133 | 0.826 | 155.7 |
| ТК52 | ТК51 | НЗМ | обр. | 219 | 35.0 | 1.178 | 0.139 | 0.123 | 0.120 | 0.089 | 0.016 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.090 | 0.113 | 0.133 | 0.826 | 155.7 |
| ТК52 | ТК51 | НЗМ | под.ГВС | 219 | 35.0 | 1.178 | 0.113 | 0.102 | 0.113 | 0.109 | 0.026 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.113 | 0.109 | 0.113 | 0.804 | 151.6 |
| ТК52 | ТК51 | НЗМ | под.ГВС | 219 | 35.0 | 1.178 | 0.113 | 0.102 | 0.113 | 0.109 | 0.026 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.113 | 0.109 | 0.113 | 0.804 | 151.6 |
| ТК51 | ТК50 | НЗМ | под. | 219 | 9.0 | 0.303 | 0.036 | 0.032 | 0.031 | 0.023 | 0.004 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.023 | 0.029 | 0.034 | 0.213 | 40.2 |
| ТК51 | ТК50 | НЗМ | обр. | 219 | 9.0 | 0.303 | 0.036 | 0.032 | 0.031 | 0.023 | 0.004 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.023 | 0.029 | 0.034 | 0.213 | 40.2 |
| ТК50 | ТК49 | НЗМ | под. | 219 | 19.0 | 0.639 | 0.075 | 0.067 | 0.065 | 0.048 | 0.009 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.049 | 0.061 | 0.072 | 0.448 | 84.5 |
| ТК50 | ТК49 | НЗМ | обр. | 219 | 19.0 | 0.639 | 0.075 | 0.067 | 0.065 | 0.048 | 0.009 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.049 | 0.061 | 0.072 | 0.448 | 84.5 |
| ТК49 | ТК48 | НЗМ | под. | 219 | 40.0 | 1.346 | 0.159 | 0.140 | 0.137 | 0.101 | 0.018 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.103 | 0.129 | 0.152 | 0.943 | 177.8 |
| ТК49 | ТК48 | НЗМ | обр. | 219 | 40.0 | 1.346 | 0.159 | 0.140 | 0.137 | 0.101 | 0.018 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.103 | 0.129 | 0.152 | 0.943 | 177.8 |
| ТК48 | ТК47 | НЗМ | под. | 219 | 39.0 | 1.312 | 0.155 | 0.137 | 0.133 | 0.099 | 0.018 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.101 | 0.126 | 0.148 | 0.920 | 173.5 |
| ТК48 | ТК47 | НЗМ | обр. | 219 | 39.0 | 1.312 | 0.155 | 0.137 | 0.133 | 0.099 | 0.018 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.101 | 0.126 | 0.148 | 0.920 | 173.5 |
| ТК47 | ТК46 | НЗМ | под. | 219 | 70.0 | 2.356 | 0.278 | 0.245 | 0.239 | 0.177 | 0.031 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.181 | 0.226 | 0.266 | 1.649 | 310.9 |
| ТК47 | ТК46 | НЗМ | обр. | 219 | 70.0 | 2.356 | 0.278 | 0.245 | 0.239 | 0.177 | 0.031 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.181 | 0.226 | 0.266 | 1.649 | 310.9 |
| ТК5 | ТК6 | НЗМ | под. | 219 | 179.0 | 6.024 | 0.711 | 0.627 | 0.611 | 0.453 | 0.080 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.016 | 0.463 | 0.577 | 0.681 | 4.219 | 795.4 |
| ТК5 | ТК6 | НЗМ | обр. | 219 | 179.0 | 6.024 | 0.711 | 0.627 | 0.611 | 0.453 | 0.080 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.016 | 0.463 | 0.577 | 0.681 | 4.219 | 795.4 |
| ТК6 | ТК7 | НЗМ | под. | 219 | 30.0 | 1.010 | 0.119 | 0.105 | 0.102 | 0.076 | 0.013 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.078 | 0.097 | 0.114 | 0.707 | 133.3 |
| ТК6 | ТК7 | НЗМ | обр. | 219 | 30.0 | 1.010 | 0.119 | 0.105 | 0.102 | 0.076 | 0.013 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.078 | 0.097 | 0.114 | 0.707 | 133.3 |
| ЦТП | жил. дом | НЗМ | под. | 219 | 725.0 | 24.399 | 2.878 | 2.539 | 2.477 | 1.835 | 0.326 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.064 | 1.874 | 2.338 | 2.760 | 17.091 | 3222.3 |
| ЦТП | жил. дом | НЗМ | обр. | 219 | 725.0 | 24.399 | 2.878 | 2.539 | 2.477 | 1.835 | 0.326 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.064 | 1.874 | 2.338 | 2.760 | 17.091 | 3222.3 |
| ТК3 | ОП1 | НЗМ | под.ГВС | 219 | 398.3 | 13.404 | 1.286 | 1.162 | 1.286 | 1.245 | 0.290 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.067 | 1.286 | 1.245 | 1.286 | 9.153 | 1725.7 |
| ТК1 | ТК2 | КАН | под. | 273 | 40.0 | 2.107 | 0.249 | 0.219 | 0.214 | 0.159 | 0.028 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.162 | 0.202 | 0.238 | 1.477 | 278.5 |
| ТК1 | ТК2 | КАН | обр. | 273 | 40.0 | 2.107 | 0.249 | 0.219 | 0.214 | 0.159 | 0.028 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.162 | 0.202 | 0.238 | 1.477 | 278.5 |
| ТК2 | ТК3 | КАН | под. | 273 | 32.0 | 1.686 | 0.199 | 0.175 | 0.171 | 0.127 | 0.023 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.129 | 0.162 | 0.191 | 1.181 | 222.7 |
| ТК2 | ТК3 | КАН | обр. | 273 | 32.0 | 1.686 | 0.199 | 0.175 | 0.171 | 0.127 | 0.023 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.129 | 0.162 | 0.191 | 1.181 | 222.7 |
| ТК3 | отв 126 | КАН | под. | 273 | 98.0 | 5.163 | 0.609 | 0.537 | 0.524 | 0.388 | 0.069 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.014 | 0.397 | 0.495 | 0.584 | 3.617 | 681.9 |
| ТК3 | отв 126 | КАН | обр. | 273 | 98.0 | 5.163 | 0.609 | 0.537 | 0.524 | 0.388 | 0.069 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.014 | 0.397 | 0.495 | 0.584 | 3.617 | 681.9 |
| ТК1 | ТК19 | КАН | под. | 273 | 40.0 | 2.107 | 0.249 | 0.219 | 0.214 | 0.159 | 0.028 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.162 | 0.202 | 0.238 | 1.477 | 278.5 |
| ТК1 | ТК19 | КАН | обр. | 273 | 40.0 | 2.107 | 0.249 | 0.219 | 0.214 | 0.159 | 0.028 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.162 | 0.202 | 0.238 | 1.477 | 278.5 |
| ТК20 | ТК21 | КАН | под. | 273 | 18.0 | 0.948 | 0.112 | 0.099 | 0.096 | 0.071 | 0.013 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.073 | 0.091 | 0.107 | 0.664 | 125.2 |
| ТК20 | ТК21 | КАН | обр. | 273 | 18.0 | 0.948 | 0.112 | 0.099 | 0.096 | 0.071 | 0.013 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.073 | 0.091 | 0.107 | 0.664 | 125.2 |
| ТК19 | ТК20 | НЗМ | под. | 273 | 92.0 | 4.847 | 0.572 | 0.504 | 0.492 | 0.365 | 0.065 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.013 | 0.372 | 0.464 | 0.548 | 3.395 | 640.1 |
| ТК19 | ТК20 | НЗМ | обр. | 273 | 92.0 | 4.847 | 0.572 | 0.504 | 0.492 | 0.365 | 0.065 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.013 | 0.372 | 0.464 | 0.548 | 3.395 | 640.1 |
| ТК21 | отв 125 | НЗМ | под. | 273 | 67.0 | 3.530 | 0.416 | 0.367 | 0.358 | 0.266 | 0.047 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 0.271 | 0.338 | 0.399 | 2.471 | 465.9 |
| ТК21 | отв 125 | НЗМ | обр. | 273 | 67.0 | 3.530 | 0.416 | 0.367 | 0.358 | 0.266 | 0.047 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 0.271 | 0.338 | 0.399 | 2.471 | 465.9 |
| отв 125 | отв 124 | НЗМ | под. | 273 | 150.0 | 7.903 | 0.932 | 0.822 | 0.802 | 0.594 | 0.106 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.021 | 0.607 | 0.757 | 0.894 | 5.535 | 1043.6 |
| отв 125 | отв 124 | НЗМ | обр. | 273 | 150.0 | 7.903 | 0.932 | 0.822 | 0.802 | 0.594 | 0.106 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.021 | 0.607 | 0.757 | 0.894 | 5.535 | 1043.6 |
| отв 124 | ТК22 | НЗМ | под. | 273 | 97.0 | 5.110 | 0.603 | 0.532 | 0.519 | 0.384 | 0.068 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.013 | 0.393 | 0.490 | 0.578 | 3.580 | 675.0 |
| отв 124 | ТК22 | НЗМ | обр. | 273 | 97.0 | 5.110 | 0.603 | 0.532 | 0.519 | 0.384 | 0.068 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.013 | 0.393 | 0.490 | 0.578 | 3.580 | 675.0 |
| ТК1 | ТК2 | НЗМ | под. | 273 | 398.3 | 20.985 | 2.475 | 2.183 | 2.130 | 1.578 | 0.280 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.055 | 1.612 | 2.011 | 2.374 | 14.698 | 2771.1 |
| ТК1 | ТК2 | НЗМ | обр. | 273 | 398.3 | 20.985 | 2.475 | 2.183 | 2.130 | 1.578 | 0.280 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.055 | 1.612 | 2.011 | 2.374 | 14.698 | 2771.1 |
| Итого: | 539.012 | 59.274 | 52.693 | 53.628 | 44.019 | 8.832 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.851 | 45.158 | 51.097 | 57.608 | 374.160 | 70546.3 |

Расчет нормативных утечек теплоносителя

Система теплоснабжения: Сети после ЦТП-1 Температурный график: 100/70

| Наименование участка | Тип прок- лад- ки | Назна- чение | D,мм | L, м | Vc, куб.м | Расчет нормативных тепловых потерь через изоляцию по месяцам, Гкал | Усредненный расчет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начало | Конец |  |  |  |  |  | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Qгод | Q, ккал/ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| ТК17 | здание | НЗМ | под.ГВС | 32 | 96.0 | 0.055 | 0.102 | 0.092 | 0.102 | 0.099 | 0.023 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.102 | 0.099 | 0.102 | 0.728 | 0.0001 |
| ТК17 | здание | НЗМ | обр.ГВС | 32 | 96.0 | 0.055 | 0.102 | 0.092 | 0.102 | 0.099 | 0.023 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.102 | 0.099 | 0.102 | 0.728 | 0.0001 |
| отв 152 | здание | НЗМ | под. | 32 | 151.0 | 0.086 | 0.161 | 0.145 | 0.161 | 0.156 | 0.036 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.010 | 0.161 | 0.156 | 0.161 | 1.147 | 0.0002 |
| отв 152 | здание | НЗМ | обр. | 32 | 151.0 | 0.086 | 0.161 | 0.145 | 0.161 | 0.156 | 0.036 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.010 | 0.161 | 0.156 | 0.161 | 1.147 | 0.0002 |
| ТК13 | отв 134а д/с | КАН | обр.ГВС | 57 | 122.1 | 0.240 | 0.446 | 0.403 | 0.446 | 0.432 | 0.101 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.029 | 0.446 | 0.432 | 0.446 | 3.181 | 0.0006 |
| ТК7 | здание | НЗМ | под.ГВС | 57 | 50.0 | 0.098 | 0.183 | 0.165 | 0.183 | 0.177 | 0.041 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.012 | 0.183 | 0.177 | 0.183 | 1.304 | 0.0002 |
| ТК7 | здание | НЗМ | обр.ГВС | 57 | 50.0 | 0.098 | 0.183 | 0.165 | 0.183 | 0.177 | 0.041 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.012 | 0.183 | 0.177 | 0.183 | 1.304 | 0.0002 |
| отв 135 | ДМШ | НЗМ | под.ГВС | 57 | 184.0 | 0.361 | 0.672 | 0.607 | 0.672 | 0.650 | 0.152 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.043 | 0.672 | 0.650 | 0.672 | 4.790 | 0.0009 |
| отв 135 | ДМШ | НЗМ | обр.ГВС | 57 | 184.0 | 0.361 | 0.672 | 0.607 | 0.672 | 0.650 | 0.152 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.043 | 0.672 | 0.650 | 0.672 | 4.790 | 0.0009 |
| ТК2 | ТК14 | НЗМ | под. | 57 | 36.0 | 0.071 | 0.131 | 0.119 | 0.131 | 0.127 | 0.030 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.131 | 0.127 | 0.131 | 0.935 | 0.0002 |
| ТК2 | ТК14 | НЗМ | обр. | 57 | 36.0 | 0.071 | 0.131 | 0.119 | 0.131 | 0.127 | 0.030 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.131 | 0.127 | 0.131 | 0.935 | 0.0002 |
| ТК2 | ТК14 | НЗМ | под.ГВС | 57 | 36.0 | 0.071 | 0.131 | 0.119 | 0.131 | 0.127 | 0.030 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.131 | 0.127 | 0.131 | 0.935 | 0.0002 |
| ТК2 | ТК14 | НЗМ | обр.ГВС | 57 | 36.0 | 0.071 | 0.131 | 0.119 | 0.131 | 0.127 | 0.030 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.131 | 0.127 | 0.131 | 0.935 | 0.0002 |
| ТК14 | ТК15 | НЗМ | под. | 57 | 90.0 | 0.177 | 0.329 | 0.297 | 0.329 | 0.318 | 0.074 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.021 | 0.329 | 0.318 | 0.329 | 2.344 | 0.0004 |
| ТК14 | ТК15 | НЗМ | обр. | 57 | 90.0 | 0.177 | 0.329 | 0.297 | 0.329 | 0.318 | 0.074 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.021 | 0.329 | 0.318 | 0.329 | 2.344 | 0.0004 |
| ТК14 | ТК15 | НЗМ | под.ГВС | 57 | 90.0 | 0.177 | 0.329 | 0.297 | 0.329 | 0.318 | 0.074 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.021 | 0.329 | 0.318 | 0.329 | 2.344 | 0.0004 |
| ТК14 | ТК15 | НЗМ | обр.ГВС | 57 | 90.0 | 0.177 | 0.329 | 0.297 | 0.329 | 0.318 | 0.074 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.021 | 0.329 | 0.318 | 0.329 | 2.344 | 0.0004 |
| ТК15 | здание | НЗМ | под. | 57 | 23.0 | 0.045 | 0.084 | 0.076 | 0.084 | 0.081 | 0.019 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.084 | 0.081 | 0.084 | 0.598 | 0.0001 |
| ТК15 | здание | НЗМ | обр. | 57 | 23.0 | 0.045 | 0.084 | 0.076 | 0.084 | 0.081 | 0.019 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.084 | 0.081 | 0.084 | 0.598 | 0.0001 |
| ТК15 | здание | НЗМ | под.ГВС | 57 | 23.0 | 0.045 | 0.084 | 0.076 | 0.084 | 0.081 | 0.019 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.084 | 0.081 | 0.084 | 0.598 | 0.0001 |
| ТК15 | здание | НЗМ | обр.ГВС | 57 | 23.0 | 0.045 | 0.084 | 0.076 | 0.084 | 0.081 | 0.019 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.084 | 0.081 | 0.084 | 0.598 | 0.0001 |
| ТК15 | ТК16 | НЗМ | под. | 57 | 80.0 | 0.157 | 0.292 | 0.264 | 0.292 | 0.283 | 0.066 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.019 | 0.292 | 0.283 | 0.292 | 2.083 | 0.0004 |
| ТК15 | ТК16 | НЗМ | обр. | 57 | 80.0 | 0.157 | 0.292 | 0.264 | 0.292 | 0.283 | 0.066 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.019 | 0.292 | 0.283 | 0.292 | 2.083 | 0.0004 |
| ТК15 | ТК16 | НЗМ | под.ГВС | 57 | 80.0 | 0.157 | 0.292 | 0.264 | 0.292 | 0.283 | 0.066 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.019 | 0.292 | 0.283 | 0.292 | 2.083 | 0.0004 |
| ТК15 | ТК16 | НЗМ | обр.ГВС | 57 | 80.0 | 0.157 | 0.292 | 0.264 | 0.292 | 0.283 | 0.066 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.019 | 0.292 | 0.283 | 0.292 | 2.083 | 0.0004 |
| ТК16 | ТК17 | НЗМ | под. | 57 | 27.0 | 0.053 | 0.099 | 0.089 | 0.099 | 0.095 | 0.022 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.099 | 0.095 | 0.099 | 0.703 | 0.0001 |
| ТК16 | ТК17 | НЗМ | обр. | 57 | 27.0 | 0.053 | 0.099 | 0.089 | 0.099 | 0.095 | 0.022 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.099 | 0.095 | 0.099 | 0.703 | 0.0001 |
| ТК16 | ТК17 | НЗМ | под.ГВС | 57 | 27.0 | 0.053 | 0.099 | 0.089 | 0.099 | 0.095 | 0.022 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.099 | 0.095 | 0.099 | 0.703 | 0.0001 |
| ТК16 | ТК17 | НЗМ | обр.ГВС | 57 | 27.0 | 0.053 | 0.099 | 0.089 | 0.099 | 0.095 | 0.022 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.099 | 0.095 | 0.099 | 0.703 | 0.0001 |
| ТК17 | здание | НЗМ | под. | 57 | 96.0 | 0.188 | 0.351 | 0.317 | 0.351 | 0.339 | 0.079 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.023 | 0.351 | 0.339 | 0.351 | 2.501 | 0.0005 |
| ТК17 | здание | НЗМ | обр. | 57 | 96.0 | 0.188 | 0.351 | 0.317 | 0.351 | 0.339 | 0.079 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.023 | 0.351 | 0.339 | 0.351 | 2.501 | 0.0005 |
| отв 136 | здание | НЗМ | под. | 57 | 137.0 | 0.269 | 0.500 | 0.452 | 0.500 | 0.484 | 0.113 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.032 | 0.500 | 0.484 | 0.500 | 3.565 | 0.0007 |
| отв 136 | здание | НЗМ | обр. | 57 | 137.0 | 0.269 | 0.500 | 0.452 | 0.500 | 0.484 | 0.113 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.032 | 0.500 | 0.484 | 0.500 | 3.565 | 0.0007 |
| отв 137 | здание | НЗМ | под. | 57 | 132.0 | 0.259 | 0.482 | 0.435 | 0.482 | 0.467 | 0.109 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.031 | 0.482 | 0.467 | 0.482 | 3.437 | 0.0006 |
| отв 137 | здание | НЗМ | обр. | 57 | 132.0 | 0.259 | 0.482 | 0.435 | 0.482 | 0.467 | 0.109 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.031 | 0.482 | 0.467 | 0.482 | 3.437 | 0.0006 |
| отв 158 | здание | НЗМ | под. | 57 | 113.0 | 0.222 | 0.413 | 0.373 | 0.413 | 0.399 | 0.093 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.027 | 0.413 | 0.399 | 0.413 | 2.943 | 0.0006 |
| отв 158 | здание | НЗМ | обр. | 57 | 113.0 | 0.222 | 0.413 | 0.373 | 0.413 | 0.399 | 0.093 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.027 | 0.413 | 0.399 | 0.413 | 2.943 | 0.0006 |
| отв 152 | здание | НЗМ | под. | 57 | 120.0 | 0.236 | 0.438 | 0.396 | 0.438 | 0.424 | 0.099 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.028 | 0.438 | 0.424 | 0.438 | 3.123 | 0.0006 |
| отв 152 | здание | НЗМ | обр. | 57 | 120.0 | 0.236 | 0.438 | 0.396 | 0.438 | 0.424 | 0.099 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.028 | 0.438 | 0.424 | 0.438 | 3.123 | 0.0006 |
| отв 147 | жил. дом | НЗМ | под. | 57 | 138.0 | 0.271 | 0.504 | 0.455 | 0.504 | 0.488 | 0.114 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.033 | 0.504 | 0.488 | 0.504 | 3.594 | 0.0007 |
| отв 147 | жил. дом | НЗМ | обр. | 57 | 138.0 | 0.271 | 0.504 | 0.455 | 0.504 | 0.488 | 0.114 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.033 | 0.504 | 0.488 | 0.504 | 3.594 | 0.0007 |
| ТК13 | отв 134а д/с | КАН | под.ГВС | 76 | 122.1 | 0.457 | 0.849 | 0.767 | 0.849 | 0.822 | 0.192 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.055 | 0.849 | 0.822 | 0.849 | 6.054 | 0.0011 |
| отв 161 | здание | НЗМ | под. | 76 | 50.0 | 0.187 | 0.348 | 0.314 | 0.348 | 0.337 | 0.079 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.022 | 0.348 | 0.337 | 0.348 | 2.481 | 0.0005 |
| отв 161 | здание | НЗМ | обр. | 76 | 50.0 | 0.187 | 0.348 | 0.314 | 0.348 | 0.337 | 0.079 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.022 | 0.348 | 0.337 | 0.348 | 2.481 | 0.0005 |
| ТК29 | здание | НЗМ | под.ГВС | 76 | 16.0 | 0.060 | 0.111 | 0.101 | 0.111 | 0.108 | 0.025 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.111 | 0.108 | 0.111 | 0.793 | 0.0001 |
| ТК29 | здание | НЗМ | обр.ГВС | 76 | 16.0 | 0.060 | 0.111 | 0.101 | 0.111 | 0.108 | 0.025 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.111 | 0.108 | 0.111 | 0.793 | 0.0001 |
| ТК5 | школа | НЗМ | под. | 76 | 128.0 | 0.479 | 0.890 | 0.804 | 0.890 | 0.862 | 0.201 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.057 | 0.890 | 0.862 | 0.890 | 6.346 | 0.0012 |
| ТК5 | школа | НЗМ | обр. | 76 | 128.0 | 0.479 | 0.890 | 0.804 | 0.890 | 0.862 | 0.201 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.057 | 0.890 | 0.862 | 0.890 | 6.346 | 0.0012 |
| ТК5 | школа | НЗМ | под.ГВС | 76 | 128.0 | 0.479 | 0.890 | 0.804 | 0.890 | 0.862 | 0.201 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.057 | 0.890 | 0.862 | 0.890 | 6.346 | 0.0012 |
| ТК5 | школа | НЗМ | обр.ГВС | 76 | 128.0 | 0.479 | 0.890 | 0.804 | 0.890 | 0.862 | 0.201 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.057 | 0.890 | 0.862 | 0.890 | 6.346 | 0.0012 |
| ТК12 | здание | НЗМ | под. | 76 | 85.0 | 0.318 | 0.591 | 0.534 | 0.591 | 0.572 | 0.133 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.038 | 0.591 | 0.572 | 0.591 | 4.213 | 0.0008 |
| ТК12 | здание | НЗМ | обр. | 76 | 85.0 | 0.318 | 0.591 | 0.534 | 0.591 | 0.572 | 0.133 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.038 | 0.591 | 0.572 | 0.591 | 4.213 | 0.0008 |
| ТК12 | здание | НЗМ | под.ГВС | 76 | 85.0 | 0.318 | 0.591 | 0.534 | 0.591 | 0.572 | 0.133 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.038 | 0.591 | 0.572 | 0.591 | 4.213 | 0.0008 |
| ТК12 | здание | НЗМ | под.ГВС | 76 | 85.0 | 0.318 | 0.591 | 0.534 | 0.591 | 0.572 | 0.133 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.038 | 0.591 | 0.572 | 0.591 | 4.213 | 0.0008 |
| ТК29 | ТК30 | НЗМ | под. | 76 | 25.0 | 0.093 | 0.174 | 0.157 | 0.174 | 0.168 | 0.039 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.011 | 0.174 | 0.168 | 0.174 | 1.239 | 0.0002 |
| ТК29 | ТК30 | НЗМ | обр. | 76 | 25.0 | 0.093 | 0.174 | 0.157 | 0.174 | 0.168 | 0.039 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.011 | 0.174 | 0.168 | 0.174 | 1.239 | 0.0002 |
| ТК29 | ТК30 | НЗМ | под.ГВС | 76 | 25.0 | 0.093 | 0.174 | 0.157 | 0.174 | 0.168 | 0.039 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.011 | 0.174 | 0.168 | 0.174 | 1.239 | 0.0002 |
| ТК29 | ТК30 | НЗМ | обр.ГВС | 76 | 25.0 | 0.093 | 0.174 | 0.157 | 0.174 | 0.168 | 0.039 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.011 | 0.174 | 0.168 | 0.174 | 1.239 | 0.0002 |
| ТК30 | здание | НЗМ | под. | 76 | 16.0 | 0.060 | 0.111 | 0.101 | 0.111 | 0.108 | 0.025 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.111 | 0.108 | 0.111 | 0.793 | 0.0001 |
| ТК30 | здание | НЗМ | обр. | 76 | 16.0 | 0.060 | 0.111 | 0.101 | 0.111 | 0.108 | 0.025 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.111 | 0.108 | 0.111 | 0.793 | 0.0001 |
| ТК30 | здание | НЗМ | под.ГВС | 76 | 16.0 | 0.060 | 0.111 | 0.101 | 0.111 | 0.108 | 0.025 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.111 | 0.108 | 0.111 | 0.793 | 0.0001 |
| ТК30 | здание | НЗМ | обр.ГВС | 76 | 16.0 | 0.060 | 0.111 | 0.101 | 0.111 | 0.108 | 0.025 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.111 | 0.108 | 0.111 | 0.793 | 0.0001 |
| ТК7 | здание | НЗМ | под. | 76 | 50.0 | 0.187 | 0.348 | 0.314 | 0.348 | 0.337 | 0.079 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.022 | 0.348 | 0.337 | 0.348 | 2.481 | 0.0005 |
| ТК7 | здание | НЗМ | обр. | 76 | 50.0 | 0.187 | 0.348 | 0.314 | 0.348 | 0.337 | 0.079 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.022 | 0.348 | 0.337 | 0.348 | 2.481 | 0.0005 |
| ТК13 | здание | НЗМ | под. | 76 | 19.0 | 0.071 | 0.132 | 0.119 | 0.132 | 0.128 | 0.030 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 0.132 | 0.128 | 0.132 | 0.942 | 0.0002 |
| ТК13 | здание | НЗМ | обр. | 76 | 19.0 | 0.071 | 0.132 | 0.119 | 0.132 | 0.128 | 0.030 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 0.132 | 0.128 | 0.132 | 0.942 | 0.0002 |
| ТК13 | здание | НЗМ | под.ГВС | 76 | 19.0 | 0.071 | 0.132 | 0.119 | 0.132 | 0.128 | 0.030 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 0.132 | 0.128 | 0.132 | 0.942 | 0.0002 |
| ТК13 | здание | НЗМ | обр.ГВС | 76 | 19.0 | 0.071 | 0.132 | 0.119 | 0.132 | 0.128 | 0.030 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 0.132 | 0.128 | 0.132 | 0.942 | 0.0002 |
| ТК27 | здание | НЗМ | под. | 76 | 28.0 | 0.105 | 0.195 | 0.176 | 0.195 | 0.188 | 0.044 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.013 | 0.195 | 0.188 | 0.195 | 1.389 | 0.0003 |
| ТК27 | здание | НЗМ | обр. | 76 | 28.0 | 0.105 | 0.195 | 0.176 | 0.195 | 0.188 | 0.044 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.013 | 0.195 | 0.188 | 0.195 | 1.389 | 0.0003 |
| ТК27 | здание | НЗМ | под.ГВС | 76 | 28.0 | 0.105 | 0.195 | 0.176 | 0.195 | 0.188 | 0.044 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.013 | 0.195 | 0.188 | 0.195 | 1.389 | 0.0003 |
| ТК27 | здание | НЗМ | обр.ГВС | 76 | 28.0 | 0.105 | 0.195 | 0.176 | 0.195 | 0.188 | 0.044 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.013 | 0.195 | 0.188 | 0.195 | 1.389 | 0.0003 |
| ТК40 | здание | НЗМ | под. | 76 | 11.0 | 0.041 | 0.077 | 0.069 | 0.077 | 0.074 | 0.017 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.077 | 0.074 | 0.077 | 0.547 | 0.0001 |
| ТК40 | здание | НЗМ | обр. | 76 | 11.0 | 0.041 | 0.077 | 0.069 | 0.077 | 0.074 | 0.017 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.077 | 0.074 | 0.077 | 0.547 | 0.0001 |
| ТК40 | здание | НЗМ | под.ГВС | 76 | 11.0 | 0.041 | 0.077 | 0.069 | 0.077 | 0.074 | 0.017 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.077 | 0.074 | 0.077 | 0.547 | 0.0001 |
| ТК40 | здание | НЗМ | обр.ГВС | 76 | 11.0 | 0.041 | 0.077 | 0.069 | 0.077 | 0.074 | 0.017 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.077 | 0.074 | 0.077 | 0.547 | 0.0001 |
| отв 133 | здание | НЗМ | под. | 76 | 15.0 | 0.056 | 0.104 | 0.094 | 0.104 | 0.101 | 0.024 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.104 | 0.101 | 0.104 | 0.743 | 0.0001 |
| отв 133 | здание | НЗМ | обр. | 76 | 15.0 | 0.056 | 0.104 | 0.094 | 0.104 | 0.101 | 0.024 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.104 | 0.101 | 0.104 | 0.743 | 0.0001 |
| отв 133 | здание | НЗМ | под.ГВС | 76 | 15.0 | 0.056 | 0.104 | 0.094 | 0.104 | 0.101 | 0.024 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.104 | 0.101 | 0.104 | 0.743 | 0.0001 |
| отв 133 | здание | НЗМ | обр.ГВС | 76 | 15.0 | 0.056 | 0.104 | 0.094 | 0.104 | 0.101 | 0.024 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.104 | 0.101 | 0.104 | 0.743 | 0.0001 |
| отв 135 | ДМШ | НЗМ | под. | 76 | 184.0 | 0.688 | 1.280 | 1.156 | 1.280 | 1.238 | 0.289 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.083 | 1.280 | 1.238 | 1.280 | 9.124 | 0.0017 |
| отв 135 | ДМШ | НЗМ | обр. | 76 | 184.0 | 0.688 | 1.280 | 1.156 | 1.280 | 1.238 | 0.289 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.083 | 1.280 | 1.238 | 1.280 | 9.124 | 0.0017 |
| отв 160 | гаражи | НЗМ | под. | 76 | 124.0 | 0.464 | 0.862 | 0.779 | 0.862 | 0.835 | 0.195 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.056 | 0.862 | 0.835 | 0.862 | 6.148 | 0.0012 |
| отв 160 | гаражи | НЗМ | обр. | 76 | 124.0 | 0.464 | 0.862 | 0.779 | 0.862 | 0.835 | 0.195 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.056 | 0.862 | 0.835 | 0.862 | 6.148 | 0.0012 |
| ТК6 | ТК9 | КАН | под.ГВС | 89 | 89.0 | 0.470 | 0.874 | 0.790 | 0.874 | 0.846 | 0.197 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.056 | 0.874 | 0.846 | 0.874 | 6.231 | 0.0012 |
| ТК6 | ТК9 | КАН | обр.ГВС | 89 | 89.0 | 0.470 | 0.874 | 0.790 | 0.874 | 0.846 | 0.197 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.056 | 0.874 | 0.846 | 0.874 | 6.231 | 0.0012 |
| ТК46 | ТК45 | КАН | под.ГВС | 89 | 79.0 | 0.417 | 0.776 | 0.701 | 0.776 | 0.751 | 0.175 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.050 | 0.776 | 0.751 | 0.776 | 5.532 | 0.0010 |
| ТК46 | ТК45 | КАН | обр.ГВС | 89 | 79.0 | 0.417 | 0.776 | 0.701 | 0.776 | 0.751 | 0.175 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.050 | 0.776 | 0.751 | 0.776 | 5.532 | 0.0010 |
| ТК45 | ТК44 | КАН | под.ГВС | 89 | 15.0 | 0.079 | 0.147 | 0.133 | 0.147 | 0.143 | 0.033 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.010 | 0.147 | 0.143 | 0.147 | 1.050 | 0.0002 |
| ТК45 | ТК44 | КАН | обр.ГВС | 89 | 15.0 | 0.079 | 0.147 | 0.133 | 0.147 | 0.143 | 0.033 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.010 | 0.147 | 0.143 | 0.147 | 1.050 | 0.0002 |
| ТК4 | жил. дом | КАН | под.ГВС | 89 | 8.0 | 0.042 | 0.079 | 0.071 | 0.079 | 0.076 | 0.018 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.079 | 0.076 | 0.079 | 0.562 | 0.0001 |
| ТК4 | жил. дом | КАН | обр.ГВС | 89 | 8.0 | 0.042 | 0.079 | 0.071 | 0.079 | 0.076 | 0.018 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.079 | 0.076 | 0.079 | 0.562 | 0.0001 |
| ТК3 | жил. дом | КАН | под.ГВС | 89 | 9.0 | 0.048 | 0.088 | 0.080 | 0.088 | 0.086 | 0.020 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.088 | 0.086 | 0.088 | 0.630 | 0.0001 |
| ТК3 | жил. дом | КАН | обр.ГВС | 89 | 9.0 | 0.048 | 0.088 | 0.080 | 0.088 | 0.086 | 0.020 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.088 | 0.086 | 0.088 | 0.630 | 0.0001 |
| ТК19 | жил. дом | КАН | под.ГВС | 89 | 20.0 | 0.106 | 0.196 | 0.177 | 0.196 | 0.190 | 0.044 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.013 | 0.196 | 0.190 | 0.196 | 1.398 | 0.0003 |
| ТК19 | жил. дом | КАН | обр.ГВС | 89 | 20.0 | 0.106 | 0.196 | 0.177 | 0.196 | 0.190 | 0.044 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.013 | 0.196 | 0.190 | 0.196 | 1.398 | 0.0003 |
| отв 125 | жил. дом | КАН | под.ГВС | 89 | 18.0 | 0.095 | 0.177 | 0.160 | 0.177 | 0.171 | 0.040 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.011 | 0.177 | 0.171 | 0.177 | 1.261 | 0.0002 |
| отв 125 | жил. дом | КАН | обр.ГВС | 89 | 18.0 | 0.095 | 0.177 | 0.160 | 0.177 | 0.171 | 0.040 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.011 | 0.177 | 0.171 | 0.177 | 1.261 | 0.0002 |
| отв 124 | жил. дом | КАН | под.ГВС | 89 | 18.0 | 0.095 | 0.177 | 0.160 | 0.177 | 0.171 | 0.040 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.011 | 0.177 | 0.171 | 0.177 | 1.261 | 0.0002 |
| отв 124 | жил. дом | КАН | обр.ГВС | 89 | 18.0 | 0.095 | 0.177 | 0.160 | 0.177 | 0.171 | 0.040 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.011 | 0.177 | 0.171 | 0.177 | 1.261 | 0.0002 |
| ТК24 | жил. дом | КАН | под.ГВС | 89 | 18.0 | 0.095 | 0.177 | 0.160 | 0.177 | 0.171 | 0.040 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.011 | 0.177 | 0.171 | 0.177 | 1.261 | 0.0002 |
| ТК24 | жил. дом | КАН | обр.ГВС | 89 | 18.0 | 0.095 | 0.177 | 0.160 | 0.177 | 0.171 | 0.040 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.011 | 0.177 | 0.171 | 0.177 | 1.261 | 0.0002 |
| ТК36 | ср. школа | КАН | под.ГВС | 89 | 30.0 | 0.158 | 0.295 | 0.266 | 0.295 | 0.285 | 0.067 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.019 | 0.295 | 0.285 | 0.295 | 2.102 | 0.0004 |
| ТК36 | ср. школа | КАН | обр.ГВС | 89 | 30.0 | 0.158 | 0.295 | 0.266 | 0.295 | 0.285 | 0.067 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.019 | 0.295 | 0.285 | 0.295 | 2.102 | 0.0004 |
| ТК36 | жил. дом | КАН | под.ГВС | 89 | 5.0 | 0.026 | 0.049 | 0.044 | 0.049 | 0.048 | 0.011 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.049 | 0.048 | 0.049 | 0.350 | 0.0001 |
| ТК36 | жил. дом | КАН | обр.ГВС | 89 | 5.0 | 0.026 | 0.049 | 0.044 | 0.049 | 0.048 | 0.011 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.049 | 0.048 | 0.049 | 0.350 | 0.0001 |
| ТК39 | жил. дом | КАН | под.ГВС | 89 | 20.0 | 0.106 | 0.196 | 0.177 | 0.196 | 0.190 | 0.044 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.013 | 0.196 | 0.190 | 0.196 | 1.398 | 0.0003 |
| ТК39 | жил. дом | КАН | обр.ГВС | 89 | 20.0 | 0.106 | 0.196 | 0.177 | 0.196 | 0.190 | 0.044 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.013 | 0.196 | 0.190 | 0.196 | 1.398 | 0.0003 |
| ТК13 | отв 134а д/с | КАН | под. | 89 | 84.1 | 0.433 | 0.806 | 0.728 | 0.806 | 0.780 | 0.182 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.052 | 0.806 | 0.780 | 0.806 | 5.746 | 0.0011 |
| ТК13 | отв 134а д/с | КАН | обр. | 89 | 84.1 | 0.433 | 0.806 | 0.728 | 0.806 | 0.780 | 0.182 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.052 | 0.806 | 0.780 | 0.806 | 5.746 | 0.0011 |
| отв 131 | ТК35 | НЗМ | под.ГВС | 89 | 19.0 | 0.100 | 0.187 | 0.169 | 0.187 | 0.181 | 0.042 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.012 | 0.187 | 0.181 | 0.187 | 1.333 | 0.0003 |
| отв 131 | ТК35 | НЗМ | обр.ГВС | 89 | 19.0 | 0.100 | 0.187 | 0.169 | 0.187 | 0.181 | 0.042 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.012 | 0.187 | 0.181 | 0.187 | 1.333 | 0.0003 |
| ТК35 | здание | НЗМ | под.ГВС | 89 | 22.0 | 0.116 | 0.216 | 0.195 | 0.216 | 0.209 | 0.049 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.014 | 0.216 | 0.209 | 0.216 | 1.540 | 0.0003 |
| ТК35 | здание | НЗМ | обр.ГВС | 89 | 22.0 | 0.116 | 0.216 | 0.195 | 0.216 | 0.209 | 0.049 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.014 | 0.216 | 0.209 | 0.216 | 1.540 | 0.0003 |
| ТК52 | жил. дом | НЗМ | под.ГВС | 89 | 196.0 | 1.035 | 1.925 | 1.739 | 1.925 | 1.863 | 0.435 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.124 | 1.925 | 1.863 | 1.925 | 13.724 | 0.0026 |
| ТК52 | жил. дом | НЗМ | обр.ГВС | 89 | 196.0 | 1.035 | 1.925 | 1.739 | 1.925 | 1.863 | 0.435 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.124 | 1.925 | 1.863 | 1.925 | 13.724 | 0.0026 |
| ТК49 | здание | НЗМ | под.ГВС | 89 | 15.0 | 0.079 | 0.147 | 0.133 | 0.147 | 0.143 | 0.033 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.010 | 0.147 | 0.143 | 0.147 | 1.050 | 0.0002 |
| ТК49 | здание | НЗМ | обр.ГВС | 89 | 15.0 | 0.079 | 0.147 | 0.133 | 0.147 | 0.143 | 0.033 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.010 | 0.147 | 0.143 | 0.147 | 1.050 | 0.0002 |
| ТК48 | здание | НЗМ | под.ГВС | 89 | 20.0 | 0.106 | 0.196 | 0.177 | 0.196 | 0.190 | 0.044 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.013 | 0.196 | 0.190 | 0.196 | 1.398 | 0.0003 |
| ТК48 | здание | НЗМ | обр.ГВС | 89 | 20.0 | 0.106 | 0.196 | 0.177 | 0.196 | 0.190 | 0.044 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.013 | 0.196 | 0.190 | 0.196 | 1.398 | 0.0003 |
| ТК47 | здание | НЗМ | под.ГВС | 89 | 21.0 | 0.111 | 0.206 | 0.186 | 0.206 | 0.200 | 0.047 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.013 | 0.206 | 0.200 | 0.206 | 1.470 | 0.0003 |
| ТК47 | здание | НЗМ | обр.ГВС | 89 | 21.0 | 0.111 | 0.206 | 0.186 | 0.206 | 0.200 | 0.047 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.013 | 0.206 | 0.200 | 0.206 | 1.470 | 0.0003 |
| отв 132 | здание | НЗМ | под.ГВС | 89 | 12.0 | 0.063 | 0.118 | 0.106 | 0.118 | 0.114 | 0.027 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.118 | 0.114 | 0.118 | 0.841 | 0.0002 |
| отв 132 | здание | НЗМ | обр.ГВС | 89 | 12.0 | 0.063 | 0.118 | 0.106 | 0.118 | 0.114 | 0.027 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.118 | 0.114 | 0.118 | 0.841 | 0.0002 |
| ТК39 | здание | НЗМ | под.ГВС | 89 | 10.0 | 0.053 | 0.098 | 0.089 | 0.098 | 0.095 | 0.022 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.098 | 0.095 | 0.098 | 0.699 | 0.0001 |
| ТК39 | здание | НЗМ | обр.ГВС | 89 | 10.0 | 0.053 | 0.098 | 0.089 | 0.098 | 0.095 | 0.022 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.098 | 0.095 | 0.098 | 0.699 | 0.0001 |
| ТК38 | здание | НЗМ | под.ГВС | 89 | 9.0 | 0.048 | 0.088 | 0.080 | 0.088 | 0.086 | 0.020 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.088 | 0.086 | 0.088 | 0.630 | 0.0001 |
| ТК38 | здание | НЗМ | обр.ГВС | 89 | 9.0 | 0.048 | 0.088 | 0.080 | 0.088 | 0.086 | 0.020 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.088 | 0.086 | 0.088 | 0.630 | 0.0001 |
| отв 142 | здание | НЗМ | под.ГВС | 89 | 8.0 | 0.042 | 0.079 | 0.071 | 0.079 | 0.076 | 0.018 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.079 | 0.076 | 0.079 | 0.562 | 0.0001 |
| отв 142 | здание | НЗМ | обр.ГВС | 89 | 8.0 | 0.042 | 0.079 | 0.071 | 0.079 | 0.076 | 0.018 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.079 | 0.076 | 0.079 | 0.562 | 0.0001 |
| отв 143 | здание | НЗМ | под.ГВС | 89 | 8.0 | 0.042 | 0.079 | 0.071 | 0.079 | 0.076 | 0.018 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.079 | 0.076 | 0.079 | 0.562 | 0.0001 |
| отв 143 | здание | НЗМ | обр.ГВС | 89 | 8.0 | 0.042 | 0.079 | 0.071 | 0.079 | 0.076 | 0.018 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.079 | 0.076 | 0.079 | 0.562 | 0.0001 |
| отв 144 | здание | НЗМ | под.ГВС | 89 | 30.0 | 0.158 | 0.295 | 0.266 | 0.295 | 0.285 | 0.067 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.019 | 0.295 | 0.285 | 0.295 | 2.102 | 0.0004 |
| отв 144 | здание | НЗМ | обр.ГВС | 89 | 30.0 | 0.158 | 0.295 | 0.266 | 0.295 | 0.285 | 0.067 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.019 | 0.295 | 0.285 | 0.295 | 2.102 | 0.0004 |
| отв 145 | жил. дом | НЗМ | под.ГВС | 89 | 14.0 | 0.074 | 0.138 | 0.124 | 0.138 | 0.133 | 0.031 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 0.138 | 0.133 | 0.138 | 0.982 | 0.0002 |
| отв 145 | жил. дом | НЗМ | обр.ГВС | 89 | 14.0 | 0.074 | 0.138 | 0.124 | 0.138 | 0.133 | 0.031 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 0.138 | 0.133 | 0.138 | 0.982 | 0.0002 |
| отв 146 | отв 147 | НЗМ | под.ГВС | 89 | 22.0 | 0.116 | 0.216 | 0.195 | 0.216 | 0.209 | 0.049 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.014 | 0.216 | 0.209 | 0.216 | 1.540 | 0.0003 |
| отв 146 | отв 147 | НЗМ | обр.ГВС | 89 | 22.0 | 0.116 | 0.216 | 0.195 | 0.216 | 0.209 | 0.049 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.014 | 0.216 | 0.209 | 0.216 | 1.540 | 0.0003 |
| отв 147 | отв 148 | НЗМ | под.ГВС | 89 | 31.0 | 0.164 | 0.305 | 0.275 | 0.305 | 0.295 | 0.069 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.020 | 0.305 | 0.295 | 0.305 | 2.174 | 0.0004 |
| отв 147 | отв 148 | НЗМ | обр.ГВС | 89 | 31.0 | 0.164 | 0.305 | 0.275 | 0.305 | 0.295 | 0.069 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.020 | 0.305 | 0.295 | 0.305 | 2.174 | 0.0004 |
| отв 148 | отв 149 | НЗМ | под.ГВС | 89 | 32.0 | 0.169 | 0.314 | 0.284 | 0.314 | 0.304 | 0.071 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.020 | 0.314 | 0.304 | 0.314 | 2.239 | 0.0004 |
| отв 148 | отв 149 | НЗМ | обр.ГВС | 89 | 32.0 | 0.169 | 0.314 | 0.284 | 0.314 | 0.304 | 0.071 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.020 | 0.314 | 0.304 | 0.314 | 2.239 | 0.0004 |
| отв 148 | отв 150 | НЗМ | под.ГВС | 89 | 53.0 | 0.280 | 0.521 | 0.470 | 0.521 | 0.504 | 0.118 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.034 | 0.521 | 0.504 | 0.521 | 3.714 | 0.0007 |
| отв 148 | отв 150 | НЗМ | обр.ГВС | 89 | 53.0 | 0.280 | 0.521 | 0.470 | 0.521 | 0.504 | 0.118 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.034 | 0.521 | 0.504 | 0.521 | 3.714 | 0.0007 |
| отв 147 | отв 151 | НЗМ | под.ГВС | 89 | 51.0 | 0.269 | 0.501 | 0.452 | 0.501 | 0.485 | 0.113 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.032 | 0.501 | 0.485 | 0.501 | 3.571 | 0.0007 |
| отв 147 | отв 151 | НЗМ | обр.ГВС | 89 | 51.0 | 0.269 | 0.501 | 0.452 | 0.501 | 0.485 | 0.113 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.032 | 0.501 | 0.485 | 0.501 | 3.571 | 0.0007 |
| отв 151 | отв 152 | НЗМ | под.ГВС | 89 | 18.0 | 0.095 | 0.177 | 0.160 | 0.177 | 0.171 | 0.040 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.011 | 0.177 | 0.171 | 0.177 | 1.261 | 0.0002 |
| отв 151 | отв 152 | НЗМ | обр.ГВС | 89 | 18.0 | 0.095 | 0.177 | 0.160 | 0.177 | 0.171 | 0.040 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.011 | 0.177 | 0.171 | 0.177 | 1.261 | 0.0002 |
| отв 146 | отв 137 | НЗМ | под.ГВС | 89 | 35.0 | 0.185 | 0.344 | 0.311 | 0.344 | 0.333 | 0.078 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.022 | 0.344 | 0.333 | 0.344 | 2.453 | 0.0005 |
| отв 146 | отв 137 | НЗМ | обр.ГВС | 89 | 35.0 | 0.185 | 0.344 | 0.311 | 0.344 | 0.333 | 0.078 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.022 | 0.344 | 0.333 | 0.344 | 2.453 | 0.0005 |
| отв 137 | отв 136 | НЗМ | под.ГВС | 89 | 18.0 | 0.095 | 0.177 | 0.160 | 0.177 | 0.171 | 0.040 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.011 | 0.177 | 0.171 | 0.177 | 1.261 | 0.0002 |
| отв 137 | отв 136 | НЗМ | обр.ГВС | 89 | 18.0 | 0.095 | 0.177 | 0.160 | 0.177 | 0.171 | 0.040 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.011 | 0.177 | 0.171 | 0.177 | 1.261 | 0.0002 |
| отв 136 | отв 135 | НЗМ | под.ГВС | 89 | 23.0 | 0.121 | 0.226 | 0.204 | 0.226 | 0.219 | 0.051 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.015 | 0.226 | 0.219 | 0.226 | 1.612 | 0.0003 |
| отв 136 | отв 135 | НЗМ | обр.ГВС | 89 | 23.0 | 0.121 | 0.226 | 0.204 | 0.226 | 0.219 | 0.051 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.015 | 0.226 | 0.219 | 0.226 | 1.612 | 0.0003 |
| отв 135 | здание | НЗМ | под.ГВС | 89 | 17.0 | 0.090 | 0.167 | 0.151 | 0.167 | 0.162 | 0.038 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.011 | 0.167 | 0.162 | 0.167 | 1.192 | 0.0002 |
| отв 135 | здание | НЗМ | обр.ГВС | 89 | 17.0 | 0.090 | 0.167 | 0.151 | 0.167 | 0.162 | 0.038 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.011 | 0.167 | 0.162 | 0.167 | 1.192 | 0.0002 |
| отв 141 | гаражи | НЗМ | под.ГВС | 89 | 16.0 | 0.084 | 0.157 | 0.142 | 0.157 | 0.152 | 0.035 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.010 | 0.157 | 0.152 | 0.157 | 1.119 | 0.0002 |
| отв 141 | гаражи | НЗМ | обр.ГВС | 89 | 16.0 | 0.084 | 0.157 | 0.142 | 0.157 | 0.152 | 0.035 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.010 | 0.157 | 0.152 | 0.157 | 1.119 | 0.0002 |
| ТК29 | здание | НЗМ | под. | 89 | 16.0 | 0.084 | 0.157 | 0.142 | 0.157 | 0.152 | 0.035 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.010 | 0.157 | 0.152 | 0.157 | 1.119 | 0.0002 |
| ТК29 | здание | НЗМ | обр. | 89 | 16.0 | 0.084 | 0.157 | 0.142 | 0.157 | 0.152 | 0.035 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.010 | 0.157 | 0.152 | 0.157 | 1.119 | 0.0002 |
| ТК29 | здание | НЗМ | под. | 89 | 122.0 | 0.644 | 1.198 | 1.082 | 1.198 | 1.160 | 0.271 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.077 | 1.198 | 1.160 | 1.198 | 8.542 | 0.0016 |
| ТК29 | здание | НЗМ | обр. | 89 | 122.0 | 0.644 | 1.198 | 1.082 | 1.198 | 1.160 | 0.271 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.077 | 1.198 | 1.160 | 1.198 | 8.542 | 0.0016 |
| ТК4 | жил. дом | КАН | под. | 108 | 8.0 | 0.063 | 0.117 | 0.106 | 0.117 | 0.113 | 0.026 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.117 | 0.113 | 0.117 | 0.834 | 0.0002 |
| ТК4 | жил. дом | КАН | обр. | 108 | 8.0 | 0.063 | 0.117 | 0.106 | 0.117 | 0.113 | 0.026 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.117 | 0.113 | 0.117 | 0.834 | 0.0002 |
| ТК3 | жил. дом | КАН | под. | 108 | 9.0 | 0.071 | 0.131 | 0.119 | 0.131 | 0.127 | 0.030 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.131 | 0.127 | 0.131 | 0.935 | 0.0002 |
| ТК3 | жил. дом | КАН | обр. | 108 | 9.0 | 0.071 | 0.131 | 0.119 | 0.131 | 0.127 | 0.030 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.131 | 0.127 | 0.131 | 0.935 | 0.0002 |
| ТК19 | жил. дом | КАН | под. | 108 | 20.0 | 0.157 | 0.292 | 0.264 | 0.292 | 0.283 | 0.066 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.019 | 0.292 | 0.283 | 0.292 | 2.083 | 0.0004 |
| ТК19 | жил. дом | КАН | обр. | 108 | 20.0 | 0.157 | 0.292 | 0.264 | 0.292 | 0.283 | 0.066 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.019 | 0.292 | 0.283 | 0.292 | 2.083 | 0.0004 |
| отв 125 | жил. дом | КАН | под. | 108 | 18.0 | 0.141 | 0.263 | 0.238 | 0.263 | 0.254 | 0.059 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.017 | 0.263 | 0.254 | 0.263 | 1.874 | 0.0004 |
| отв 125 | жил. дом | КАН | обр. | 108 | 18.0 | 0.141 | 0.263 | 0.238 | 0.263 | 0.254 | 0.059 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.017 | 0.263 | 0.254 | 0.263 | 1.874 | 0.0004 |
| отв 124 | жил. дом | КАН | под. | 108 | 18.0 | 0.141 | 0.263 | 0.238 | 0.263 | 0.254 | 0.059 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.017 | 0.263 | 0.254 | 0.263 | 1.874 | 0.0004 |
| отв 124 | жил. дом | КАН | обр. | 108 | 18.0 | 0.141 | 0.263 | 0.238 | 0.263 | 0.254 | 0.059 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.017 | 0.263 | 0.254 | 0.263 | 1.874 | 0.0004 |
| ТК24 | жил. дом | КАН | под. | 108 | 18.0 | 0.141 | 0.263 | 0.238 | 0.263 | 0.254 | 0.059 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.017 | 0.263 | 0.254 | 0.263 | 1.874 | 0.0004 |
| ТК24 | жил. дом | КАН | обр. | 108 | 18.0 | 0.141 | 0.263 | 0.238 | 0.263 | 0.254 | 0.059 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.017 | 0.263 | 0.254 | 0.263 | 1.874 | 0.0004 |
| ТК36 | ср. школа | КАН | под. | 108 | 30.0 | 0.236 | 0.438 | 0.396 | 0.438 | 0.424 | 0.099 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.028 | 0.438 | 0.424 | 0.438 | 3.123 | 0.0006 |
| ТК36 | ср. школа | КАН | обр. | 108 | 30.0 | 0.236 | 0.438 | 0.396 | 0.438 | 0.424 | 0.099 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.028 | 0.438 | 0.424 | 0.438 | 3.123 | 0.0006 |
| ТК36 | жил. дом | КАН | под. | 108 | 5.0 | 0.039 | 0.073 | 0.066 | 0.073 | 0.071 | 0.016 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.073 | 0.071 | 0.073 | 0.521 | 0.0001 |
| ТК36 | жил. дом | КАН | обр. | 108 | 5.0 | 0.039 | 0.073 | 0.066 | 0.073 | 0.071 | 0.016 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.073 | 0.071 | 0.073 | 0.521 | 0.0001 |
| ТК39 | жил. дом | КАН | под. | 108 | 20.0 | 0.157 | 0.292 | 0.264 | 0.292 | 0.283 | 0.066 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.019 | 0.292 | 0.283 | 0.292 | 2.083 | 0.0004 |
| ТК39 | жил. дом | КАН | обр. | 108 | 20.0 | 0.157 | 0.292 | 0.264 | 0.292 | 0.283 | 0.066 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.019 | 0.292 | 0.283 | 0.292 | 2.083 | 0.0004 |
| отв 131 | здание | КАН | под. | 108 | 30.0 | 0.236 | 0.438 | 0.396 | 0.438 | 0.424 | 0.099 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.028 | 0.438 | 0.424 | 0.438 | 3.123 | 0.0006 |
| отв 131 | здание | КАН | обр. | 108 | 30.0 | 0.236 | 0.438 | 0.396 | 0.438 | 0.424 | 0.099 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.028 | 0.438 | 0.424 | 0.438 | 3.123 | 0.0006 |
| отв 150 | отв 160 | КАН | под. | 108 | 25.0 | 0.196 | 0.365 | 0.330 | 0.365 | 0.353 | 0.082 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.024 | 0.365 | 0.353 | 0.365 | 2.602 | 0.0005 |
| отв 150 | отв 160 | КАН | обр. | 108 | 25.0 | 0.196 | 0.365 | 0.330 | 0.365 | 0.353 | 0.082 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.024 | 0.365 | 0.353 | 0.365 | 2.602 | 0.0005 |
| отв 131 | здание | КАН | под.ГВС | 108 | 30.0 | 0.236 | 0.438 | 0.396 | 0.438 | 0.424 | 0.099 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.028 | 0.438 | 0.424 | 0.438 | 3.123 | 0.0006 |
| отв 131 | здание | КАН | обр.ГВС | 108 | 30.0 | 0.236 | 0.438 | 0.396 | 0.438 | 0.424 | 0.099 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.028 | 0.438 | 0.424 | 0.438 | 3.123 | 0.0006 |
| ТК13 | отв 134а д/с | КАН | под. | 108 | 38.0 | 0.298 | 0.555 | 0.501 | 0.555 | 0.537 | 0.125 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.036 | 0.555 | 0.537 | 0.555 | 3.956 | 0.0007 |
| ТК13 | отв 134а д/с | КАН | обр. | 108 | 38.0 | 0.298 | 0.555 | 0.501 | 0.555 | 0.537 | 0.125 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.036 | 0.555 | 0.537 | 0.555 | 3.956 | 0.0007 |
| ТК9 | ТК10 | НЗМ | под. | 108 | 101.0 | 0.793 | 1.475 | 1.333 | 1.475 | 1.428 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.095 | 1.475 | 1.428 | 1.475 | 10.517 | 0.0020 |
| ТК9 | ТК10 | НЗМ | обр. | 108 | 101.0 | 0.793 | 1.475 | 1.333 | 1.475 | 1.428 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.095 | 1.475 | 1.428 | 1.475 | 10.517 | 0.0020 |
| ТК9 | ТК10 | НЗМ | под.ГВС | 108 | 101.0 | 0.793 | 1.475 | 1.333 | 1.475 | 1.428 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.095 | 1.475 | 1.428 | 1.475 | 10.517 | 0.0020 |
| ТК9 | ТК10 | НЗМ | обр.ГВС | 108 | 101.0 | 0.793 | 1.475 | 1.333 | 1.475 | 1.428 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.095 | 1.475 | 1.428 | 1.475 | 10.517 | 0.0020 |
| ТК10 | здание | НЗМ | под. | 108 | 16.0 | 0.126 | 0.234 | 0.211 | 0.234 | 0.226 | 0.053 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.015 | 0.234 | 0.226 | 0.234 | 1.667 | 0.0003 |
| ТК10 | здание | НЗМ | обр. | 108 | 16.0 | 0.126 | 0.234 | 0.211 | 0.234 | 0.226 | 0.053 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.015 | 0.234 | 0.226 | 0.234 | 1.667 | 0.0003 |
| ТК10 | здание | НЗМ | под.ГВС | 108 | 16.0 | 0.126 | 0.234 | 0.211 | 0.234 | 0.226 | 0.053 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.015 | 0.234 | 0.226 | 0.234 | 1.667 | 0.0003 |
| ТК10 | здание | НЗМ | обр.ГВС | 108 | 16.0 | 0.126 | 0.234 | 0.211 | 0.234 | 0.226 | 0.053 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.015 | 0.234 | 0.226 | 0.234 | 1.667 | 0.0003 |
| ТК9 | ТК11 | НЗМ | под. | 108 | 83.0 | 0.652 | 1.212 | 1.095 | 1.212 | 1.173 | 0.274 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.078 | 1.212 | 1.173 | 1.212 | 8.641 | 0.0016 |
| ТК9 | ТК11 | НЗМ | обр. | 108 | 83.0 | 0.652 | 1.212 | 1.095 | 1.212 | 1.173 | 0.274 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.078 | 1.212 | 1.173 | 1.212 | 8.641 | 0.0016 |
| ТК9 | ТК11 | НЗМ | под.ГВС | 108 | 83.0 | 0.652 | 1.212 | 1.095 | 1.212 | 1.173 | 0.274 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.078 | 1.212 | 1.173 | 1.212 | 8.641 | 0.0016 |
| ТК9 | ТК11 | НЗМ | обр.ГВС | 108 | 83.0 | 0.652 | 1.212 | 1.095 | 1.212 | 1.173 | 0.274 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.078 | 1.212 | 1.173 | 1.212 | 8.641 | 0.0016 |
| ТК11 | здание | НЗМ | под. | 108 | 18.0 | 0.141 | 0.263 | 0.238 | 0.263 | 0.254 | 0.059 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.017 | 0.263 | 0.254 | 0.263 | 1.874 | 0.0004 |
| ТК11 | здание | НЗМ | обр. | 108 | 18.0 | 0.141 | 0.263 | 0.238 | 0.263 | 0.254 | 0.059 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.017 | 0.263 | 0.254 | 0.263 | 1.874 | 0.0004 |
| ТК11 | здание | НЗМ | под.ГВС | 108 | 18.0 | 0.141 | 0.263 | 0.238 | 0.263 | 0.254 | 0.059 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.017 | 0.263 | 0.254 | 0.263 | 1.874 | 0.0004 |
| ТК11 | здание | НЗМ | обр.ГВС | 108 | 18.0 | 0.141 | 0.263 | 0.238 | 0.263 | 0.254 | 0.059 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.017 | 0.263 | 0.254 | 0.263 | 1.874 | 0.0004 |
| отв 131 | ТК35 | НЗМ | под. | 108 | 19.0 | 0.149 | 0.278 | 0.251 | 0.278 | 0.269 | 0.063 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.018 | 0.278 | 0.269 | 0.278 | 1.982 | 0.0004 |
| отв 131 | ТК35 | НЗМ | обр. | 108 | 19.0 | 0.149 | 0.278 | 0.251 | 0.278 | 0.269 | 0.063 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.018 | 0.278 | 0.269 | 0.278 | 1.982 | 0.0004 |
| ТК35 | здание | НЗМ | под. | 108 | 22.0 | 0.173 | 0.321 | 0.290 | 0.321 | 0.311 | 0.073 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.021 | 0.321 | 0.311 | 0.321 | 2.290 | 0.0004 |
| ТК35 | здание | НЗМ | обр. | 108 | 22.0 | 0.173 | 0.321 | 0.290 | 0.321 | 0.311 | 0.073 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.021 | 0.321 | 0.311 | 0.321 | 2.290 | 0.0004 |
| ТК52 | жил. дом | НЗМ | под. | 108 | 196.0 | 1.539 | 2.863 | 2.586 | 2.863 | 2.771 | 0.647 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.185 | 2.863 | 2.771 | 2.863 | 20.412 | 0.0038 |
| ТК52 | жил. дом | НЗМ | обр. | 108 | 196.0 | 1.539 | 2.863 | 2.586 | 2.863 | 2.771 | 0.647 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.185 | 2.863 | 2.771 | 2.863 | 20.412 | 0.0038 |
| ТК49 | здание | НЗМ | под. | 108 | 15.0 | 0.118 | 0.219 | 0.198 | 0.219 | 0.212 | 0.049 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.014 | 0.219 | 0.212 | 0.219 | 1.561 | 0.0003 |
| ТК49 | здание | НЗМ | обр. | 108 | 15.0 | 0.118 | 0.219 | 0.198 | 0.219 | 0.212 | 0.049 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.014 | 0.219 | 0.212 | 0.219 | 1.561 | 0.0003 |
| ТК48 | здание | НЗМ | под. | 108 | 20.0 | 0.157 | 0.292 | 0.264 | 0.292 | 0.283 | 0.066 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.019 | 0.292 | 0.283 | 0.292 | 2.083 | 0.0004 |
| ТК48 | здание | НЗМ | обр. | 108 | 20.0 | 0.157 | 0.292 | 0.264 | 0.292 | 0.283 | 0.066 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.019 | 0.292 | 0.283 | 0.292 | 2.083 | 0.0004 |
| ТК47 | здание | НЗМ | под. | 108 | 21.0 | 0.165 | 0.307 | 0.277 | 0.307 | 0.297 | 0.069 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.020 | 0.307 | 0.297 | 0.307 | 2.188 | 0.0004 |
| ТК47 | здание | НЗМ | обр. | 108 | 21.0 | 0.165 | 0.307 | 0.277 | 0.307 | 0.297 | 0.069 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.020 | 0.307 | 0.297 | 0.307 | 2.188 | 0.0004 |
| ТК44 | ТК43 | НЗМ | под. | 108 | 62.0 | 0.487 | 0.906 | 0.818 | 0.906 | 0.877 | 0.205 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.058 | 0.906 | 0.877 | 0.906 | 6.459 | 0.0012 |
| ТК44 | ТК43 | НЗМ | обр. | 108 | 62.0 | 0.487 | 0.906 | 0.818 | 0.906 | 0.877 | 0.205 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.058 | 0.906 | 0.877 | 0.906 | 6.459 | 0.0012 |
| ТК44 | ТК43 | НЗМ | под.ГВС | 108 | 62.0 | 0.487 | 0.906 | 0.818 | 0.906 | 0.877 | 0.205 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.058 | 0.906 | 0.877 | 0.906 | 6.459 | 0.0012 |
| ТК44 | ТК43 | НЗМ | обр.ГВС | 108 | 62.0 | 0.487 | 0.906 | 0.818 | 0.906 | 0.877 | 0.205 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.058 | 0.906 | 0.877 | 0.906 | 6.459 | 0.0012 |
| ТК43 | ТК42 | НЗМ | под. | 108 | 6.0 | 0.047 | 0.088 | 0.079 | 0.088 | 0.085 | 0.020 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.088 | 0.085 | 0.088 | 0.627 | 0.0001 |
| ТК43 | ТК42 | НЗМ | обр. | 108 | 6.0 | 0.047 | 0.088 | 0.079 | 0.088 | 0.085 | 0.020 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.088 | 0.085 | 0.088 | 0.627 | 0.0001 |
| ТК43 | ТК42 | НЗМ | под.ГВС | 108 | 6.0 | 0.047 | 0.088 | 0.079 | 0.088 | 0.085 | 0.020 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.088 | 0.085 | 0.088 | 0.627 | 0.0001 |
| ТК43 | ТК42 | НЗМ | обр.ГВС | 108 | 6.0 | 0.047 | 0.088 | 0.079 | 0.088 | 0.085 | 0.020 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.088 | 0.085 | 0.088 | 0.627 | 0.0001 |
| ТК42 | отв 132 | НЗМ | под. | 108 | 64.0 | 0.503 | 0.935 | 0.844 | 0.935 | 0.905 | 0.211 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.060 | 0.935 | 0.905 | 0.935 | 6.665 | 0.0013 |
| ТК42 | отв 132 | НЗМ | обр. | 108 | 64.0 | 0.503 | 0.935 | 0.844 | 0.935 | 0.905 | 0.211 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.060 | 0.935 | 0.905 | 0.935 | 6.665 | 0.0013 |
| ТК42 | отв 132 | НЗМ | под.ГВС | 108 | 64.0 | 0.503 | 0.935 | 0.844 | 0.935 | 0.905 | 0.211 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.060 | 0.935 | 0.905 | 0.935 | 6.665 | 0.0013 |
| ТК42 | отв 132 | НЗМ | обр.ГВС | 108 | 64.0 | 0.503 | 0.935 | 0.844 | 0.935 | 0.905 | 0.211 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.060 | 0.935 | 0.905 | 0.935 | 6.665 | 0.0013 |
| отв 132 | здание | НЗМ | под. | 108 | 12.0 | 0.094 | 0.175 | 0.158 | 0.175 | 0.170 | 0.040 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.011 | 0.175 | 0.170 | 0.175 | 1.249 | 0.0002 |
| отв 132 | здание | НЗМ | обр. | 108 | 12.0 | 0.094 | 0.175 | 0.158 | 0.175 | 0.170 | 0.040 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.011 | 0.175 | 0.170 | 0.175 | 1.249 | 0.0002 |
| отв 132 | отв 133 | НЗМ | под. | 108 | 36.0 | 0.283 | 0.526 | 0.475 | 0.526 | 0.509 | 0.119 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.034 | 0.526 | 0.509 | 0.526 | 3.750 | 0.0007 |
| отв 132 | отв 133 | НЗМ | обр. | 108 | 36.0 | 0.283 | 0.526 | 0.475 | 0.526 | 0.509 | 0.119 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.034 | 0.526 | 0.509 | 0.526 | 3.750 | 0.0007 |
| отв 132 | отв 133 | НЗМ | под.ГВС | 108 | 36.0 | 0.283 | 0.526 | 0.475 | 0.526 | 0.509 | 0.119 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.034 | 0.526 | 0.509 | 0.526 | 3.750 | 0.0007 |
| отв 132 | отв 133 | НЗМ | обр.ГВС | 108 | 36.0 | 0.283 | 0.526 | 0.475 | 0.526 | 0.509 | 0.119 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.034 | 0.526 | 0.509 | 0.526 | 3.750 | 0.0007 |
| отв 133 | ТК41 | НЗМ | под. | 108 | 123.0 | 0.966 | 1.797 | 1.623 | 1.797 | 1.739 | 0.406 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.116 | 1.797 | 1.739 | 1.797 | 12.811 | 0.0024 |
| отв 133 | ТК41 | НЗМ | обр. | 108 | 123.0 | 0.966 | 1.797 | 1.623 | 1.797 | 1.739 | 0.406 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.116 | 1.797 | 1.739 | 1.797 | 12.811 | 0.0024 |
| отв 133 | ТК41 | НЗМ | под.ГВС | 108 | 123.0 | 0.966 | 1.797 | 1.623 | 1.797 | 1.739 | 0.406 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.116 | 1.797 | 1.739 | 1.797 | 12.811 | 0.0024 |
| отв 133 | ТК41 | НЗМ | обр.ГВС | 108 | 123.0 | 0.966 | 1.797 | 1.623 | 1.797 | 1.739 | 0.406 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.116 | 1.797 | 1.739 | 1.797 | 12.811 | 0.0024 |
| ТК41 | ТК40 | НЗМ | под. | 108 | 64.0 | 0.503 | 0.935 | 0.844 | 0.935 | 0.905 | 0.211 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.060 | 0.935 | 0.905 | 0.935 | 6.665 | 0.0013 |
| ТК41 | ТК40 | НЗМ | обр. | 108 | 64.0 | 0.503 | 0.935 | 0.844 | 0.935 | 0.905 | 0.211 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.060 | 0.935 | 0.905 | 0.935 | 6.665 | 0.0013 |
| ТК41 | ТК40 | НЗМ | под.ГВС | 108 | 64.0 | 0.503 | 0.935 | 0.844 | 0.935 | 0.905 | 0.211 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.060 | 0.935 | 0.905 | 0.935 | 6.665 | 0.0013 |
| ТК41 | ТК40 | НЗМ | обр.ГВС | 108 | 64.0 | 0.503 | 0.935 | 0.844 | 0.935 | 0.905 | 0.211 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.060 | 0.935 | 0.905 | 0.935 | 6.665 | 0.0013 |
| ТК40 | ТК39 | НЗМ | под. | 108 | 109.0 | 0.856 | 1.592 | 1.438 | 1.592 | 1.541 | 0.360 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.103 | 1.592 | 1.541 | 1.592 | 11.351 | 0.0021 |
| ТК40 | ТК39 | НЗМ | обр. | 108 | 109.0 | 0.856 | 1.592 | 1.438 | 1.592 | 1.541 | 0.360 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.103 | 1.592 | 1.541 | 1.592 | 11.351 | 0.0021 |
| ТК40 | ТК39 | НЗМ | под.ГВС | 108 | 109.0 | 0.856 | 1.592 | 1.438 | 1.592 | 1.541 | 0.360 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.103 | 1.592 | 1.541 | 1.592 | 11.351 | 0.0021 |
| ТК40 | ТК39 | НЗМ | обр.ГВС | 108 | 109.0 | 0.856 | 1.592 | 1.438 | 1.592 | 1.541 | 0.360 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.103 | 1.592 | 1.541 | 1.592 | 11.351 | 0.0021 |
| ТК39 | здание | НЗМ | под. | 108 | 10.0 | 0.079 | 0.146 | 0.132 | 0.146 | 0.141 | 0.033 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 0.146 | 0.141 | 0.146 | 1.040 | 0.0002 |
| ТК39 | здание | НЗМ | обр. | 108 | 10.0 | 0.079 | 0.146 | 0.132 | 0.146 | 0.141 | 0.033 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 0.146 | 0.141 | 0.146 | 1.040 | 0.0002 |
| ТК38 | здание | НЗМ | под. | 108 | 9.0 | 0.071 | 0.131 | 0.119 | 0.131 | 0.127 | 0.030 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.131 | 0.127 | 0.131 | 0.935 | 0.0002 |
| ТК38 | здание | НЗМ | обр. | 108 | 9.0 | 0.071 | 0.131 | 0.119 | 0.131 | 0.127 | 0.030 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.131 | 0.127 | 0.131 | 0.935 | 0.0002 |
| отв 142 | здание | НЗМ | под. | 108 | 8.0 | 0.063 | 0.117 | 0.106 | 0.117 | 0.113 | 0.026 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.117 | 0.113 | 0.117 | 0.834 | 0.0002 |
| отв 142 | здание | НЗМ | обр. | 108 | 8.0 | 0.063 | 0.117 | 0.106 | 0.117 | 0.113 | 0.026 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.117 | 0.113 | 0.117 | 0.834 | 0.0002 |
| отв 143 | здание | НЗМ | под. | 108 | 8.0 | 0.063 | 0.117 | 0.106 | 0.117 | 0.113 | 0.026 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.117 | 0.113 | 0.117 | 0.834 | 0.0002 |
| отв 143 | здание | НЗМ | обр. | 108 | 8.0 | 0.063 | 0.117 | 0.106 | 0.117 | 0.113 | 0.026 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.117 | 0.113 | 0.117 | 0.834 | 0.0002 |
| отв 144 | здание | НЗМ | под. | 108 | 30.0 | 0.236 | 0.438 | 0.396 | 0.438 | 0.424 | 0.099 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.028 | 0.438 | 0.424 | 0.438 | 3.123 | 0.0006 |
| отв 144 | здание | НЗМ | обр. | 108 | 30.0 | 0.236 | 0.438 | 0.396 | 0.438 | 0.424 | 0.099 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.028 | 0.438 | 0.424 | 0.438 | 3.123 | 0.0006 |
| отв 145 | жил. дом | НЗМ | под. | 108 | 14.0 | 0.110 | 0.205 | 0.185 | 0.205 | 0.198 | 0.046 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.013 | 0.205 | 0.198 | 0.205 | 1.460 | 0.0003 |
| отв 145 | жил. дом | НЗМ | обр. | 108 | 14.0 | 0.110 | 0.205 | 0.185 | 0.205 | 0.198 | 0.046 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.013 | 0.205 | 0.198 | 0.205 | 1.460 | 0.0003 |
| отв 146 | отв 147 | НЗМ | под. | 108 | 22.0 | 0.173 | 0.321 | 0.290 | 0.321 | 0.311 | 0.073 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.021 | 0.321 | 0.311 | 0.321 | 2.290 | 0.0004 |
| отв 146 | отв 147 | НЗМ | обр. | 108 | 22.0 | 0.173 | 0.321 | 0.290 | 0.321 | 0.311 | 0.073 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.021 | 0.321 | 0.311 | 0.321 | 2.290 | 0.0004 |
| отв 147 | отв 148 | НЗМ | под. | 108 | 31.0 | 0.243 | 0.453 | 0.409 | 0.453 | 0.438 | 0.102 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.029 | 0.453 | 0.438 | 0.453 | 3.228 | 0.0006 |
| отв 147 | отв 148 | НЗМ | обр. | 108 | 31.0 | 0.243 | 0.453 | 0.409 | 0.453 | 0.438 | 0.102 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.029 | 0.453 | 0.438 | 0.453 | 3.228 | 0.0006 |
| отв 148 | отв 149 | НЗМ | под. | 108 | 32.0 | 0.251 | 0.467 | 0.422 | 0.467 | 0.452 | 0.106 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.030 | 0.467 | 0.452 | 0.467 | 3.330 | 0.0006 |
| отв 148 | отв 149 | НЗМ | обр. | 108 | 32.0 | 0.251 | 0.467 | 0.422 | 0.467 | 0.452 | 0.106 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.030 | 0.467 | 0.452 | 0.467 | 3.330 | 0.0006 |
| отв 148 | отв 150 | НЗМ | под. | 108 | 53.0 | 0.416 | 0.774 | 0.699 | 0.774 | 0.749 | 0.175 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.050 | 0.774 | 0.749 | 0.774 | 5.518 | 0.0010 |
| отв 148 | отв 150 | НЗМ | обр. | 108 | 53.0 | 0.416 | 0.774 | 0.699 | 0.774 | 0.749 | 0.175 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.050 | 0.774 | 0.749 | 0.774 | 5.518 | 0.0010 |
| отв 150 | отв 160 | НЗМ | под. | 108 | 629.0 | 4.940 | 9.189 | 8.299 | 9.189 | 8.892 | 2.075 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.593 | 9.189 | 8.892 | 9.189 | 65.507 | 0.0124 |
| отв 150 | отв 160 | НЗМ | обр. | 108 | 629.0 | 4.940 | 9.189 | 8.299 | 9.189 | 8.892 | 2.075 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.593 | 9.189 | 8.892 | 9.189 | 65.507 | 0.0124 |
| отв 160 | отв 161 | НЗМ | под. | 108 | 196.0 | 1.539 | 2.863 | 2.586 | 2.863 | 2.771 | 0.647 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.185 | 2.863 | 2.771 | 2.863 | 20.412 | 0.0038 |
| отв 160 | отв 161 | НЗМ | обр. | 108 | 196.0 | 1.539 | 2.863 | 2.586 | 2.863 | 2.771 | 0.647 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.185 | 2.863 | 2.771 | 2.863 | 20.412 | 0.0038 |
| отв 147 | отв 151 | НЗМ | под. | 108 | 51.0 | 0.401 | 0.745 | 0.673 | 0.745 | 0.721 | 0.168 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.048 | 0.745 | 0.721 | 0.745 | 5.311 | 0.0010 |
| отв 147 | отв 151 | НЗМ | обр. | 108 | 51.0 | 0.401 | 0.745 | 0.673 | 0.745 | 0.721 | 0.168 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.048 | 0.745 | 0.721 | 0.745 | 5.311 | 0.0010 |
| отв 151 | отв 152 | НЗМ | под. | 108 | 18.0 | 0.141 | 0.263 | 0.238 | 0.263 | 0.254 | 0.059 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.017 | 0.263 | 0.254 | 0.263 | 1.874 | 0.0004 |
| отв 151 | отв 152 | НЗМ | обр. | 108 | 18.0 | 0.141 | 0.263 | 0.238 | 0.263 | 0.254 | 0.059 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.017 | 0.263 | 0.254 | 0.263 | 1.874 | 0.0004 |
| отв 152 | отв 156 | НЗМ | под. | 108 | 185.0 | 1.453 | 2.703 | 2.441 | 2.703 | 2.615 | 0.610 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.174 | 2.703 | 2.615 | 2.703 | 19.267 | 0.0036 |
| отв 152 | отв 156 | НЗМ | обр. | 108 | 185.0 | 1.453 | 2.703 | 2.441 | 2.703 | 2.615 | 0.610 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.174 | 2.703 | 2.615 | 2.703 | 19.267 | 0.0036 |
| отв 156 | отв 157 | НЗМ | под. | 108 | 182.0 | 1.429 | 2.659 | 2.401 | 2.659 | 2.573 | 0.600 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.172 | 2.659 | 2.573 | 2.659 | 18.955 | 0.0036 |
| отв 156 | отв 157 | НЗМ | обр. | 108 | 182.0 | 1.429 | 2.659 | 2.401 | 2.659 | 2.573 | 0.600 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.172 | 2.659 | 2.573 | 2.659 | 18.955 | 0.0036 |
| отв 157 | отв 159 | НЗМ | под. | 108 | 185.0 | 1.453 | 2.703 | 2.441 | 2.703 | 2.615 | 0.610 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.174 | 2.703 | 2.615 | 2.703 | 19.267 | 0.0036 |
| отв 157 | отв 159 | НЗМ | обр. | 108 | 185.0 | 1.453 | 2.703 | 2.441 | 2.703 | 2.615 | 0.610 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.174 | 2.703 | 2.615 | 2.703 | 19.267 | 0.0036 |
| отв 159 | здание | НЗМ | под. | 108 | 157.0 | 1.233 | 2.294 | 2.072 | 2.294 | 2.220 | 0.518 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.148 | 2.294 | 2.220 | 2.294 | 16.354 | 0.0031 |
| отв 159 | здание | НЗМ | обр. | 108 | 157.0 | 1.233 | 2.294 | 2.072 | 2.294 | 2.220 | 0.518 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.148 | 2.294 | 2.220 | 2.294 | 16.354 | 0.0031 |
| отв 157 | отв 158 | НЗМ | под. | 108 | 293.0 | 2.301 | 4.280 | 3.866 | 4.280 | 4.142 | 0.967 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.276 | 4.280 | 4.142 | 4.280 | 30.513 | 0.0058 |
| отв 157 | отв 158 | НЗМ | обр. | 108 | 293.0 | 2.301 | 4.280 | 3.866 | 4.280 | 4.142 | 0.967 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.276 | 4.280 | 4.142 | 4.280 | 30.513 | 0.0058 |
| отв 146 | отв 137 | НЗМ | под. | 108 | 35.0 | 0.275 | 0.511 | 0.462 | 0.511 | 0.495 | 0.115 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.033 | 0.511 | 0.495 | 0.511 | 3.644 | 0.0007 |
| отв 146 | отв 137 | НЗМ | обр. | 108 | 35.0 | 0.275 | 0.511 | 0.462 | 0.511 | 0.495 | 0.115 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.033 | 0.511 | 0.495 | 0.511 | 3.644 | 0.0007 |
| отв 137 | отв 136 | НЗМ | под. | 108 | 18.0 | 0.141 | 0.263 | 0.238 | 0.263 | 0.254 | 0.059 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.017 | 0.263 | 0.254 | 0.263 | 1.874 | 0.0004 |
| отв 137 | отв 136 | НЗМ | обр. | 108 | 18.0 | 0.141 | 0.263 | 0.238 | 0.263 | 0.254 | 0.059 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.017 | 0.263 | 0.254 | 0.263 | 1.874 | 0.0004 |
| отв 136 | отв 135 | НЗМ | под. | 108 | 23.0 | 0.181 | 0.336 | 0.303 | 0.336 | 0.325 | 0.076 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.022 | 0.336 | 0.325 | 0.336 | 2.395 | 0.0005 |
| отв 136 | отв 135 | НЗМ | обр. | 108 | 23.0 | 0.181 | 0.336 | 0.303 | 0.336 | 0.325 | 0.076 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.022 | 0.336 | 0.325 | 0.336 | 2.395 | 0.0005 |
| отв 135 | здание | НЗМ | под. | 108 | 17.0 | 0.134 | 0.248 | 0.224 | 0.248 | 0.240 | 0.056 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.016 | 0.248 | 0.240 | 0.248 | 1.768 | 0.0003 |
| отв 135 | здание | НЗМ | обр. | 108 | 17.0 | 0.134 | 0.248 | 0.224 | 0.248 | 0.240 | 0.056 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.016 | 0.248 | 0.240 | 0.248 | 1.768 | 0.0003 |
| отв 141 | гаражи | НЗМ | под. | 108 | 16.0 | 0.126 | 0.234 | 0.211 | 0.234 | 0.226 | 0.053 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.015 | 0.234 | 0.226 | 0.234 | 1.667 | 0.0003 |
| отв 141 | гаражи | НЗМ | обр. | 108 | 16.0 | 0.126 | 0.234 | 0.211 | 0.234 | 0.226 | 0.053 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.015 | 0.234 | 0.226 | 0.234 | 1.667 | 0.0003 |
| ТК7 | ТК8 | КАН | под.ГВС | 159 | 38.0 | 0.672 | 1.249 | 1.128 | 1.249 | 1.209 | 0.282 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.081 | 1.249 | 1.209 | 1.249 | 8.905 | 0.0017 |
| ТК7 | ТК8 | КАН | обр.ГВС | 159 | 38.0 | 0.672 | 1.249 | 1.128 | 1.249 | 1.209 | 0.282 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.081 | 1.249 | 1.209 | 1.249 | 8.905 | 0.0017 |
| ТК8 | ТК12 | КАН | под.ГВС | 159 | 93.0 | 1.643 | 3.057 | 2.761 | 3.057 | 2.958 | 0.690 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.197 | 3.057 | 2.958 | 3.057 | 21.792 | 0.0041 |
| ТК8 | ТК12 | КАН | обр.ГВС | 159 | 93.0 | 1.643 | 3.057 | 2.761 | 3.057 | 2.958 | 0.690 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.197 | 3.057 | 2.958 | 3.057 | 21.792 | 0.0041 |
| ТК12 | ТК13 | КАН | под.ГВС | 159 | 50.0 | 0.884 | 1.643 | 1.484 | 1.643 | 1.590 | 0.371 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.106 | 1.643 | 1.590 | 1.643 | 11.713 | 0.0022 |
| ТК12 | ТК13 | КАН | обр.ГВС | 159 | 50.0 | 0.884 | 1.643 | 1.484 | 1.643 | 1.590 | 0.371 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.106 | 1.643 | 1.590 | 1.643 | 11.713 | 0.0022 |
| ТК13 | отв 134 | КАН | под.ГВС | 159 | 30.0 | 0.530 | 0.986 | 0.891 | 0.986 | 0.954 | 0.223 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.064 | 0.986 | 0.954 | 0.986 | 7.030 | 0.0013 |
| ТК13 | отв 134 | КАН | обр.ГВС | 159 | 30.0 | 0.530 | 0.986 | 0.891 | 0.986 | 0.954 | 0.223 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.064 | 0.986 | 0.954 | 0.986 | 7.030 | 0.0013 |
| отв 134 | ТК32 | КАН | под.ГВС | 159 | 15.0 | 0.265 | 0.493 | 0.445 | 0.493 | 0.477 | 0.111 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.032 | 0.493 | 0.477 | 0.493 | 3.514 | 0.0007 |
| отв 134 | ТК32 | КАН | обр.ГВС | 159 | 15.0 | 0.265 | 0.493 | 0.445 | 0.493 | 0.477 | 0.111 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.032 | 0.493 | 0.477 | 0.493 | 3.514 | 0.0007 |
| ТК32 | ТК36 | КАН | под.ГВС | 159 | 42.0 | 0.742 | 1.380 | 1.247 | 1.380 | 1.336 | 0.312 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.089 | 1.380 | 1.336 | 1.380 | 9.840 | 0.0019 |
| ТК32 | ТК36 | КАН | обр.ГВС | 159 | 42.0 | 0.742 | 1.380 | 1.247 | 1.380 | 1.336 | 0.312 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.089 | 1.380 | 1.336 | 1.380 | 9.840 | 0.0019 |
| ТК6 | ТК9 | КАН | под. | 159 | 89.0 | 1.573 | 2.925 | 2.642 | 2.925 | 2.831 | 0.661 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.189 | 2.925 | 2.831 | 2.925 | 20.854 | 0.0039 |
| ТК6 | ТК9 | КАН | обр. | 159 | 89.0 | 1.573 | 2.925 | 2.642 | 2.925 | 2.831 | 0.661 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.189 | 2.925 | 2.831 | 2.925 | 20.854 | 0.0039 |
| ТК22 | ТК25 | КАН | под. | 159 | 40.0 | 0.707 | 1.315 | 1.188 | 1.315 | 1.272 | 0.297 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.085 | 1.315 | 1.272 | 1.315 | 9.374 | 0.0018 |
| ТК22 | ТК25 | КАН | обр. | 159 | 40.0 | 0.707 | 1.315 | 1.188 | 1.315 | 1.272 | 0.297 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.085 | 1.315 | 1.272 | 1.315 | 9.374 | 0.0018 |
| ТК22 | ТК25 | КАН | под.ГВС | 159 | 40.0 | 0.707 | 1.315 | 1.188 | 1.315 | 1.272 | 0.297 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.085 | 1.315 | 1.272 | 1.315 | 9.374 | 0.0018 |
| ТК22 | ТК25 | КАН | обр.ГВС | 159 | 40.0 | 0.707 | 1.315 | 1.188 | 1.315 | 1.272 | 0.297 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.085 | 1.315 | 1.272 | 1.315 | 9.374 | 0.0018 |
| ТК25 | ТК26 | КАН | под. | 159 | 30.0 | 0.530 | 0.986 | 0.891 | 0.986 | 0.954 | 0.223 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.064 | 0.986 | 0.954 | 0.986 | 7.030 | 0.0013 |
| ТК25 | ТК26 | КАН | обр. | 159 | 30.0 | 0.530 | 0.986 | 0.891 | 0.986 | 0.954 | 0.223 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.064 | 0.986 | 0.954 | 0.986 | 7.030 | 0.0013 |
| ТК25 | ТК26 | КАН | под.ГВС | 159 | 30.0 | 0.530 | 0.986 | 0.891 | 0.986 | 0.954 | 0.223 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.064 | 0.986 | 0.954 | 0.986 | 7.030 | 0.0013 |
| ТК25 | ТК26 | КАН | обр.ГВС | 159 | 30.0 | 0.530 | 0.986 | 0.891 | 0.986 | 0.954 | 0.223 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.064 | 0.986 | 0.954 | 0.986 | 7.030 | 0.0013 |
| ТК26 | ТК27 | КАН | под. | 159 | 47.0 | 0.831 | 1.545 | 1.395 | 1.545 | 1.495 | 0.349 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.100 | 1.545 | 1.495 | 1.545 | 11.014 | 0.0021 |
| ТК26 | ТК27 | КАН | обр. | 159 | 47.0 | 0.831 | 1.545 | 1.395 | 1.545 | 1.495 | 0.349 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.100 | 1.545 | 1.495 | 1.545 | 11.014 | 0.0021 |
| ТК26 | ТК27 | КАН | под.ГВС | 159 | 47.0 | 0.831 | 1.545 | 1.395 | 1.545 | 1.495 | 0.349 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.100 | 1.545 | 1.495 | 1.545 | 11.014 | 0.0021 |
| ТК26 | ТК27 | КАН | обр.ГВС | 159 | 47.0 | 0.831 | 1.545 | 1.395 | 1.545 | 1.495 | 0.349 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.100 | 1.545 | 1.495 | 1.545 | 11.014 | 0.0021 |
| ТК27 | ТК28 | КАН | под. | 159 | 39.0 | 0.689 | 1.282 | 1.158 | 1.282 | 1.241 | 0.289 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.083 | 1.282 | 1.241 | 1.282 | 9.140 | 0.0017 |
| ТК27 | ТК28 | КАН | обр. | 159 | 39.0 | 0.689 | 1.282 | 1.158 | 1.282 | 1.241 | 0.289 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.083 | 1.282 | 1.241 | 1.282 | 9.140 | 0.0017 |
| ТК27 | ТК28 | КАН | под.ГВС | 159 | 39.0 | 0.689 | 1.282 | 1.158 | 1.282 | 1.241 | 0.289 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.083 | 1.282 | 1.241 | 1.282 | 9.140 | 0.0017 |
| ТК27 | ТК28 | КАН | обр.ГВС | 159 | 39.0 | 0.689 | 1.282 | 1.158 | 1.282 | 1.241 | 0.289 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.083 | 1.282 | 1.241 | 1.282 | 9.140 | 0.0017 |
| ТК28 | ТК29 | КАН | под. | 159 | 99.0 | 1.749 | 3.254 | 2.939 | 3.254 | 3.149 | 0.735 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.210 | 3.254 | 3.149 | 3.254 | 23.198 | 0.0044 |
| ТК28 | ТК29 | КАН | обр. | 159 | 99.0 | 1.749 | 3.254 | 2.939 | 3.254 | 3.149 | 0.735 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.210 | 3.254 | 3.149 | 3.254 | 23.198 | 0.0044 |
| ТК28 | ТК29 | КАН | под.ГВС | 159 | 99.0 | 1.749 | 3.254 | 2.939 | 3.254 | 3.149 | 0.735 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.210 | 3.254 | 3.149 | 3.254 | 23.198 | 0.0044 |
| ТК28 | ТК29 | КАН | обр.ГВС | 159 | 99.0 | 1.749 | 3.254 | 2.939 | 3.254 | 3.149 | 0.735 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.210 | 3.254 | 3.149 | 3.254 | 23.198 | 0.0044 |
| ТК36 | ТК37 | КАН | под. | 159 | 67.0 | 1.184 | 2.202 | 1.989 | 2.202 | 2.131 | 0.497 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.142 | 2.202 | 2.131 | 2.202 | 15.698 | 0.0030 |
| ТК36 | ТК37 | КАН | обр. | 159 | 67.0 | 1.184 | 2.202 | 1.989 | 2.202 | 2.131 | 0.497 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.142 | 2.202 | 2.131 | 2.202 | 15.698 | 0.0030 |
| ТК36 | ТК37 | КАН | под.ГВС | 159 | 67.0 | 1.184 | 2.202 | 1.989 | 2.202 | 2.131 | 0.497 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.142 | 2.202 | 2.131 | 2.202 | 15.698 | 0.0030 |
| ТК36 | ТК37 | КАН | обр.ГВС | 159 | 67.0 | 1.184 | 2.202 | 1.989 | 2.202 | 2.131 | 0.497 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.142 | 2.202 | 2.131 | 2.202 | 15.698 | 0.0030 |
| ТК37 | ТК38 | КАН | под. | 159 | 70.0 | 1.237 | 2.301 | 2.078 | 2.301 | 2.227 | 0.520 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.148 | 2.301 | 2.227 | 2.301 | 16.404 | 0.0031 |
| ТК37 | ТК38 | КАН | обр. | 159 | 70.0 | 1.237 | 2.301 | 2.078 | 2.301 | 2.227 | 0.520 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.148 | 2.301 | 2.227 | 2.301 | 16.404 | 0.0031 |
| ТК37 | ТК38 | КАН | под.ГВС | 159 | 70.0 | 1.237 | 2.301 | 2.078 | 2.301 | 2.227 | 0.520 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.148 | 2.301 | 2.227 | 2.301 | 16.404 | 0.0031 |
| ТК37 | ТК38 | КАН | обр.ГВС | 159 | 70.0 | 1.237 | 2.301 | 2.078 | 2.301 | 2.227 | 0.520 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.148 | 2.301 | 2.227 | 2.301 | 16.404 | 0.0031 |
| ТК38 | ТК39 | КАН | под. | 159 | 34.0 | 0.601 | 1.118 | 1.009 | 1.118 | 1.081 | 0.252 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.072 | 1.118 | 1.081 | 1.118 | 7.967 | 0.0015 |
| ТК38 | ТК39 | КАН | обр. | 159 | 34.0 | 0.601 | 1.118 | 1.009 | 1.118 | 1.081 | 0.252 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.072 | 1.118 | 1.081 | 1.118 | 7.967 | 0.0015 |
| ТК38 | ТК39 | КАН | под.ГВС | 159 | 34.0 | 0.601 | 1.118 | 1.009 | 1.118 | 1.081 | 0.252 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.072 | 1.118 | 1.081 | 1.118 | 7.967 | 0.0015 |
| ТК38 | ТК39 | КАН | обр.ГВС | 159 | 34.0 | 0.601 | 1.118 | 1.009 | 1.118 | 1.081 | 0.252 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.072 | 1.118 | 1.081 | 1.118 | 7.967 | 0.0015 |
| ТК46 | ТК45 | КАН | под. | 159 | 79.0 | 1.396 | 2.597 | 2.345 | 2.597 | 2.513 | 0.586 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.168 | 2.597 | 2.513 | 2.597 | 18.513 | 0.0035 |
| ТК46 | ТК45 | КАН | обр. | 159 | 79.0 | 1.396 | 2.597 | 2.345 | 2.597 | 2.513 | 0.586 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.168 | 2.597 | 2.513 | 2.597 | 18.513 | 0.0035 |
| ТК45 | ТК44 | КАН | под. | 159 | 15.0 | 0.265 | 0.493 | 0.445 | 0.493 | 0.477 | 0.111 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.032 | 0.493 | 0.477 | 0.493 | 3.514 | 0.0007 |
| ТК45 | ТК44 | КАН | обр. | 159 | 15.0 | 0.265 | 0.493 | 0.445 | 0.493 | 0.477 | 0.111 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.032 | 0.493 | 0.477 | 0.493 | 3.514 | 0.0007 |
| отв 134 | ТК33 | КАН | под. | 159 | 63.0 | 1.113 | 2.071 | 1.870 | 2.071 | 2.004 | 0.468 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.134 | 2.071 | 2.004 | 2.071 | 14.764 | 0.0028 |
| отв 134 | ТК33 | КАН | обр. | 159 | 63.0 | 1.113 | 2.071 | 1.870 | 2.071 | 2.004 | 0.468 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.134 | 2.071 | 2.004 | 2.071 | 14.764 | 0.0028 |
| отв 134 | ТК33 | КАН | под.ГВС | 159 | 63.0 | 1.113 | 2.071 | 1.870 | 2.071 | 2.004 | 0.468 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.134 | 2.071 | 2.004 | 2.071 | 14.764 | 0.0028 |
| отв 134 | ТК33 | КАН | обр.ГВС | 159 | 63.0 | 1.113 | 2.071 | 1.870 | 2.071 | 2.004 | 0.468 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.134 | 2.071 | 2.004 | 2.071 | 14.764 | 0.0028 |
| ТК33 | отв 131 | КАН | под. | 159 | 100.0 | 1.767 | 3.287 | 2.969 | 3.287 | 3.181 | 0.742 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.212 | 3.287 | 3.181 | 3.287 | 23.433 | 0.0044 |
| ТК33 | отв 131 | КАН | обр. | 159 | 100.0 | 1.767 | 3.287 | 2.969 | 3.287 | 3.181 | 0.742 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.212 | 3.287 | 3.181 | 3.287 | 23.433 | 0.0044 |
| ТК33 | отв 131 | КАН | под.ГВС | 159 | 100.0 | 1.767 | 3.287 | 2.969 | 3.287 | 3.181 | 0.742 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.212 | 3.287 | 3.181 | 3.287 | 23.433 | 0.0044 |
| ТК33 | отв 131 | КАН | обр.ГВС | 159 | 100.0 | 1.767 | 3.287 | 2.969 | 3.287 | 3.181 | 0.742 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.212 | 3.287 | 3.181 | 3.287 | 23.433 | 0.0044 |
| ТК51 | ТК50 | НЗМ | под.ГВС | 159 | 9.0 | 0.159 | 0.296 | 0.267 | 0.296 | 0.286 | 0.067 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.019 | 0.296 | 0.286 | 0.296 | 2.109 | 0.0004 |
| ТК51 | ТК50 | НЗМ | обр.ГВС | 159 | 9.0 | 0.159 | 0.296 | 0.267 | 0.296 | 0.286 | 0.067 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.019 | 0.296 | 0.286 | 0.296 | 2.109 | 0.0004 |
| ТК50 | ТК49 | НЗМ | под.ГВС | 159 | 19.0 | 0.336 | 0.625 | 0.564 | 0.625 | 0.604 | 0.141 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.040 | 0.625 | 0.604 | 0.625 | 4.453 | 0.0008 |
| ТК50 | ТК49 | НЗМ | обр.ГВС | 159 | 19.0 | 0.336 | 0.625 | 0.564 | 0.625 | 0.604 | 0.141 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.040 | 0.625 | 0.604 | 0.625 | 4.453 | 0.0008 |
| ТК49 | ТК48 | НЗМ | под.ГВС | 159 | 40.0 | 0.707 | 1.315 | 1.188 | 1.315 | 1.272 | 0.297 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.085 | 1.315 | 1.272 | 1.315 | 9.374 | 0.0018 |
| ТК49 | ТК48 | НЗМ | обр.ГВС | 159 | 40.0 | 0.707 | 1.315 | 1.188 | 1.315 | 1.272 | 0.297 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.085 | 1.315 | 1.272 | 1.315 | 9.374 | 0.0018 |
| ТК48 | ТК47 | НЗМ | под.ГВС | 159 | 39.0 | 0.689 | 1.282 | 1.158 | 1.282 | 1.241 | 0.289 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.083 | 1.282 | 1.241 | 1.282 | 9.140 | 0.0017 |
| ТК48 | ТК47 | НЗМ | обр.ГВС | 159 | 39.0 | 0.689 | 1.282 | 1.158 | 1.282 | 1.241 | 0.289 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.083 | 1.282 | 1.241 | 1.282 | 9.140 | 0.0017 |
| ТК47 | ТК46 | НЗМ | под.ГВС | 159 | 70.0 | 1.237 | 2.301 | 2.078 | 2.301 | 2.227 | 0.520 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.148 | 2.301 | 2.227 | 2.301 | 16.404 | 0.0031 |
| ТК47 | ТК46 | НЗМ | обр.ГВС | 159 | 70.0 | 1.237 | 2.301 | 2.078 | 2.301 | 2.227 | 0.520 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.148 | 2.301 | 2.227 | 2.301 | 16.404 | 0.0031 |
| ТК5 | ТК6 | НЗМ | под.ГВС | 159 | 179.0 | 3.163 | 5.884 | 5.314 | 5.884 | 5.694 | 1.329 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.380 | 5.884 | 5.694 | 5.884 | 41.947 | 0.0079 |
| ТК5 | ТК6 | НЗМ | обр.ГВС | 159 | 179.0 | 3.163 | 5.884 | 5.314 | 5.884 | 5.694 | 1.329 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.380 | 5.884 | 5.694 | 5.884 | 41.947 | 0.0079 |
| ТК6 | ТК7 | НЗМ | под.ГВС | 159 | 30.0 | 0.530 | 0.986 | 0.891 | 0.986 | 0.954 | 0.223 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.064 | 0.986 | 0.954 | 0.986 | 7.030 | 0.0013 |
| ТК6 | ТК7 | НЗМ | обр.ГВС | 159 | 30.0 | 0.530 | 0.986 | 0.891 | 0.986 | 0.954 | 0.223 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.064 | 0.986 | 0.954 | 0.986 | 7.030 | 0.0013 |
| ТК52 | отв 141 | НЗМ | под. | 159 | 134.0 | 2.368 | 4.404 | 3.978 | 4.404 | 4.262 | 0.995 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.284 | 4.404 | 4.262 | 4.404 | 31.397 | 0.0059 |
| ТК52 | отв 141 | НЗМ | обр. | 159 | 134.0 | 2.368 | 4.404 | 3.978 | 4.404 | 4.262 | 0.995 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.284 | 4.404 | 4.262 | 4.404 | 31.397 | 0.0059 |
| ТК52 | отв 141 | НЗМ | под.ГВС | 159 | 134.0 | 2.368 | 4.404 | 3.978 | 4.404 | 4.262 | 0.995 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.284 | 4.404 | 4.262 | 4.404 | 31.397 | 0.0059 |
| ТК52 | отв 141 | НЗМ | обр.ГВС | 159 | 134.0 | 2.368 | 4.404 | 3.978 | 4.404 | 4.262 | 0.995 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.284 | 4.404 | 4.262 | 4.404 | 31.397 | 0.0059 |
| отв 141 | отв 140 | НЗМ | под. | 159 | 15.0 | 0.265 | 0.493 | 0.445 | 0.493 | 0.477 | 0.111 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.032 | 0.493 | 0.477 | 0.493 | 3.514 | 0.0007 |
| отв 141 | отв 140 | НЗМ | обр. | 159 | 15.0 | 0.265 | 0.493 | 0.445 | 0.493 | 0.477 | 0.111 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.032 | 0.493 | 0.477 | 0.493 | 3.514 | 0.0007 |
| отв 141 | отв 140 | НЗМ | под.ГВС | 159 | 15.0 | 0.265 | 0.493 | 0.445 | 0.493 | 0.477 | 0.111 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.032 | 0.493 | 0.477 | 0.493 | 3.514 | 0.0007 |
| отв 141 | отв 140 | НЗМ | обр.ГВС | 159 | 15.0 | 0.265 | 0.493 | 0.445 | 0.493 | 0.477 | 0.111 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.032 | 0.493 | 0.477 | 0.493 | 3.514 | 0.0007 |
| отв 140 | отв 139 | НЗМ | под. | 159 | 38.0 | 0.672 | 1.249 | 1.128 | 1.249 | 1.209 | 0.282 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.081 | 1.249 | 1.209 | 1.249 | 8.905 | 0.0017 |
| отв 140 | отв 139 | НЗМ | обр. | 159 | 38.0 | 0.672 | 1.249 | 1.128 | 1.249 | 1.209 | 0.282 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.081 | 1.249 | 1.209 | 1.249 | 8.905 | 0.0017 |
| отв 140 | отв 139 | НЗМ | под.ГВС | 159 | 38.0 | 0.672 | 1.249 | 1.128 | 1.249 | 1.209 | 0.282 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.081 | 1.249 | 1.209 | 1.249 | 8.905 | 0.0017 |
| отв 140 | отв 139 | НЗМ | обр.ГВС | 159 | 38.0 | 0.672 | 1.249 | 1.128 | 1.249 | 1.209 | 0.282 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.081 | 1.249 | 1.209 | 1.249 | 8.905 | 0.0017 |
| отв 139 | отв 138 | НЗМ | под. | 159 | 21.0 | 0.371 | 0.690 | 0.623 | 0.690 | 0.668 | 0.156 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.045 | 0.690 | 0.668 | 0.690 | 4.920 | 0.0009 |
| отв 139 | отв 138 | НЗМ | обр. | 159 | 21.0 | 0.371 | 0.690 | 0.623 | 0.690 | 0.668 | 0.156 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.045 | 0.690 | 0.668 | 0.690 | 4.920 | 0.0009 |
| отв 139 | отв 138 | НЗМ | под.ГВС | 159 | 21.0 | 0.371 | 0.690 | 0.623 | 0.690 | 0.668 | 0.156 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.045 | 0.690 | 0.668 | 0.690 | 4.920 | 0.0009 |
| отв 139 | отв 138 | НЗМ | обр.ГВС | 159 | 21.0 | 0.371 | 0.690 | 0.623 | 0.690 | 0.668 | 0.156 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.045 | 0.690 | 0.668 | 0.690 | 4.920 | 0.0009 |
| отв 138 | отв 142 | НЗМ | под. | 159 | 81.0 | 1.431 | 2.662 | 2.405 | 2.662 | 2.576 | 0.601 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.172 | 2.662 | 2.576 | 2.662 | 18.978 | 0.0036 |
| отв 138 | отв 142 | НЗМ | обр. | 159 | 81.0 | 1.431 | 2.662 | 2.405 | 2.662 | 2.576 | 0.601 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.172 | 2.662 | 2.576 | 2.662 | 18.978 | 0.0036 |
| отв 138 | отв 142 | НЗМ | под.ГВС | 159 | 81.0 | 1.431 | 2.662 | 2.405 | 2.662 | 2.576 | 0.601 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.172 | 2.662 | 2.576 | 2.662 | 18.978 | 0.0036 |
| отв 138 | отв 142 | НЗМ | обр.ГВС | 159 | 81.0 | 1.431 | 2.662 | 2.405 | 2.662 | 2.576 | 0.601 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.172 | 2.662 | 2.576 | 2.662 | 18.978 | 0.0036 |
| отв 142 | отв 143 | НЗМ | под. | 159 | 82.0 | 1.449 | 2.695 | 2.434 | 2.695 | 2.608 | 0.609 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.174 | 2.695 | 2.608 | 2.695 | 19.213 | 0.0036 |
| отв 142 | отв 143 | НЗМ | обр. | 159 | 82.0 | 1.449 | 2.695 | 2.434 | 2.695 | 2.608 | 0.609 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.174 | 2.695 | 2.608 | 2.695 | 19.213 | 0.0036 |
| отв 142 | отв 143 | НЗМ | под.ГВС | 159 | 82.0 | 1.449 | 2.695 | 2.434 | 2.695 | 2.608 | 0.609 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.174 | 2.695 | 2.608 | 2.695 | 19.213 | 0.0036 |
| отв 142 | отв 143 | НЗМ | обр.ГВС | 159 | 82.0 | 1.449 | 2.695 | 2.434 | 2.695 | 2.608 | 0.609 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.174 | 2.695 | 2.608 | 2.695 | 19.213 | 0.0036 |
| отв 143 | отв 144 | НЗМ | под. | 159 | 30.0 | 0.530 | 0.986 | 0.891 | 0.986 | 0.954 | 0.223 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.064 | 0.986 | 0.954 | 0.986 | 7.030 | 0.0013 |
| отв 143 | отв 144 | НЗМ | обр. | 159 | 30.0 | 0.530 | 0.986 | 0.891 | 0.986 | 0.954 | 0.223 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.064 | 0.986 | 0.954 | 0.986 | 7.030 | 0.0013 |
| отв 143 | отв 144 | НЗМ | под.ГВС | 159 | 30.0 | 0.530 | 0.986 | 0.891 | 0.986 | 0.954 | 0.223 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.064 | 0.986 | 0.954 | 0.986 | 7.030 | 0.0013 |
| отв 143 | отв 144 | НЗМ | обр.ГВС | 159 | 30.0 | 0.530 | 0.986 | 0.891 | 0.986 | 0.954 | 0.223 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.064 | 0.986 | 0.954 | 0.986 | 7.030 | 0.0013 |
| отв 144 | отв 145 | НЗМ | под. | 159 | 71.0 | 1.255 | 2.334 | 2.108 | 2.334 | 2.258 | 0.527 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.151 | 2.334 | 2.258 | 2.334 | 16.638 | 0.0031 |
| отв 144 | отв 145 | НЗМ | обр. | 159 | 71.0 | 1.255 | 2.334 | 2.108 | 2.334 | 2.258 | 0.527 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.151 | 2.334 | 2.258 | 2.334 | 16.638 | 0.0031 |
| отв 144 | отв 145 | НЗМ | под.ГВС | 159 | 71.0 | 1.255 | 2.334 | 2.108 | 2.334 | 2.258 | 0.527 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.151 | 2.334 | 2.258 | 2.334 | 16.638 | 0.0031 |
| отв 144 | отв 145 | НЗМ | обр.ГВС | 159 | 71.0 | 1.255 | 2.334 | 2.108 | 2.334 | 2.258 | 0.527 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.151 | 2.334 | 2.258 | 2.334 | 16.638 | 0.0031 |
| отв 145 | отв 146 | НЗМ | под. | 159 | 37.0 | 0.654 | 1.216 | 1.098 | 1.216 | 1.177 | 0.275 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.078 | 1.216 | 1.177 | 1.216 | 8.669 | 0.0016 |
| отв 145 | отв 146 | НЗМ | обр. | 159 | 37.0 | 0.654 | 1.216 | 1.098 | 1.216 | 1.177 | 0.275 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.078 | 1.216 | 1.177 | 1.216 | 8.669 | 0.0016 |
| отв 145 | отв 146 | НЗМ | под.ГВС | 159 | 37.0 | 0.654 | 1.216 | 1.098 | 1.216 | 1.177 | 0.275 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.078 | 1.216 | 1.177 | 1.216 | 8.669 | 0.0016 |
| отв 145 | отв 146 | НЗМ | обр.ГВС | 159 | 37.0 | 0.654 | 1.216 | 1.098 | 1.216 | 1.177 | 0.275 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.078 | 1.216 | 1.177 | 1.216 | 8.669 | 0.0016 |
| возд. врезка | жил. дом | НЗМ | под.ГВС | 159 | 387.0 | 6.839 | 12.720 | 11.489 | 12.720 | 12.310 | 2.872 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.821 | 12.720 | 12.310 | 12.720 | 90.682 | 0.0171 |
| возд. врезка | жил. дом | НЗМ | обр.ГВС | 159 | 387.0 | 6.839 | 12.720 | 11.489 | 12.720 | 12.310 | 2.872 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.821 | 12.720 | 12.310 | 12.720 | 90.682 | 0.0171 |
| ТК3 | ОП1 | НЗМ | обр.ГВС | 159 | 398.3 | 7.039 | 13.092 | 11.825 | 13.092 | 12.669 | 2.956 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.845 | 13.092 | 12.669 | 13.092 | 93.332 | 0.0176 |
| ТК1 | ТК2 | КАН | под.ГВС | 219 | 40.0 | 1.346 | 2.504 | 2.262 | 2.504 | 2.423 | 0.565 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.162 | 2.504 | 2.423 | 2.504 | 17.851 | 0.0034 |
| ТК1 | ТК2 | КАН | обр.ГВС | 219 | 40.0 | 1.346 | 2.504 | 2.262 | 2.504 | 2.423 | 0.565 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.162 | 2.504 | 2.423 | 2.504 | 17.851 | 0.0034 |
| ТК2 | ТК3 | КАН | под.ГВС | 219 | 32.0 | 1.077 | 2.003 | 1.809 | 2.003 | 1.938 | 0.452 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.129 | 2.003 | 1.938 | 2.003 | 14.278 | 0.0027 |
| ТК2 | ТК3 | КАН | обр.ГВС | 219 | 32.0 | 1.077 | 2.003 | 1.809 | 2.003 | 1.938 | 0.452 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.129 | 2.003 | 1.938 | 2.003 | 14.278 | 0.0027 |
| ТК3 | отв 126 | КАН | под.ГВС | 219 | 98.0 | 3.298 | 6.134 | 5.541 | 6.134 | 5.936 | 1.385 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.396 | 6.134 | 5.936 | 6.134 | 43.730 | 0.0082 |
| ТК3 | отв 126 | КАН | обр.ГВС | 219 | 98.0 | 3.298 | 6.134 | 5.541 | 6.134 | 5.936 | 1.385 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.396 | 6.134 | 5.936 | 6.134 | 43.730 | 0.0082 |
| ТК1 | ТК19 | КАН | под.ГВС | 219 | 40.0 | 1.346 | 2.504 | 2.262 | 2.504 | 2.423 | 0.565 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.162 | 2.504 | 2.423 | 2.504 | 17.851 | 0.0034 |
| ТК1 | ТК19 | КАН | обр.ГВС | 219 | 40.0 | 1.346 | 2.504 | 2.262 | 2.504 | 2.423 | 0.565 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.162 | 2.504 | 2.423 | 2.504 | 17.851 | 0.0034 |
| ТК20 | ТК21 | КАН | под.ГВС | 219 | 18.0 | 0.606 | 1.127 | 1.018 | 1.127 | 1.090 | 0.254 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.073 | 1.127 | 1.090 | 1.127 | 8.033 | 0.0015 |
| ТК20 | ТК21 | КАН | обр.ГВС | 219 | 18.0 | 0.606 | 1.127 | 1.018 | 1.127 | 1.090 | 0.254 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.073 | 1.127 | 1.090 | 1.127 | 8.033 | 0.0015 |
| ТК22 | ТК23 | КАН | под. | 219 | 46.0 | 1.548 | 2.879 | 2.601 | 2.879 | 2.787 | 0.650 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.186 | 2.879 | 2.787 | 2.879 | 20.527 | 0.0039 |
| ТК22 | ТК23 | КАН | обр. | 219 | 46.0 | 1.548 | 2.879 | 2.601 | 2.879 | 2.787 | 0.650 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.186 | 2.879 | 2.787 | 2.879 | 20.527 | 0.0039 |
| ТК22 | ТК23 | КАН | под.ГВС | 219 | 46.0 | 1.548 | 2.879 | 2.601 | 2.879 | 2.787 | 0.650 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.186 | 2.879 | 2.787 | 2.879 | 20.527 | 0.0039 |
| ТК22 | ТК23 | КАН | обр.ГВС | 219 | 46.0 | 1.548 | 2.879 | 2.601 | 2.879 | 2.787 | 0.650 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.186 | 2.879 | 2.787 | 2.879 | 20.527 | 0.0039 |
| ТК7 | ТК8 | КАН | под. | 219 | 38.0 | 1.279 | 2.379 | 2.148 | 2.379 | 2.302 | 0.537 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.153 | 2.379 | 2.302 | 2.379 | 16.958 | 0.0032 |
| ТК7 | ТК8 | КАН | обр. | 219 | 38.0 | 1.279 | 2.379 | 2.148 | 2.379 | 2.302 | 0.537 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.153 | 2.379 | 2.302 | 2.379 | 16.958 | 0.0032 |
| ТК8 | ТК12 | КАН | под. | 219 | 93.0 | 3.130 | 5.821 | 5.258 | 5.821 | 5.634 | 1.315 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.376 | 5.821 | 5.634 | 5.821 | 41.501 | 0.0078 |
| ТК8 | ТК12 | КАН | обр. | 219 | 93.0 | 3.130 | 5.821 | 5.258 | 5.821 | 5.634 | 1.315 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.376 | 5.821 | 5.634 | 5.821 | 41.501 | 0.0078 |
| ТК12 | ТК13 | КАН | под. | 219 | 50.0 | 1.683 | 3.130 | 2.827 | 3.130 | 3.029 | 0.707 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.202 | 3.130 | 3.029 | 3.130 | 22.314 | 0.0042 |
| ТК12 | ТК13 | КАН | обр. | 219 | 50.0 | 1.683 | 3.130 | 2.827 | 3.130 | 3.029 | 0.707 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.202 | 3.130 | 3.029 | 3.130 | 22.314 | 0.0042 |
| ТК13 | отв 134 | КАН | под. | 219 | 30.0 | 1.010 | 1.878 | 1.696 | 1.878 | 1.817 | 0.424 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.121 | 1.878 | 1.817 | 1.878 | 13.387 | 0.0025 |
| ТК13 | отв 134 | КАН | обр. | 219 | 30.0 | 1.010 | 1.878 | 1.696 | 1.878 | 1.817 | 0.424 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.121 | 1.878 | 1.817 | 1.878 | 13.387 | 0.0025 |
| отв 134 | ТК32 | КАН | под. | 219 | 15.0 | 0.505 | 0.939 | 0.848 | 0.939 | 0.909 | 0.212 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.061 | 0.939 | 0.909 | 0.939 | 6.695 | 0.0013 |
| отв 134 | ТК32 | КАН | обр. | 219 | 15.0 | 0.505 | 0.939 | 0.848 | 0.939 | 0.909 | 0.212 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.061 | 0.939 | 0.909 | 0.939 | 6.695 | 0.0013 |
| ТК32 | ТК36 | КАН | под. | 219 | 42.0 | 1.413 | 2.629 | 2.375 | 2.629 | 2.544 | 0.594 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.170 | 2.629 | 2.544 | 2.629 | 18.743 | 0.0035 |
| ТК32 | ТК36 | КАН | обр. | 219 | 42.0 | 1.413 | 2.629 | 2.375 | 2.629 | 2.544 | 0.594 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.170 | 2.629 | 2.544 | 2.629 | 18.743 | 0.0035 |
| ТК19 | ТК20 | НЗМ | под.ГВС | 219 | 92.0 | 3.096 | 5.759 | 5.201 | 5.759 | 5.573 | 1.300 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.372 | 5.759 | 5.573 | 5.759 | 41.055 | 0.0077 |
| ТК19 | ТК20 | НЗМ | обр.ГВС | 219 | 92.0 | 3.096 | 5.759 | 5.201 | 5.759 | 5.573 | 1.300 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.372 | 5.759 | 5.573 | 5.759 | 41.055 | 0.0077 |
| ТК21 | отв 125 | НЗМ | под.ГВС | 219 | 67.0 | 2.255 | 4.194 | 3.788 | 4.194 | 4.059 | 0.947 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.271 | 4.194 | 4.059 | 4.194 | 29.900 | 0.0056 |
| ТК21 | отв 125 | НЗМ | обр.ГВС | 219 | 67.0 | 2.255 | 4.194 | 3.788 | 4.194 | 4.059 | 0.947 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.271 | 4.194 | 4.059 | 4.194 | 29.900 | 0.0056 |
| отв 125 | отв 124 | НЗМ | под.ГВС | 219 | 150.0 | 5.048 | 9.389 | 8.481 | 9.389 | 9.086 | 2.120 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.606 | 9.389 | 9.086 | 9.389 | 66.935 | 0.0126 |
| отв 125 | отв 124 | НЗМ | обр.ГВС | 219 | 150.0 | 5.048 | 9.389 | 8.481 | 9.389 | 9.086 | 2.120 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.606 | 9.389 | 9.086 | 9.389 | 66.935 | 0.0126 |
| отв 124 | ТК22 | НЗМ | под.ГВС | 219 | 97.0 | 3.264 | 6.072 | 5.484 | 6.072 | 5.876 | 1.371 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.392 | 6.072 | 5.876 | 6.072 | 43.287 | 0.0082 |
| отв 124 | ТК22 | НЗМ | обр.ГВС | 219 | 97.0 | 3.264 | 6.072 | 5.484 | 6.072 | 5.876 | 1.371 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.392 | 6.072 | 5.876 | 6.072 | 43.287 | 0.0082 |
| отв 126 | ТК5 | НЗМ | под. | 219 | 136.0 | 4.577 | 8.513 | 7.689 | 8.513 | 8.238 | 1.922 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.549 | 8.513 | 8.238 | 8.513 | 60.688 | 0.0114 |
| отв 126 | ТК5 | НЗМ | обр. | 219 | 136.0 | 4.577 | 8.513 | 7.689 | 8.513 | 8.238 | 1.922 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.549 | 8.513 | 8.238 | 8.513 | 60.688 | 0.0114 |
| отв 126 | ТК5 | НЗМ | под.ГВС | 219 | 136.0 | 4.577 | 8.513 | 7.689 | 8.513 | 8.238 | 1.922 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.549 | 8.513 | 8.238 | 8.513 | 60.688 | 0.0114 |
| отв 126 | ТК5 | НЗМ | обр.ГВС | 219 | 136.0 | 4.577 | 8.513 | 7.689 | 8.513 | 8.238 | 1.922 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.549 | 8.513 | 8.238 | 8.513 | 60.688 | 0.0114 |
| ТК23 | отв 127 | НЗМ | под. | 219 | 23.0 | 0.774 | 1.440 | 1.300 | 1.440 | 1.393 | 0.325 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.093 | 1.440 | 1.393 | 1.440 | 10.264 | 0.0019 |
| ТК23 | отв 127 | НЗМ | обр. | 219 | 23.0 | 0.774 | 1.440 | 1.300 | 1.440 | 1.393 | 0.325 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.093 | 1.440 | 1.393 | 1.440 | 10.264 | 0.0019 |
| ТК23 | отв 127 | НЗМ | под.ГВС | 219 | 23.0 | 0.774 | 1.440 | 1.300 | 1.440 | 1.393 | 0.325 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.093 | 1.440 | 1.393 | 1.440 | 10.264 | 0.0019 |
| ТК23 | отв 127 | НЗМ | обр.ГВС | 219 | 23.0 | 0.774 | 1.440 | 1.300 | 1.440 | 1.393 | 0.325 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.093 | 1.440 | 1.393 | 1.440 | 10.264 | 0.0019 |
| отв 127 | ТК24 | НЗМ | под. | 219 | 26.0 | 0.875 | 1.627 | 1.470 | 1.627 | 1.575 | 0.367 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.105 | 1.627 | 1.575 | 1.627 | 11.600 | 0.0022 |
| отв 127 | ТК24 | НЗМ | обр. | 219 | 26.0 | 0.875 | 1.627 | 1.470 | 1.627 | 1.575 | 0.367 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.105 | 1.627 | 1.575 | 1.627 | 11.600 | 0.0022 |
| отв 127 | ТК24 | НЗМ | под.ГВС | 219 | 26.0 | 0.875 | 1.627 | 1.470 | 1.627 | 1.575 | 0.367 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.105 | 1.627 | 1.575 | 1.627 | 11.600 | 0.0022 |
| отв 127 | ТК24 | НЗМ | обр.ГВС | 219 | 26.0 | 0.875 | 1.627 | 1.470 | 1.627 | 1.575 | 0.367 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.105 | 1.627 | 1.575 | 1.627 | 11.600 | 0.0022 |
| ТК24 | ТК52 | НЗМ | под. | 219 | 180.0 | 6.058 | 11.267 | 10.177 | 11.267 | 10.904 | 2.544 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.727 | 11.267 | 10.904 | 11.267 | 80.324 | 0.0151 |
| ТК24 | ТК52 | НЗМ | обр. | 219 | 180.0 | 6.058 | 11.267 | 10.177 | 11.267 | 10.904 | 2.544 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.727 | 11.267 | 10.904 | 11.267 | 80.324 | 0.0151 |
| ТК24 | ТК52 | НЗМ | под.ГВС | 219 | 180.0 | 6.058 | 11.267 | 10.177 | 11.267 | 10.904 | 2.544 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.727 | 11.267 | 10.904 | 11.267 | 80.324 | 0.0151 |
| ТК24 | ТК52 | НЗМ | обр.ГВС | 219 | 180.0 | 6.058 | 11.267 | 10.177 | 11.267 | 10.904 | 2.544 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.727 | 11.267 | 10.904 | 11.267 | 80.324 | 0.0151 |
| ТК52 | ТК51 | НЗМ | под. | 219 | 35.0 | 1.178 | 2.191 | 1.979 | 2.191 | 2.120 | 0.495 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.141 | 2.191 | 2.120 | 2.191 | 15.619 | 0.0029 |
| ТК52 | ТК51 | НЗМ | обр. | 219 | 35.0 | 1.178 | 2.191 | 1.979 | 2.191 | 2.120 | 0.495 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.141 | 2.191 | 2.120 | 2.191 | 15.619 | 0.0029 |
| ТК52 | ТК51 | НЗМ | под.ГВС | 219 | 35.0 | 1.178 | 2.191 | 1.979 | 2.191 | 2.120 | 0.495 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.141 | 2.191 | 2.120 | 2.191 | 15.619 | 0.0029 |
| ТК52 | ТК51 | НЗМ | под.ГВС | 219 | 35.0 | 1.178 | 2.191 | 1.979 | 2.191 | 2.120 | 0.495 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.141 | 2.191 | 2.120 | 2.191 | 15.619 | 0.0029 |
| ТК51 | ТК50 | НЗМ | под. | 219 | 9.0 | 0.303 | 0.563 | 0.509 | 0.563 | 0.545 | 0.127 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.036 | 0.563 | 0.545 | 0.563 | 4.014 | 0.0008 |
| ТК51 | ТК50 | НЗМ | обр. | 219 | 9.0 | 0.303 | 0.563 | 0.509 | 0.563 | 0.545 | 0.127 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.036 | 0.563 | 0.545 | 0.563 | 4.014 | 0.0008 |
| ТК50 | ТК49 | НЗМ | под. | 219 | 19.0 | 0.639 | 1.189 | 1.074 | 1.189 | 1.151 | 0.269 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.077 | 1.189 | 1.151 | 1.189 | 8.478 | 0.0016 |
| ТК50 | ТК49 | НЗМ | обр. | 219 | 19.0 | 0.639 | 1.189 | 1.074 | 1.189 | 1.151 | 0.269 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.077 | 1.189 | 1.151 | 1.189 | 8.478 | 0.0016 |
| ТК49 | ТК48 | НЗМ | под. | 219 | 40.0 | 1.346 | 2.504 | 2.262 | 2.504 | 2.423 | 0.565 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.162 | 2.504 | 2.423 | 2.504 | 17.851 | 0.0034 |
| ТК49 | ТК48 | НЗМ | обр. | 219 | 40.0 | 1.346 | 2.504 | 2.262 | 2.504 | 2.423 | 0.565 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.162 | 2.504 | 2.423 | 2.504 | 17.851 | 0.0034 |
| ТК48 | ТК47 | НЗМ | под. | 219 | 39.0 | 1.312 | 2.441 | 2.205 | 2.441 | 2.362 | 0.551 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.157 | 2.441 | 2.362 | 2.441 | 17.401 | 0.0033 |
| ТК48 | ТК47 | НЗМ | обр. | 219 | 39.0 | 1.312 | 2.441 | 2.205 | 2.441 | 2.362 | 0.551 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.157 | 2.441 | 2.362 | 2.441 | 17.401 | 0.0033 |
| ТК47 | ТК46 | НЗМ | под. | 219 | 70.0 | 2.356 | 4.382 | 3.958 | 4.382 | 4.240 | 0.989 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.283 | 4.382 | 4.240 | 4.382 | 31.238 | 0.0059 |
| ТК47 | ТК46 | НЗМ | обр. | 219 | 70.0 | 2.356 | 4.382 | 3.958 | 4.382 | 4.240 | 0.989 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.283 | 4.382 | 4.240 | 4.382 | 31.238 | 0.0059 |
| ТК5 | ТК6 | НЗМ | под. | 219 | 179.0 | 6.024 | 11.205 | 10.120 | 11.205 | 10.843 | 2.530 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.723 | 11.205 | 10.843 | 11.205 | 79.879 | 0.0151 |
| ТК5 | ТК6 | НЗМ | обр. | 219 | 179.0 | 6.024 | 11.205 | 10.120 | 11.205 | 10.843 | 2.530 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.723 | 11.205 | 10.843 | 11.205 | 79.879 | 0.0151 |
| ТК6 | ТК7 | НЗМ | под. | 219 | 30.0 | 1.010 | 1.878 | 1.696 | 1.878 | 1.817 | 0.424 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.121 | 1.878 | 1.817 | 1.878 | 13.387 | 0.0025 |
| ТК6 | ТК7 | НЗМ | обр. | 219 | 30.0 | 1.010 | 1.878 | 1.696 | 1.878 | 1.817 | 0.424 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.121 | 1.878 | 1.817 | 1.878 | 13.387 | 0.0025 |
| ЦТП | жил. дом | НЗМ | под. | 219 | 725.0 | 24.399 | 45.382 | 40.990 | 45.382 | 43.918 | 10.247 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.928 | 45.382 | 43.918 | 45.382 | 323.529 | 0.0610 |
| ЦТП | жил. дом | НЗМ | обр. | 219 | 725.0 | 24.399 | 45.382 | 40.990 | 45.382 | 43.918 | 10.247 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.928 | 45.382 | 43.918 | 45.382 | 323.529 | 0.0610 |
| ТК3 | ОП1 | НЗМ | под.ГВС | 219 | 398.3 | 13.404 | 24.932 | 22.519 | 24.932 | 24.128 | 5.630 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.609 | 24.932 | 24.128 | 24.932 | 177.742 | 0.0335 |
| ТК1 | ТК2 | КАН | под. | 273 | 40.0 | 2.107 | 3.920 | 3.540 | 3.920 | 3.793 | 0.885 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.253 | 3.920 | 3.793 | 3.920 | 27.944 | 0.0053 |
| ТК1 | ТК2 | КАН | обр. | 273 | 40.0 | 2.107 | 3.920 | 3.540 | 3.920 | 3.793 | 0.885 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.253 | 3.920 | 3.793 | 3.920 | 27.944 | 0.0053 |
| ТК2 | ТК3 | КАН | под. | 273 | 32.0 | 1.686 | 3.136 | 2.832 | 3.136 | 3.035 | 0.708 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.202 | 3.136 | 3.035 | 3.136 | 22.356 | 0.0042 |
| ТК2 | ТК3 | КАН | обр. | 273 | 32.0 | 1.686 | 3.136 | 2.832 | 3.136 | 3.035 | 0.708 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.202 | 3.136 | 3.035 | 3.136 | 22.356 | 0.0042 |
| ТК3 | отв 126 | КАН | под. | 273 | 98.0 | 5.163 | 9.603 | 8.674 | 9.603 | 9.294 | 2.169 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.620 | 9.603 | 9.294 | 9.603 | 68.463 | 0.0129 |
| ТК3 | отв 126 | КАН | обр. | 273 | 98.0 | 5.163 | 9.603 | 8.674 | 9.603 | 9.294 | 2.169 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.620 | 9.603 | 9.294 | 9.603 | 68.463 | 0.0129 |
| ТК1 | ТК19 | КАН | под. | 273 | 40.0 | 2.107 | 3.920 | 3.540 | 3.920 | 3.793 | 0.885 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.253 | 3.920 | 3.793 | 3.920 | 27.944 | 0.0053 |
| ТК1 | ТК19 | КАН | обр. | 273 | 40.0 | 2.107 | 3.920 | 3.540 | 3.920 | 3.793 | 0.885 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.253 | 3.920 | 3.793 | 3.920 | 27.944 | 0.0053 |
| ТК20 | ТК21 | КАН | под. | 273 | 18.0 | 0.948 | 1.764 | 1.593 | 1.764 | 1.707 | 0.398 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.114 | 1.764 | 1.707 | 1.764 | 12.575 | 0.0024 |
| ТК20 | ТК21 | КАН | обр. | 273 | 18.0 | 0.948 | 1.764 | 1.593 | 1.764 | 1.707 | 0.398 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.114 | 1.764 | 1.707 | 1.764 | 12.575 | 0.0024 |
| ТК19 | ТК20 | НЗМ | под. | 273 | 92.0 | 4.847 | 9.016 | 8.143 | 9.016 | 8.725 | 2.036 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.582 | 9.016 | 8.725 | 9.016 | 64.275 | 0.0121 |
| ТК19 | ТК20 | НЗМ | обр. | 273 | 92.0 | 4.847 | 9.016 | 8.143 | 9.016 | 8.725 | 2.036 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.582 | 9.016 | 8.725 | 9.016 | 64.275 | 0.0121 |
| ТК21 | отв 125 | НЗМ | под. | 273 | 67.0 | 3.530 | 6.566 | 5.930 | 6.566 | 6.354 | 1.483 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.424 | 6.566 | 6.354 | 6.566 | 46.809 | 0.0088 |
| ТК21 | отв 125 | НЗМ | обр. | 273 | 67.0 | 3.530 | 6.566 | 5.930 | 6.566 | 6.354 | 1.483 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.424 | 6.566 | 6.354 | 6.566 | 46.809 | 0.0088 |
| отв 125 | отв 124 | НЗМ | под. | 273 | 150.0 | 7.903 | 14.699 | 13.277 | 14.699 | 14.225 | 3.319 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.948 | 14.699 | 14.225 | 14.699 | 104.790 | 0.0198 |
| отв 125 | отв 124 | НЗМ | обр. | 273 | 150.0 | 7.903 | 14.699 | 13.277 | 14.699 | 14.225 | 3.319 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.948 | 14.699 | 14.225 | 14.699 | 104.790 | 0.0198 |
| отв 124 | ТК22 | НЗМ | под. | 273 | 97.0 | 5.110 | 9.505 | 8.586 | 9.505 | 9.199 | 2.146 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.613 | 9.505 | 9.199 | 9.505 | 67.763 | 0.0128 |
| отв 124 | ТК22 | НЗМ | обр. | 273 | 97.0 | 5.110 | 9.505 | 8.586 | 9.505 | 9.199 | 2.146 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.613 | 9.505 | 9.199 | 9.505 | 67.763 | 0.0128 |
| ТК1 | ТК2 | НЗМ | под. | 273 | 398.3 | 20.985 | 39.031 | 35.254 | 39.031 | 37.772 | 8.814 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.518 | 39.031 | 37.772 | 39.031 | 278.254 | 0.0525 |
| ТК1 | ТК2 | НЗМ | обр. | 273 | 398.3 | 20.985 | 39.031 | 35.254 | 39.031 | 37.772 | 8.814 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.518 | 39.031 | 37.772 | 39.031 | 278.254 | 0.0525 |
| Итого: | 539.012 | 1002.565 | 905.540 | 1002.565 | 970.213 | 226.389 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 64.700 | 1002.565 | 970.213 | 1002.565 | 7147.315 | 1.3476 |

Расчет нормативных тепловых потерь

Система теплоснабжения: Сети после ЦТП-1 Температурный график: 100/70

| Наименование участка | Тип прок- лад- ки | Назна- чение | D,мм | L, м | Vc, куб.м | Расчет нормативных тепловых потерь через изоляцию по месяцам, Гкал | Усредненный расчет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начало | Конец |  |  |  |  |  | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Qгод | Q, ккал/ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| ТК17 | здание | НЗМ | под.ГВС | 32 | 96.0 | 0.055 | 1.272 | 1.129 | 1.135 | 0.921 | 0.180 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.052 | 0.945 | 1.079 | 1.231 | 7.944 | 1497.7 |
| ТК17 | здание | НЗМ | обр.ГВС | 32 | 96.0 | 0.055 | 1.145 | 1.013 | 1.003 | 0.788 | 0.148 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.043 | 0.807 | 0.951 | 1.103 | 7.001 | 1319.9 |
| отв 152 | здание | НЗМ | под. | 32 | 151.0 | 0.086 | 2.319 | 2.023 | 1.846 | 1.156 | 0.153 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.044 | 1.170 | 1.719 | 2.179 | 12.609 | 2377.3 |
| отв 152 | здание | НЗМ | обр. | 32 | 151.0 | 0.086 | 1.905 | 1.664 | 1.528 | 0.969 | 0.128 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.037 | 0.982 | 1.424 | 1.794 | 10.431 | 1966.6 |
| ТК13 | отв 134а д/с | КАН | обр.ГВС | 57 | 122.1 | 0.240 | 1.048 | 0.963 | 1.075 | 1.044 | 0.235 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.055 | 0.917 | 0.945 | 1.024 | 7.306 | 1377.5 |
| ТК7 | здание | НЗМ | под.ГВС | 57 | 50.0 | 0.098 | 0.878 | 0.780 | 0.784 | 0.637 | 0.125 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.036 | 0.654 | 0.746 | 0.850 | 5.490 | 1035.1 |
| ТК7 | здание | НЗМ | обр.ГВС | 57 | 50.0 | 0.098 | 0.798 | 0.707 | 0.699 | 0.551 | 0.104 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.030 | 0.564 | 0.664 | 0.768 | 4.885 | 921.0 |
| отв 135 | ДМШ | НЗМ | под.ГВС | 57 | 184.0 | 0.361 | 3.233 | 2.867 | 2.886 | 2.346 | 0.461 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.133 | 2.408 | 2.746 | 3.130 | 20.210 | 3810.3 |
| отв 135 | ДМШ | НЗМ | обр.ГВС | 57 | 184.0 | 0.361 | 2.937 | 2.598 | 2.576 | 2.027 | 0.383 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.111 | 2.077 | 2.443 | 2.830 | 17.982 | 3390.3 |
| ТК2 | ТК14 | НЗМ | под. | 57 | 36.0 | 0.071 | 0.728 | 0.635 | 0.580 | 0.363 | 0.048 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.014 | 0.368 | 0.540 | 0.684 | 3.960 | 746.6 |
| ТК2 | ТК14 | НЗМ | обр. | 57 | 36.0 | 0.071 | 0.604 | 0.528 | 0.485 | 0.308 | 0.041 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.012 | 0.312 | 0.453 | 0.569 | 3.312 | 624.4 |
| ТК2 | ТК14 | НЗМ | под.ГВС | 57 | 36.0 | 0.071 | 0.633 | 0.561 | 0.565 | 0.459 | 0.091 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.026 | 0.471 | 0.538 | 0.613 | 3.957 | 746.0 |
| ТК2 | ТК14 | НЗМ | обр.ГВС | 57 | 36.0 | 0.071 | 0.575 | 0.508 | 0.504 | 0.397 | 0.075 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.021 | 0.407 | 0.478 | 0.554 | 3.519 | 663.5 |
| ТК14 | ТК15 | НЗМ | под. | 57 | 90.0 | 0.177 | 1.821 | 1.588 | 1.450 | 0.908 | 0.120 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.035 | 0.921 | 1.350 | 1.710 | 9.903 | 1867.1 |
| ТК14 | ТК15 | НЗМ | обр. | 57 | 90.0 | 0.177 | 1.512 | 1.320 | 1.213 | 0.770 | 0.102 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.029 | 0.781 | 1.131 | 1.423 | 8.281 | 1561.3 |
| ТК14 | ТК15 | НЗМ | под.ГВС | 57 | 90.0 | 0.177 | 1.581 | 1.402 | 1.412 | 1.147 | 0.226 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.065 | 1.178 | 1.342 | 1.531 | 9.884 | 1863.5 |
| ТК14 | ТК15 | НЗМ | обр.ГВС | 57 | 90.0 | 0.177 | 1.437 | 1.271 | 1.260 | 0.991 | 0.187 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.054 | 1.016 | 1.194 | 1.384 | 8.794 | 1658.0 |
| ТК15 | здание | НЗМ | под. | 57 | 23.0 | 0.045 | 0.465 | 0.406 | 0.371 | 0.232 | 0.031 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 0.235 | 0.345 | 0.437 | 2.531 | 477.2 |
| ТК15 | здание | НЗМ | обр. | 57 | 23.0 | 0.045 | 0.386 | 0.338 | 0.310 | 0.196 | 0.027 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.199 | 0.289 | 0.364 | 2.117 | 399.1 |
| ТК15 | здание | НЗМ | под.ГВС | 57 | 23.0 | 0.045 | 0.404 | 0.359 | 0.360 | 0.293 | 0.058 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.016 | 0.301 | 0.343 | 0.391 | 2.525 | 476.1 |
| ТК15 | здание | НЗМ | обр.ГВС | 57 | 23.0 | 0.045 | 0.367 | 0.325 | 0.322 | 0.253 | 0.048 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.014 | 0.259 | 0.305 | 0.353 | 2.246 | 423.5 |
| ТК15 | ТК16 | НЗМ | под. | 57 | 80.0 | 0.157 | 1.619 | 1.411 | 1.289 | 0.808 | 0.107 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.031 | 0.818 | 1.200 | 1.521 | 8.804 | 1659.9 |
| ТК15 | ТК16 | НЗМ | обр. | 57 | 80.0 | 0.157 | 1.344 | 1.173 | 1.078 | 0.685 | 0.091 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.026 | 0.693 | 1.005 | 1.265 | 7.360 | 1387.6 |
| ТК15 | ТК16 | НЗМ | под.ГВС | 57 | 80.0 | 0.157 | 1.405 | 1.247 | 1.255 | 1.020 | 0.200 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.058 | 1.047 | 1.194 | 1.361 | 8.787 | 1656.7 |
| ТК15 | ТК16 | НЗМ | обр.ГВС | 57 | 80.0 | 0.157 | 1.277 | 1.130 | 1.120 | 0.882 | 0.166 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.048 | 0.903 | 1.062 | 1.230 | 7.818 | 1474.0 |
| ТК16 | ТК17 | НЗМ | под. | 57 | 27.0 | 0.053 | 0.546 | 0.477 | 0.434 | 0.273 | 0.037 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.010 | 0.276 | 0.405 | 0.513 | 2.971 | 560.1 |
| ТК16 | ТК17 | НЗМ | обр. | 57 | 27.0 | 0.053 | 0.453 | 0.396 | 0.363 | 0.231 | 0.031 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 0.234 | 0.339 | 0.427 | 2.483 | 468.1 |
| ТК16 | ТК17 | НЗМ | под.ГВС | 57 | 27.0 | 0.053 | 0.474 | 0.421 | 0.423 | 0.344 | 0.067 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.019 | 0.353 | 0.403 | 0.459 | 2.963 | 558.6 |
| ТК16 | ТК17 | НЗМ | обр.ГВС | 57 | 27.0 | 0.053 | 0.431 | 0.382 | 0.378 | 0.297 | 0.056 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.016 | 0.305 | 0.359 | 0.415 | 2.639 | 497.5 |
| ТК17 | здание | НЗМ | под. | 57 | 96.0 | 0.188 | 1.942 | 1.694 | 1.546 | 0.969 | 0.129 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.037 | 0.981 | 1.440 | 1.824 | 10.562 | 1991.3 |
| ТК17 | здание | НЗМ | обр. | 57 | 96.0 | 0.188 | 1.612 | 1.408 | 1.293 | 0.821 | 0.110 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.031 | 0.832 | 1.206 | 1.518 | 8.831 | 1665.0 |
| отв 136 | здание | НЗМ | под. | 57 | 137.0 | 0.269 | 2.771 | 2.417 | 2.206 | 1.383 | 0.184 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.054 | 1.401 | 2.056 | 2.603 | 15.075 | 2842.2 |
| отв 136 | здание | НЗМ | обр. | 57 | 137.0 | 0.269 | 2.301 | 2.009 | 1.846 | 1.172 | 0.157 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.046 | 1.188 | 1.721 | 2.166 | 12.606 | 2376.7 |
| отв 137 | здание | НЗМ | под. | 57 | 132.0 | 0.259 | 2.670 | 2.329 | 2.126 | 1.332 | 0.177 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.052 | 1.350 | 1.981 | 2.508 | 14.525 | 2738.5 |
| отв 137 | здание | НЗМ | обр. | 57 | 132.0 | 0.259 | 2.217 | 1.936 | 1.778 | 1.129 | 0.150 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.044 | 1.144 | 1.659 | 2.087 | 12.144 | 2289.6 |
| отв 158 | здание | НЗМ | под. | 57 | 113.0 | 0.222 | 2.285 | 1.994 | 1.821 | 1.141 | 0.152 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.044 | 1.155 | 1.695 | 2.147 | 12.434 | 2344.3 |
| отв 158 | здание | НЗМ | обр. | 57 | 113.0 | 0.222 | 1.898 | 1.657 | 1.523 | 0.967 | 0.129 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.038 | 0.980 | 1.419 | 1.787 | 10.398 | 1960.4 |
| отв 152 | здание | НЗМ | под. | 57 | 120.0 | 0.236 | 2.427 | 2.118 | 1.933 | 1.212 | 0.161 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.047 | 1.227 | 1.801 | 2.281 | 13.207 | 2490.0 |
| отв 152 | здание | НЗМ | обр. | 57 | 120.0 | 0.236 | 2.015 | 1.761 | 1.617 | 1.027 | 0.137 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.040 | 1.040 | 1.508 | 1.898 | 11.043 | 2082.0 |
| отв 147 | жил. дом | НЗМ | под. | 57 | 138.0 | 0.271 | 2.791 | 2.435 | 2.223 | 1.393 | 0.186 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.054 | 1.411 | 2.071 | 2.623 | 15.187 | 2863.3 |
| отв 147 | жил. дом | НЗМ | обр. | 57 | 138.0 | 0.271 | 2.318 | 2.024 | 1.860 | 1.181 | 0.158 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.046 | 1.197 | 1.734 | 2.182 | 12.700 | 2394.4 |
| ТК13 | отв 134а д/с | КАН | под.ГВС | 76 | 122.1 | 0.457 | 1.528 | 1.403 | 1.568 | 1.522 | 0.342 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.081 | 1.338 | 1.378 | 1.493 | 10.653 | 2008.5 |
| отв 161 | здание | НЗМ | под. | 76 | 50.0 | 0.187 | 1.140 | 0.994 | 0.908 | 0.570 | 0.076 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.021 | 0.577 | 0.846 | 1.071 | 6.203 | 1169.5 |
| отв 161 | здание | НЗМ | обр. | 76 | 50.0 | 0.187 | 0.934 | 0.816 | 0.750 | 0.477 | 0.063 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.018 | 0.483 | 0.700 | 0.880 | 5.121 | 965.5 |
| ТК29 | здание | НЗМ | под.ГВС | 76 | 16.0 | 0.060 | 0.313 | 0.278 | 0.280 | 0.228 | 0.045 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.013 | 0.234 | 0.267 | 0.303 | 1.961 | 369.7 |
| ТК29 | здание | НЗМ | обр.ГВС | 76 | 16.0 | 0.060 | 0.281 | 0.248 | 0.247 | 0.195 | 0.037 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.010 | 0.200 | 0.234 | 0.271 | 1.723 | 324.8 |
| ТК5 | школа | НЗМ | под. | 76 | 128.0 | 0.479 | 2.991 | 2.610 | 2.384 | 1.497 | 0.199 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.057 | 1.516 | 2.221 | 2.811 | 16.286 | 3070.5 |
| ТК5 | школа | НЗМ | обр. | 76 | 128.0 | 0.479 | 2.507 | 2.190 | 2.014 | 1.281 | 0.171 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.049 | 1.298 | 1.878 | 2.361 | 13.749 | 2592.2 |
| ТК5 | школа | НЗМ | под.ГВС | 76 | 128.0 | 0.479 | 2.614 | 2.319 | 2.336 | 1.901 | 0.374 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.107 | 1.951 | 2.221 | 2.531 | 16.354 | 3083.3 |
| ТК5 | школа | НЗМ | обр.ГВС | 76 | 128.0 | 0.479 | 2.394 | 2.118 | 2.102 | 1.656 | 0.313 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.090 | 1.698 | 1.993 | 2.307 | 14.671 | 2766.0 |
| ТК12 | здание | НЗМ | под. | 76 | 85.0 | 0.318 | 1.986 | 1.733 | 1.583 | 0.994 | 0.132 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.038 | 1.006 | 1.474 | 1.867 | 10.813 | 2038.7 |
| ТК12 | здание | НЗМ | обр. | 76 | 85.0 | 0.318 | 1.665 | 1.454 | 1.337 | 0.851 | 0.113 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.033 | 0.861 | 1.246 | 1.568 | 9.128 | 1721.0 |
| ТК12 | здание | НЗМ | под.ГВС | 76 | 85.0 | 0.318 | 1.736 | 1.541 | 1.552 | 1.263 | 0.248 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.072 | 1.296 | 1.476 | 1.681 | 10.865 | 2048.5 |
| ТК12 | здание | НЗМ | под.ГВС | 76 | 85.0 | 0.318 | 1.736 | 1.541 | 1.552 | 1.263 | 0.248 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.072 | 1.296 | 1.476 | 1.681 | 10.865 | 2048.5 |
| ТК29 | ТК30 | НЗМ | под. | 76 | 25.0 | 0.093 | 0.584 | 0.510 | 0.465 | 0.292 | 0.039 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.011 | 0.296 | 0.434 | 0.550 | 3.181 | 599.7 |
| ТК29 | ТК30 | НЗМ | обр. | 76 | 25.0 | 0.093 | 0.490 | 0.428 | 0.393 | 0.250 | 0.033 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 0.253 | 0.367 | 0.462 | 2.685 | 506.2 |
| ТК29 | ТК30 | НЗМ | под.ГВС | 76 | 25.0 | 0.093 | 0.511 | 0.453 | 0.456 | 0.372 | 0.073 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.021 | 0.381 | 0.434 | 0.494 | 3.195 | 602.4 |
| ТК29 | ТК30 | НЗМ | обр.ГВС | 76 | 25.0 | 0.093 | 0.468 | 0.414 | 0.410 | 0.324 | 0.061 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.017 | 0.332 | 0.390 | 0.451 | 2.867 | 540.5 |
| ТК30 | здание | НЗМ | под. | 76 | 16.0 | 0.060 | 0.374 | 0.326 | 0.298 | 0.188 | 0.025 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.190 | 0.278 | 0.352 | 2.038 | 384.2 |
| ТК30 | здание | НЗМ | обр. | 76 | 16.0 | 0.060 | 0.313 | 0.274 | 0.252 | 0.161 | 0.022 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.163 | 0.235 | 0.295 | 1.721 | 324.5 |
| ТК30 | здание | НЗМ | под.ГВС | 76 | 16.0 | 0.060 | 0.327 | 0.290 | 0.292 | 0.238 | 0.046 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.013 | 0.244 | 0.278 | 0.317 | 2.045 | 385.6 |
| ТК30 | здание | НЗМ | обр.ГВС | 76 | 16.0 | 0.060 | 0.299 | 0.265 | 0.263 | 0.208 | 0.039 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.011 | 0.213 | 0.250 | 0.289 | 1.837 | 346.3 |
| ТК7 | здание | НЗМ | под. | 76 | 50.0 | 0.187 | 1.169 | 1.019 | 0.931 | 0.585 | 0.077 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.022 | 0.592 | 0.868 | 1.098 | 6.361 | 1199.3 |
| ТК7 | здание | НЗМ | обр. | 76 | 50.0 | 0.187 | 0.979 | 0.855 | 0.786 | 0.500 | 0.066 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.019 | 0.506 | 0.733 | 0.922 | 5.366 | 1011.7 |
| ТК13 | здание | НЗМ | под. | 76 | 19.0 | 0.071 | 0.444 | 0.387 | 0.354 | 0.222 | 0.030 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.225 | 0.330 | 0.417 | 2.417 | 455.7 |
| ТК13 | здание | НЗМ | обр. | 76 | 19.0 | 0.071 | 0.372 | 0.325 | 0.299 | 0.190 | 0.025 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.192 | 0.279 | 0.350 | 2.039 | 384.4 |
| ТК13 | здание | НЗМ | под.ГВС | 76 | 19.0 | 0.071 | 0.388 | 0.344 | 0.347 | 0.283 | 0.056 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.016 | 0.290 | 0.330 | 0.376 | 2.430 | 458.1 |
| ТК13 | здание | НЗМ | обр.ГВС | 76 | 19.0 | 0.071 | 0.355 | 0.314 | 0.312 | 0.246 | 0.047 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.013 | 0.252 | 0.296 | 0.343 | 2.178 | 410.6 |
| ТК27 | здание | НЗМ | под. | 76 | 28.0 | 0.105 | 0.654 | 0.571 | 0.522 | 0.328 | 0.043 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.012 | 0.331 | 0.486 | 0.615 | 3.562 | 671.6 |
| ТК27 | здание | НЗМ | обр. | 76 | 28.0 | 0.105 | 0.548 | 0.479 | 0.441 | 0.280 | 0.037 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.011 | 0.284 | 0.411 | 0.517 | 3.008 | 567.1 |
| ТК27 | здание | НЗМ | под.ГВС | 76 | 28.0 | 0.105 | 0.572 | 0.507 | 0.511 | 0.416 | 0.082 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.024 | 0.427 | 0.486 | 0.554 | 3.579 | 674.8 |
| ТК27 | здание | НЗМ | обр.ГВС | 76 | 28.0 | 0.105 | 0.524 | 0.463 | 0.460 | 0.363 | 0.068 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.020 | 0.371 | 0.436 | 0.505 | 3.210 | 605.2 |
| ТК40 | здание | НЗМ | под. | 76 | 11.0 | 0.041 | 0.257 | 0.224 | 0.205 | 0.129 | 0.018 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.130 | 0.191 | 0.242 | 1.401 | 264.1 |
| ТК40 | здание | НЗМ | обр. | 76 | 11.0 | 0.041 | 0.216 | 0.188 | 0.173 | 0.110 | 0.015 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.111 | 0.161 | 0.203 | 1.181 | 222.7 |
| ТК40 | здание | НЗМ | под.ГВС | 76 | 11.0 | 0.041 | 0.225 | 0.200 | 0.201 | 0.164 | 0.032 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 0.168 | 0.191 | 0.218 | 1.408 | 265.5 |
| ТК40 | здание | НЗМ | обр.ГВС | 76 | 11.0 | 0.041 | 0.206 | 0.182 | 0.181 | 0.143 | 0.027 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.146 | 0.171 | 0.198 | 1.262 | 237.9 |
| отв 133 | здание | НЗМ | под. | 76 | 15.0 | 0.056 | 0.351 | 0.306 | 0.280 | 0.175 | 0.024 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.177 | 0.260 | 0.329 | 1.909 | 359.9 |
| отв 133 | здание | НЗМ | обр. | 76 | 15.0 | 0.056 | 0.294 | 0.257 | 0.236 | 0.150 | 0.020 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.152 | 0.220 | 0.276 | 1.611 | 303.7 |
| отв 133 | здание | НЗМ | под.ГВС | 76 | 15.0 | 0.056 | 0.306 | 0.272 | 0.273 | 0.223 | 0.044 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.012 | 0.228 | 0.260 | 0.296 | 1.914 | 360.9 |
| отв 133 | здание | НЗМ | обр.ГВС | 76 | 15.0 | 0.056 | 0.280 | 0.248 | 0.246 | 0.194 | 0.037 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.010 | 0.199 | 0.233 | 0.270 | 1.717 | 323.7 |
| отв 135 | ДМШ | НЗМ | под. | 76 | 184.0 | 0.688 | 4.300 | 3.752 | 3.427 | 2.152 | 0.287 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.083 | 2.179 | 3.192 | 4.041 | 23.413 | 4414.2 |
| отв 135 | ДМШ | НЗМ | обр. | 76 | 184.0 | 0.688 | 3.605 | 3.149 | 2.894 | 1.841 | 0.246 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.072 | 1.865 | 2.699 | 3.395 | 19.766 | 3726.6 |
| отв 160 | гаражи | НЗМ | под. | 76 | 124.0 | 0.464 | 2.827 | 2.466 | 2.252 | 1.414 | 0.188 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.054 | 1.432 | 2.098 | 2.656 | 15.387 | 2901.0 |
| отв 160 | гаражи | НЗМ | обр. | 76 | 124.0 | 0.464 | 2.317 | 2.024 | 1.860 | 1.184 | 0.158 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.046 | 1.200 | 1.735 | 2.182 | 12.706 | 2395.6 |
| ТК6 | ТК9 | КАН | под.ГВС | 89 | 89.0 | 0.470 | 2.998 | 2.755 | 3.078 | 2.990 | 0.672 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.159 | 2.621 | 2.703 | 2.929 | 20.905 | 3941.4 |
| ТК6 | ТК9 | КАН | обр.ГВС | 89 | 89.0 | 0.470 | 2.624 | 2.411 | 2.694 | 2.617 | 0.588 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.139 | 2.295 | 2.366 | 2.564 | 18.298 | 3449.8 |
| ТК46 | ТК45 | КАН | под.ГВС | 89 | 79.0 | 0.417 | 2.661 | 2.445 | 2.732 | 2.654 | 0.596 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.141 | 2.327 | 2.399 | 2.600 | 18.555 | 3498.3 |
| ТК46 | ТК45 | КАН | обр.ГВС | 89 | 79.0 | 0.417 | 2.329 | 2.140 | 2.391 | 2.323 | 0.522 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.124 | 2.037 | 2.100 | 2.276 | 16.242 | 3062.2 |
| ТК45 | ТК44 | КАН | под.ГВС | 89 | 15.0 | 0.079 | 0.506 | 0.464 | 0.519 | 0.504 | 0.114 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.026 | 0.442 | 0.455 | 0.494 | 3.524 | 664.4 |
| ТК45 | ТК44 | КАН | обр.ГВС | 89 | 15.0 | 0.079 | 0.443 | 0.406 | 0.454 | 0.441 | 0.099 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.023 | 0.387 | 0.398 | 0.433 | 3.084 | 581.4 |
| ТК4 | жил. дом | КАН | под.ГВС | 89 | 8.0 | 0.042 | 0.110 | 0.101 | 0.112 | 0.109 | 0.025 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.096 | 0.099 | 0.107 | 0.765 | 144.2 |
| ТК4 | жил. дом | КАН | обр.ГВС | 89 | 8.0 | 0.042 | 0.092 | 0.085 | 0.094 | 0.092 | 0.021 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.081 | 0.083 | 0.090 | 0.643 | 121.2 |
| ТК3 | жил. дом | КАН | под.ГВС | 89 | 9.0 | 0.048 | 0.124 | 0.113 | 0.127 | 0.122 | 0.028 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.109 | 0.111 | 0.121 | 0.861 | 162.3 |
| ТК3 | жил. дом | КАН | обр.ГВС | 89 | 9.0 | 0.048 | 0.104 | 0.095 | 0.107 | 0.103 | 0.023 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.091 | 0.093 | 0.102 | 0.723 | 136.3 |
| ТК19 | жил. дом | КАН | под.ГВС | 89 | 20.0 | 0.106 | 0.274 | 0.251 | 0.281 | 0.273 | 0.061 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.015 | 0.240 | 0.248 | 0.268 | 1.911 | 360.3 |
| ТК19 | жил. дом | КАН | обр.ГВС | 89 | 20.0 | 0.106 | 0.230 | 0.211 | 0.236 | 0.229 | 0.051 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.013 | 0.202 | 0.208 | 0.225 | 1.605 | 302.6 |
| отв 125 | жил. дом | КАН | под.ГВС | 89 | 18.0 | 0.095 | 0.246 | 0.226 | 0.253 | 0.246 | 0.055 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.013 | 0.216 | 0.223 | 0.241 | 1.719 | 324.1 |
| отв 125 | жил. дом | КАН | обр.ГВС | 89 | 18.0 | 0.095 | 0.207 | 0.190 | 0.212 | 0.206 | 0.046 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.011 | 0.182 | 0.187 | 0.202 | 1.443 | 272.1 |
| отв 124 | жил. дом | КАН | под.ГВС | 89 | 18.0 | 0.095 | 0.246 | 0.226 | 0.253 | 0.246 | 0.055 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.013 | 0.216 | 0.223 | 0.241 | 1.719 | 324.1 |
| отв 124 | жил. дом | КАН | обр.ГВС | 89 | 18.0 | 0.095 | 0.207 | 0.190 | 0.212 | 0.206 | 0.046 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.011 | 0.182 | 0.187 | 0.202 | 1.443 | 272.1 |
| ТК24 | жил. дом | КАН | под.ГВС | 89 | 18.0 | 0.095 | 0.246 | 0.226 | 0.253 | 0.246 | 0.055 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.013 | 0.216 | 0.223 | 0.241 | 1.719 | 324.1 |
| ТК24 | жил. дом | КАН | обр.ГВС | 89 | 18.0 | 0.095 | 0.207 | 0.190 | 0.212 | 0.206 | 0.046 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.011 | 0.182 | 0.187 | 0.202 | 1.443 | 272.1 |
| ТК36 | ср. школа | КАН | под.ГВС | 89 | 30.0 | 0.158 | 0.411 | 0.378 | 0.421 | 0.410 | 0.092 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.022 | 0.360 | 0.371 | 0.402 | 2.867 | 540.5 |
| ТК36 | ср. школа | КАН | обр.ГВС | 89 | 30.0 | 0.158 | 0.345 | 0.317 | 0.354 | 0.344 | 0.077 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.019 | 0.303 | 0.312 | 0.337 | 2.408 | 454.0 |
| ТК36 | жил. дом | КАН | под.ГВС | 89 | 5.0 | 0.026 | 0.069 | 0.063 | 0.071 | 0.068 | 0.016 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.061 | 0.061 | 0.067 | 0.480 | 90.5 |
| ТК36 | жил. дом | КАН | обр.ГВС | 89 | 5.0 | 0.026 | 0.058 | 0.053 | 0.059 | 0.057 | 0.013 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.051 | 0.051 | 0.057 | 0.402 | 75.8 |
| ТК39 | жил. дом | КАН | под.ГВС | 89 | 20.0 | 0.106 | 0.274 | 0.251 | 0.281 | 0.273 | 0.061 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.015 | 0.240 | 0.248 | 0.268 | 1.911 | 360.3 |
| ТК39 | жил. дом | КАН | обр.ГВС | 89 | 20.0 | 0.106 | 0.230 | 0.211 | 0.236 | 0.229 | 0.051 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.013 | 0.202 | 0.208 | 0.225 | 1.605 | 302.6 |
| ТК13 | отв 134а д/с | КАН | под. | 89 | 84.1 | 0.433 | 1.410 | 1.262 | 1.251 | 0.953 | 0.165 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.034 | 0.794 | 1.078 | 1.328 | 8.275 | 1560.1 |
| ТК13 | отв 134а д/с | КАН | обр. | 89 | 84.1 | 0.433 | 1.101 | 0.986 | 0.977 | 0.744 | 0.129 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.027 | 0.621 | 0.842 | 1.037 | 6.464 | 1218.7 |
| отв 131 | ТК35 | НЗМ | под.ГВС | 89 | 19.0 | 0.100 | 0.426 | 0.378 | 0.381 | 0.310 | 0.061 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.018 | 0.319 | 0.362 | 0.412 | 2.667 | 502.8 |
| отв 131 | ТК35 | НЗМ | обр.ГВС | 89 | 19.0 | 0.100 | 0.385 | 0.341 | 0.339 | 0.267 | 0.050 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.015 | 0.274 | 0.321 | 0.372 | 2.364 | 445.7 |
| ТК35 | здание | НЗМ | под.ГВС | 89 | 22.0 | 0.116 | 0.493 | 0.437 | 0.440 | 0.359 | 0.071 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.021 | 0.368 | 0.419 | 0.477 | 3.085 | 581.6 |
| ТК35 | здание | НЗМ | обр.ГВС | 89 | 22.0 | 0.116 | 0.446 | 0.395 | 0.392 | 0.310 | 0.059 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.017 | 0.317 | 0.372 | 0.430 | 2.738 | 516.2 |
| ТК52 | жил. дом | НЗМ | под.ГВС | 89 | 196.0 | 1.035 | 4.389 | 3.895 | 3.924 | 3.197 | 0.629 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.181 | 3.282 | 3.733 | 4.250 | 27.480 | 5181.0 |
| ТК52 | жил. дом | НЗМ | обр.ГВС | 89 | 196.0 | 1.035 | 3.972 | 3.516 | 3.490 | 2.756 | 0.522 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.150 | 2.825 | 3.311 | 3.829 | 24.371 | 4594.8 |
| ТК49 | здание | НЗМ | под.ГВС | 89 | 15.0 | 0.079 | 0.336 | 0.298 | 0.301 | 0.244 | 0.048 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.013 | 0.252 | 0.285 | 0.326 | 2.103 | 396.5 |
| ТК49 | здание | НЗМ | обр.ГВС | 89 | 15.0 | 0.079 | 0.304 | 0.269 | 0.268 | 0.211 | 0.040 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.011 | 0.217 | 0.253 | 0.293 | 1.866 | 351.8 |
| ТК48 | здание | НЗМ | под.ГВС | 89 | 20.0 | 0.106 | 0.448 | 0.397 | 0.400 | 0.326 | 0.064 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.019 | 0.335 | 0.381 | 0.434 | 2.804 | 528.7 |
| ТК48 | здание | НЗМ | обр.ГВС | 89 | 20.0 | 0.106 | 0.405 | 0.359 | 0.356 | 0.281 | 0.053 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.016 | 0.288 | 0.338 | 0.391 | 2.487 | 468.9 |
| ТК47 | здание | НЗМ | под.ГВС | 89 | 21.0 | 0.111 | 0.471 | 0.418 | 0.421 | 0.342 | 0.067 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.020 | 0.352 | 0.400 | 0.456 | 2.947 | 555.6 |
| ТК47 | здание | НЗМ | обр.ГВС | 89 | 21.0 | 0.111 | 0.426 | 0.377 | 0.374 | 0.295 | 0.056 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.017 | 0.303 | 0.354 | 0.411 | 2.613 | 492.6 |
| отв 132 | здание | НЗМ | под.ГВС | 89 | 12.0 | 0.063 | 0.269 | 0.238 | 0.240 | 0.196 | 0.038 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.011 | 0.201 | 0.229 | 0.260 | 1.682 | 317.1 |
| отв 132 | здание | НЗМ | обр.ГВС | 89 | 12.0 | 0.063 | 0.243 | 0.215 | 0.214 | 0.169 | 0.032 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 0.173 | 0.203 | 0.234 | 1.492 | 281.3 |
| ТК39 | здание | НЗМ | под.ГВС | 89 | 10.0 | 0.053 | 0.224 | 0.199 | 0.200 | 0.163 | 0.032 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 0.167 | 0.191 | 0.217 | 1.402 | 264.3 |
| ТК39 | здание | НЗМ | обр.ГВС | 89 | 10.0 | 0.053 | 0.203 | 0.180 | 0.178 | 0.141 | 0.027 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.144 | 0.169 | 0.195 | 1.244 | 234.5 |
| ТК38 | здание | НЗМ | под.ГВС | 89 | 9.0 | 0.048 | 0.202 | 0.179 | 0.181 | 0.146 | 0.029 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.151 | 0.171 | 0.196 | 1.263 | 238.1 |
| ТК38 | здание | НЗМ | обр.ГВС | 89 | 9.0 | 0.048 | 0.183 | 0.161 | 0.161 | 0.126 | 0.024 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.130 | 0.152 | 0.176 | 1.120 | 211.2 |
| отв 142 | здание | НЗМ | под.ГВС | 89 | 8.0 | 0.042 | 0.179 | 0.159 | 0.160 | 0.131 | 0.026 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.134 | 0.152 | 0.173 | 1.121 | 211.3 |
| отв 142 | здание | НЗМ | обр.ГВС | 89 | 8.0 | 0.042 | 0.162 | 0.144 | 0.142 | 0.113 | 0.021 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.115 | 0.135 | 0.156 | 0.994 | 187.4 |
| отв 143 | здание | НЗМ | под.ГВС | 89 | 8.0 | 0.042 | 0.179 | 0.159 | 0.160 | 0.131 | 0.026 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.134 | 0.152 | 0.173 | 1.121 | 211.3 |
| отв 143 | здание | НЗМ | обр.ГВС | 89 | 8.0 | 0.042 | 0.162 | 0.144 | 0.142 | 0.113 | 0.021 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.115 | 0.135 | 0.156 | 0.994 | 187.4 |
| отв 144 | здание | НЗМ | под.ГВС | 89 | 30.0 | 0.158 | 0.672 | 0.596 | 0.600 | 0.490 | 0.096 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.028 | 0.502 | 0.572 | 0.650 | 4.206 | 793.0 |
| отв 144 | здание | НЗМ | обр.ГВС | 89 | 30.0 | 0.158 | 0.608 | 0.538 | 0.534 | 0.422 | 0.080 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.023 | 0.432 | 0.507 | 0.586 | 3.730 | 703.2 |
| отв 145 | жил. дом | НЗМ | под.ГВС | 89 | 14.0 | 0.074 | 0.313 | 0.278 | 0.280 | 0.229 | 0.045 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.013 | 0.234 | 0.267 | 0.304 | 1.963 | 370.1 |
| отв 145 | жил. дом | НЗМ | обр.ГВС | 89 | 14.0 | 0.074 | 0.284 | 0.251 | 0.249 | 0.197 | 0.038 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.010 | 0.202 | 0.237 | 0.273 | 1.741 | 328.2 |
| отв 146 | отв 147 | НЗМ | под.ГВС | 89 | 22.0 | 0.116 | 0.493 | 0.437 | 0.440 | 0.359 | 0.071 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.021 | 0.368 | 0.419 | 0.477 | 3.085 | 581.6 |
| отв 146 | отв 147 | НЗМ | обр.ГВС | 89 | 22.0 | 0.116 | 0.446 | 0.395 | 0.392 | 0.310 | 0.059 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.017 | 0.317 | 0.372 | 0.430 | 2.738 | 516.2 |
| отв 147 | отв 148 | НЗМ | под.ГВС | 89 | 31.0 | 0.164 | 0.694 | 0.616 | 0.621 | 0.506 | 0.100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.029 | 0.519 | 0.590 | 0.673 | 4.348 | 819.8 |
| отв 147 | отв 148 | НЗМ | обр.ГВС | 89 | 31.0 | 0.164 | 0.629 | 0.556 | 0.552 | 0.436 | 0.083 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.024 | 0.447 | 0.524 | 0.606 | 3.857 | 727.2 |
| отв 148 | отв 149 | НЗМ | под.ГВС | 89 | 32.0 | 0.169 | 0.716 | 0.636 | 0.640 | 0.522 | 0.103 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.030 | 0.536 | 0.610 | 0.694 | 4.487 | 846.0 |
| отв 148 | отв 149 | НЗМ | обр.ГВС | 89 | 32.0 | 0.169 | 0.648 | 0.574 | 0.570 | 0.450 | 0.086 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.025 | 0.461 | 0.541 | 0.625 | 3.980 | 750.4 |
| отв 148 | отв 150 | НЗМ | под.ГВС | 89 | 53.0 | 0.280 | 1.187 | 1.053 | 1.061 | 0.865 | 0.170 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.049 | 0.888 | 1.010 | 1.150 | 7.433 | 1401.4 |
| отв 148 | отв 150 | НЗМ | обр.ГВС | 89 | 53.0 | 0.280 | 1.074 | 0.950 | 0.944 | 0.745 | 0.141 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.040 | 0.764 | 0.895 | 1.036 | 6.589 | 1242.3 |
| отв 147 | отв 151 | НЗМ | под.ГВС | 89 | 51.0 | 0.269 | 1.142 | 1.013 | 1.021 | 0.832 | 0.164 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.047 | 0.854 | 0.971 | 1.106 | 7.150 | 1348.0 |
| отв 147 | отв 151 | НЗМ | обр.ГВС | 89 | 51.0 | 0.269 | 1.034 | 0.914 | 0.908 | 0.717 | 0.136 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.039 | 0.735 | 0.862 | 0.996 | 6.341 | 1195.5 |
| отв 151 | отв 152 | НЗМ | под.ГВС | 89 | 18.0 | 0.095 | 0.403 | 0.357 | 0.360 | 0.294 | 0.058 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.016 | 0.301 | 0.343 | 0.390 | 2.522 | 475.5 |
| отв 151 | отв 152 | НЗМ | обр.ГВС | 89 | 18.0 | 0.095 | 0.365 | 0.323 | 0.320 | 0.253 | 0.048 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.013 | 0.259 | 0.304 | 0.352 | 2.237 | 421.8 |
| отв 146 | отв 137 | НЗМ | под.ГВС | 89 | 35.0 | 0.185 | 0.784 | 0.695 | 0.701 | 0.571 | 0.112 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.032 | 0.586 | 0.666 | 0.759 | 4.906 | 925.0 |
| отв 146 | отв 137 | НЗМ | обр.ГВС | 89 | 35.0 | 0.185 | 0.710 | 0.628 | 0.624 | 0.492 | 0.093 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.027 | 0.505 | 0.591 | 0.684 | 4.354 | 820.9 |
| отв 137 | отв 136 | НЗМ | под.ГВС | 89 | 18.0 | 0.095 | 0.403 | 0.357 | 0.360 | 0.294 | 0.058 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.016 | 0.301 | 0.343 | 0.390 | 2.522 | 475.5 |
| отв 137 | отв 136 | НЗМ | обр.ГВС | 89 | 18.0 | 0.095 | 0.365 | 0.323 | 0.320 | 0.253 | 0.048 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.013 | 0.259 | 0.304 | 0.352 | 2.237 | 421.8 |
| отв 136 | отв 135 | НЗМ | под.ГВС | 89 | 23.0 | 0.121 | 0.515 | 0.457 | 0.461 | 0.375 | 0.074 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.022 | 0.385 | 0.438 | 0.499 | 3.226 | 608.2 |
| отв 136 | отв 135 | НЗМ | обр.ГВС | 89 | 23.0 | 0.121 | 0.466 | 0.413 | 0.410 | 0.323 | 0.062 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.018 | 0.332 | 0.388 | 0.450 | 2.862 | 539.6 |
| отв 135 | здание | НЗМ | под.ГВС | 89 | 17.0 | 0.090 | 0.381 | 0.338 | 0.341 | 0.277 | 0.055 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.015 | 0.285 | 0.323 | 0.369 | 2.384 | 449.5 |
| отв 135 | здание | НЗМ | обр.ГВС | 89 | 17.0 | 0.090 | 0.345 | 0.305 | 0.303 | 0.239 | 0.045 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.013 | 0.245 | 0.287 | 0.332 | 2.114 | 398.6 |
| отв 141 | гаражи | НЗМ | под.ГВС | 89 | 16.0 | 0.084 | 0.358 | 0.318 | 0.320 | 0.261 | 0.052 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.014 | 0.268 | 0.305 | 0.347 | 2.243 | 422.9 |
| отв 141 | гаражи | НЗМ | обр.ГВС | 89 | 16.0 | 0.084 | 0.324 | 0.287 | 0.285 | 0.225 | 0.043 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.012 | 0.230 | 0.270 | 0.312 | 1.988 | 374.8 |
| ТК29 | здание | НЗМ | под. | 89 | 16.0 | 0.084 | 0.415 | 0.362 | 0.331 | 0.207 | 0.028 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.210 | 0.308 | 0.390 | 2.259 | 425.9 |
| ТК29 | здание | НЗМ | обр. | 89 | 16.0 | 0.084 | 0.343 | 0.300 | 0.276 | 0.175 | 0.023 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.177 | 0.257 | 0.324 | 1.882 | 354.8 |
| ТК29 | здание | НЗМ | под. | 89 | 122.0 | 0.644 | 3.089 | 2.695 | 2.462 | 1.547 | 0.207 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.060 | 1.567 | 2.295 | 2.903 | 16.825 | 3172.1 |
| ТК29 | здание | НЗМ | обр. | 89 | 122.0 | 0.644 | 2.586 | 2.259 | 2.077 | 1.323 | 0.178 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.052 | 1.340 | 1.937 | 2.435 | 14.187 | 2674.8 |
| ТК4 | жил. дом | КАН | под. | 108 | 8.0 | 0.063 | 0.146 | 0.132 | 0.130 | 0.099 | 0.017 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.083 | 0.112 | 0.138 | 0.860 | 162.1 |
| ТК4 | жил. дом | КАН | обр. | 108 | 8.0 | 0.063 | 0.114 | 0.103 | 0.101 | 0.078 | 0.014 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.065 | 0.088 | 0.108 | 0.674 | 127.1 |
| ТК3 | жил. дом | КАН | под. | 108 | 9.0 | 0.071 | 0.164 | 0.147 | 0.146 | 0.111 | 0.019 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.093 | 0.126 | 0.155 | 0.965 | 181.9 |
| ТК3 | жил. дом | КАН | обр. | 108 | 9.0 | 0.071 | 0.129 | 0.115 | 0.114 | 0.087 | 0.015 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.073 | 0.099 | 0.122 | 0.757 | 142.7 |
| ТК19 | жил. дом | КАН | под. | 108 | 20.0 | 0.157 | 0.367 | 0.327 | 0.325 | 0.247 | 0.043 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.207 | 0.280 | 0.345 | 2.149 | 405.2 |
| ТК19 | жил. дом | КАН | обр. | 108 | 20.0 | 0.157 | 0.288 | 0.257 | 0.255 | 0.194 | 0.033 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.162 | 0.220 | 0.271 | 1.687 | 318.1 |
| отв 125 | жил. дом | КАН | под. | 108 | 18.0 | 0.141 | 0.330 | 0.295 | 0.292 | 0.223 | 0.039 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.186 | 0.253 | 0.310 | 1.936 | 365.0 |
| отв 125 | жил. дом | КАН | обр. | 108 | 18.0 | 0.141 | 0.259 | 0.232 | 0.229 | 0.175 | 0.030 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.146 | 0.198 | 0.244 | 1.519 | 286.4 |
| отв 124 | жил. дом | КАН | под. | 108 | 18.0 | 0.141 | 0.330 | 0.295 | 0.292 | 0.223 | 0.039 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.186 | 0.253 | 0.310 | 1.936 | 365.0 |
| отв 124 | жил. дом | КАН | обр. | 108 | 18.0 | 0.141 | 0.259 | 0.232 | 0.229 | 0.175 | 0.030 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.146 | 0.198 | 0.244 | 1.519 | 286.4 |
| ТК24 | жил. дом | КАН | под. | 108 | 18.0 | 0.141 | 0.330 | 0.295 | 0.292 | 0.223 | 0.039 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.186 | 0.253 | 0.310 | 1.936 | 365.0 |
| ТК24 | жил. дом | КАН | обр. | 108 | 18.0 | 0.141 | 0.259 | 0.232 | 0.229 | 0.175 | 0.030 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.146 | 0.198 | 0.244 | 1.519 | 286.4 |
| ТК36 | ср. школа | КАН | под. | 108 | 30.0 | 0.236 | 0.549 | 0.492 | 0.487 | 0.371 | 0.064 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.014 | 0.310 | 0.421 | 0.518 | 3.226 | 608.2 |
| ТК36 | ср. школа | КАН | обр. | 108 | 30.0 | 0.236 | 0.431 | 0.386 | 0.382 | 0.291 | 0.050 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.011 | 0.244 | 0.330 | 0.406 | 2.531 | 477.2 |
| ТК36 | жил. дом | КАН | под. | 108 | 5.0 | 0.039 | 0.092 | 0.082 | 0.081 | 0.062 | 0.011 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.052 | 0.070 | 0.086 | 0.538 | 101.4 |
| ТК36 | жил. дом | КАН | обр. | 108 | 5.0 | 0.039 | 0.072 | 0.064 | 0.064 | 0.048 | 0.009 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.041 | 0.055 | 0.067 | 0.422 | 79.6 |
| ТК39 | жил. дом | КАН | под. | 108 | 20.0 | 0.157 | 0.367 | 0.327 | 0.325 | 0.247 | 0.043 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.207 | 0.280 | 0.345 | 2.149 | 405.2 |
| ТК39 | жил. дом | КАН | обр. | 108 | 20.0 | 0.157 | 0.288 | 0.257 | 0.255 | 0.194 | 0.033 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.162 | 0.220 | 0.271 | 1.687 | 318.1 |
| отв 131 | здание | КАН | под. | 108 | 30.0 | 0.236 | 0.549 | 0.492 | 0.487 | 0.371 | 0.064 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.014 | 0.310 | 0.421 | 0.518 | 3.226 | 608.2 |
| отв 131 | здание | КАН | обр. | 108 | 30.0 | 0.236 | 0.431 | 0.386 | 0.382 | 0.291 | 0.050 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.011 | 0.244 | 0.330 | 0.406 | 2.531 | 477.2 |
| отв 150 | отв 160 | КАН | под. | 108 | 25.0 | 0.196 | 1.133 | 1.014 | 1.006 | 0.766 | 0.133 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.028 | 0.636 | 0.865 | 1.066 | 6.647 | 1253.2 |
| отв 150 | отв 160 | КАН | обр. | 108 | 25.0 | 0.196 | 0.932 | 0.834 | 0.827 | 0.630 | 0.109 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.023 | 0.524 | 0.712 | 0.877 | 5.468 | 1030.9 |
| отв 131 | здание | КАН | под.ГВС | 108 | 30.0 | 0.236 | 0.450 | 0.412 | 0.462 | 0.448 | 0.101 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.024 | 0.395 | 0.406 | 0.440 | 3.138 | 591.6 |
| отв 131 | здание | КАН | обр.ГВС | 108 | 30.0 | 0.236 | 0.379 | 0.347 | 0.388 | 0.377 | 0.085 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.020 | 0.333 | 0.342 | 0.371 | 2.642 | 498.1 |
| ТК13 | отв 134а д/с | КАН | под. | 108 | 38.0 | 0.298 | 0.696 | 0.623 | 0.617 | 0.469 | 0.081 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.017 | 0.393 | 0.533 | 0.656 | 4.085 | 770.2 |
| ТК13 | отв 134а д/с | КАН | обр. | 108 | 38.0 | 0.298 | 0.545 | 0.488 | 0.484 | 0.368 | 0.064 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.013 | 0.309 | 0.418 | 0.514 | 3.203 | 603.9 |
| ТК9 | ТК10 | НЗМ | под. | 108 | 101.0 | 0.793 | 2.827 | 2.466 | 2.255 | 1.420 | 0.191 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.055 | 1.438 | 2.101 | 2.657 | 15.410 | 2905.4 |
| ТК9 | ТК10 | НЗМ | обр. | 108 | 101.0 | 0.793 | 2.342 | 2.046 | 1.883 | 1.201 | 0.162 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.046 | 1.217 | 1.756 | 2.206 | 12.859 | 2424.4 |
| ТК9 | ТК10 | НЗМ | под.ГВС | 108 | 101.0 | 0.793 | 2.438 | 2.164 | 2.182 | 1.782 | 0.351 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.101 | 1.829 | 2.077 | 2.362 | 15.286 | 2882.0 |
| ТК9 | ТК10 | НЗМ | обр.ГВС | 108 | 101.0 | 0.793 | 2.206 | 1.953 | 1.941 | 1.537 | 0.292 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.084 | 1.575 | 1.842 | 2.127 | 13.557 | 2556.0 |
| ТК10 | здание | НЗМ | под. | 108 | 16.0 | 0.126 | 0.448 | 0.391 | 0.357 | 0.224 | 0.030 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.228 | 0.333 | 0.421 | 2.440 | 460.0 |
| ТК10 | здание | НЗМ | обр. | 108 | 16.0 | 0.126 | 0.371 | 0.324 | 0.298 | 0.190 | 0.026 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.193 | 0.278 | 0.349 | 2.036 | 383.9 |
| ТК10 | здание | НЗМ | под.ГВС | 108 | 16.0 | 0.126 | 0.386 | 0.343 | 0.346 | 0.283 | 0.056 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.016 | 0.290 | 0.329 | 0.374 | 2.423 | 456.8 |
| ТК10 | здание | НЗМ | обр.ГВС | 108 | 16.0 | 0.126 | 0.349 | 0.309 | 0.307 | 0.244 | 0.047 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.014 | 0.249 | 0.292 | 0.337 | 2.148 | 405.0 |
| ТК9 | ТК11 | НЗМ | под. | 108 | 83.0 | 0.652 | 2.323 | 2.027 | 1.853 | 1.166 | 0.157 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.045 | 1.181 | 1.726 | 2.183 | 12.661 | 2387.1 |
| ТК9 | ТК11 | НЗМ | обр. | 108 | 83.0 | 0.652 | 1.924 | 1.681 | 1.547 | 0.987 | 0.133 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.038 | 1.000 | 1.442 | 1.813 | 10.565 | 1991.9 |
| ТК9 | ТК11 | НЗМ | под.ГВС | 108 | 83.0 | 0.652 | 2.004 | 1.779 | 1.794 | 1.465 | 0.289 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.083 | 1.503 | 1.707 | 1.942 | 12.566 | 2369.2 |
| ТК9 | ТК11 | НЗМ | обр.ГВС | 108 | 83.0 | 0.652 | 1.813 | 1.605 | 1.596 | 1.263 | 0.240 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.069 | 1.295 | 1.514 | 1.749 | 11.144 | 2101.1 |
| ТК11 | здание | НЗМ | под. | 108 | 18.0 | 0.141 | 0.504 | 0.440 | 0.401 | 0.253 | 0.034 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 0.256 | 0.375 | 0.473 | 2.745 | 517.5 |
| ТК11 | здание | НЗМ | обр. | 108 | 18.0 | 0.141 | 0.418 | 0.365 | 0.335 | 0.214 | 0.029 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.217 | 0.313 | 0.393 | 2.292 | 432.1 |
| ТК11 | здание | НЗМ | под.ГВС | 108 | 18.0 | 0.141 | 0.435 | 0.385 | 0.389 | 0.317 | 0.063 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.018 | 0.326 | 0.370 | 0.421 | 2.724 | 513.6 |
| ТК11 | здание | НЗМ | обр.ГВС | 108 | 18.0 | 0.141 | 0.394 | 0.348 | 0.346 | 0.274 | 0.052 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.015 | 0.281 | 0.328 | 0.380 | 2.418 | 455.9 |
| отв 131 | ТК35 | НЗМ | под. | 108 | 19.0 | 0.149 | 0.532 | 0.464 | 0.424 | 0.267 | 0.036 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.010 | 0.270 | 0.395 | 0.500 | 2.898 | 546.4 |
| отв 131 | ТК35 | НЗМ | обр. | 108 | 19.0 | 0.149 | 0.441 | 0.385 | 0.354 | 0.226 | 0.030 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.228 | 0.330 | 0.415 | 2.417 | 455.7 |
| ТК35 | здание | НЗМ | под. | 108 | 22.0 | 0.173 | 0.615 | 0.537 | 0.492 | 0.309 | 0.041 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.011 | 0.313 | 0.458 | 0.579 | 3.355 | 632.5 |
| ТК35 | здание | НЗМ | обр. | 108 | 22.0 | 0.173 | 0.510 | 0.446 | 0.410 | 0.262 | 0.035 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.010 | 0.265 | 0.383 | 0.481 | 2.802 | 528.3 |
| ТК52 | жил. дом | НЗМ | под. | 108 | 196.0 | 1.539 | 5.485 | 4.785 | 4.375 | 2.755 | 0.370 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.106 | 2.790 | 4.077 | 5.155 | 29.898 | 5636.9 |
| ТК52 | жил. дом | НЗМ | обр. | 108 | 196.0 | 1.539 | 4.544 | 3.969 | 3.652 | 2.331 | 0.314 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.090 | 2.362 | 3.408 | 4.280 | 24.950 | 4704.0 |
| ТК49 | здание | НЗМ | под. | 108 | 15.0 | 0.118 | 0.420 | 0.366 | 0.335 | 0.211 | 0.029 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.213 | 0.312 | 0.394 | 2.288 | 431.4 |
| ТК49 | здание | НЗМ | обр. | 108 | 15.0 | 0.118 | 0.348 | 0.304 | 0.280 | 0.179 | 0.024 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.181 | 0.260 | 0.327 | 1.910 | 360.1 |
| ТК48 | здание | НЗМ | под. | 108 | 20.0 | 0.157 | 0.560 | 0.488 | 0.446 | 0.281 | 0.038 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.010 | 0.285 | 0.416 | 0.526 | 3.050 | 575.0 |
| ТК48 | здание | НЗМ | обр. | 108 | 20.0 | 0.157 | 0.464 | 0.405 | 0.373 | 0.238 | 0.032 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 0.241 | 0.348 | 0.437 | 2.547 | 480.2 |
| ТК47 | здание | НЗМ | под. | 108 | 21.0 | 0.165 | 0.587 | 0.513 | 0.469 | 0.295 | 0.039 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.011 | 0.299 | 0.437 | 0.553 | 3.203 | 603.9 |
| ТК47 | здание | НЗМ | обр. | 108 | 21.0 | 0.165 | 0.486 | 0.425 | 0.392 | 0.249 | 0.033 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 0.253 | 0.365 | 0.459 | 2.671 | 503.6 |
| ТК44 | ТК43 | НЗМ | под. | 108 | 62.0 | 0.487 | 1.734 | 1.514 | 1.384 | 0.872 | 0.117 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.033 | 0.882 | 1.290 | 1.631 | 9.457 | 1783.0 |
| ТК44 | ТК43 | НЗМ | обр. | 108 | 62.0 | 0.487 | 1.437 | 1.256 | 1.155 | 0.738 | 0.100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.028 | 0.747 | 1.078 | 1.354 | 7.893 | 1488.1 |
| ТК44 | ТК43 | НЗМ | под.ГВС | 108 | 62.0 | 0.487 | 1.497 | 1.328 | 1.340 | 1.093 | 0.216 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.061 | 1.123 | 1.274 | 1.450 | 9.382 | 1768.9 |
| ТК44 | ТК43 | НЗМ | обр.ГВС | 108 | 62.0 | 0.487 | 1.355 | 1.199 | 1.192 | 0.943 | 0.180 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.051 | 0.967 | 1.130 | 1.306 | 8.323 | 1569.2 |
| ТК43 | ТК42 | НЗМ | под. | 108 | 6.0 | 0.047 | 0.168 | 0.147 | 0.134 | 0.085 | 0.012 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.086 | 0.125 | 0.157 | 0.917 | 172.9 |
| ТК43 | ТК42 | НЗМ | обр. | 108 | 6.0 | 0.047 | 0.140 | 0.122 | 0.112 | 0.072 | 0.010 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.073 | 0.105 | 0.131 | 0.768 | 144.8 |
| ТК43 | ТК42 | НЗМ | под.ГВС | 108 | 6.0 | 0.047 | 0.145 | 0.128 | 0.130 | 0.105 | 0.021 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.109 | 0.123 | 0.141 | 0.908 | 171.2 |
| ТК43 | ТК42 | НЗМ | обр.ГВС | 108 | 6.0 | 0.047 | 0.132 | 0.116 | 0.116 | 0.091 | 0.017 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.094 | 0.109 | 0.127 | 0.807 | 152.1 |
| ТК42 | отв 132 | НЗМ | под. | 108 | 64.0 | 0.503 | 1.791 | 1.562 | 1.429 | 0.900 | 0.121 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.034 | 0.911 | 1.331 | 1.684 | 9.763 | 1840.7 |
| ТК42 | отв 132 | НЗМ | обр. | 108 | 64.0 | 0.503 | 1.483 | 1.296 | 1.193 | 0.761 | 0.103 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.029 | 0.772 | 1.112 | 1.398 | 8.147 | 1536.0 |
| ТК42 | отв 132 | НЗМ | под.ГВС | 108 | 64.0 | 0.503 | 1.545 | 1.372 | 1.383 | 1.129 | 0.223 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.064 | 1.159 | 1.316 | 1.497 | 9.688 | 1826.5 |
| ТК42 | отв 132 | НЗМ | обр.ГВС | 108 | 64.0 | 0.503 | 1.398 | 1.238 | 1.230 | 0.974 | 0.185 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.054 | 0.998 | 1.167 | 1.348 | 8.592 | 1619.9 |
| отв 132 | здание | НЗМ | под. | 108 | 12.0 | 0.094 | 0.336 | 0.293 | 0.268 | 0.169 | 0.022 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.171 | 0.250 | 0.316 | 1.831 | 345.2 |
| отв 132 | здание | НЗМ | обр. | 108 | 12.0 | 0.094 | 0.278 | 0.243 | 0.224 | 0.143 | 0.019 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.144 | 0.209 | 0.262 | 1.527 | 287.9 |
| отв 132 | отв 133 | НЗМ | под. | 108 | 36.0 | 0.283 | 1.007 | 0.879 | 0.804 | 0.506 | 0.068 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.020 | 0.513 | 0.749 | 0.947 | 5.493 | 1035.6 |
| отв 132 | отв 133 | НЗМ | обр. | 108 | 36.0 | 0.283 | 0.834 | 0.729 | 0.671 | 0.428 | 0.058 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.017 | 0.434 | 0.626 | 0.786 | 4.583 | 864.1 |
| отв 132 | отв 133 | НЗМ | под.ГВС | 108 | 36.0 | 0.283 | 0.869 | 0.772 | 0.778 | 0.635 | 0.125 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.035 | 0.652 | 0.740 | 0.842 | 5.448 | 1027.1 |
| отв 132 | отв 133 | НЗМ | обр.ГВС | 108 | 36.0 | 0.283 | 0.786 | 0.697 | 0.692 | 0.547 | 0.104 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.029 | 0.561 | 0.656 | 0.758 | 4.830 | 910.6 |
| отв 133 | ТК41 | НЗМ | под. | 108 | 123.0 | 0.966 | 3.442 | 3.004 | 2.746 | 1.729 | 0.232 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.067 | 1.751 | 2.559 | 3.235 | 18.765 | 3537.9 |
| отв 133 | ТК41 | НЗМ | обр. | 108 | 123.0 | 0.966 | 2.851 | 2.491 | 2.292 | 1.463 | 0.197 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.057 | 1.482 | 2.139 | 2.686 | 15.658 | 2952.1 |
| отв 133 | ТК41 | НЗМ | под.ГВС | 108 | 123.0 | 0.966 | 2.970 | 2.635 | 2.658 | 2.170 | 0.428 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.123 | 2.227 | 2.529 | 2.877 | 18.617 | 3510.0 |
| отв 133 | ТК41 | НЗМ | обр.ГВС | 108 | 123.0 | 0.966 | 2.687 | 2.378 | 2.364 | 1.871 | 0.356 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.102 | 1.918 | 2.243 | 2.591 | 16.510 | 3112.7 |
| ТК41 | ТК40 | НЗМ | под. | 108 | 64.0 | 0.503 | 1.791 | 1.562 | 1.429 | 0.900 | 0.121 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.034 | 0.911 | 1.331 | 1.684 | 9.763 | 1840.7 |
| ТК41 | ТК40 | НЗМ | обр. | 108 | 64.0 | 0.503 | 1.483 | 1.296 | 1.193 | 0.761 | 0.103 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.029 | 0.772 | 1.112 | 1.398 | 8.147 | 1536.0 |
| ТК41 | ТК40 | НЗМ | под.ГВС | 108 | 64.0 | 0.503 | 1.545 | 1.372 | 1.383 | 1.129 | 0.223 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.064 | 1.159 | 1.316 | 1.497 | 9.688 | 1826.5 |
| ТК41 | ТК40 | НЗМ | обр.ГВС | 108 | 64.0 | 0.503 | 1.398 | 1.238 | 1.230 | 0.974 | 0.185 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.054 | 0.998 | 1.167 | 1.348 | 8.592 | 1619.9 |
| ТК40 | ТК39 | НЗМ | под. | 108 | 109.0 | 0.856 | 3.050 | 2.661 | 2.433 | 1.532 | 0.205 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.059 | 1.552 | 2.267 | 2.867 | 16.626 | 3134.6 |
| ТК40 | ТК39 | НЗМ | обр. | 108 | 109.0 | 0.856 | 2.527 | 2.207 | 2.031 | 1.296 | 0.174 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.050 | 1.314 | 1.895 | 2.380 | 13.874 | 2615.8 |
| ТК40 | ТК39 | НЗМ | под.ГВС | 108 | 109.0 | 0.856 | 2.631 | 2.335 | 2.355 | 1.923 | 0.380 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.108 | 1.973 | 2.241 | 2.549 | 16.495 | 3109.9 |
| ТК40 | ТК39 | НЗМ | обр.ГВС | 108 | 109.0 | 0.856 | 2.381 | 2.107 | 2.095 | 1.659 | 0.316 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.090 | 1.700 | 1.988 | 2.296 | 14.632 | 2758.7 |
| ТК39 | здание | НЗМ | под. | 108 | 10.0 | 0.079 | 0.280 | 0.244 | 0.223 | 0.141 | 0.019 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.142 | 0.208 | 0.263 | 1.525 | 287.5 |
| ТК39 | здание | НЗМ | обр. | 108 | 10.0 | 0.079 | 0.232 | 0.202 | 0.186 | 0.119 | 0.016 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.120 | 0.174 | 0.218 | 1.271 | 239.6 |
| ТК38 | здание | НЗМ | под. | 108 | 9.0 | 0.071 | 0.252 | 0.219 | 0.201 | 0.126 | 0.017 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.128 | 0.187 | 0.237 | 1.372 | 258.7 |
| ТК38 | здание | НЗМ | обр. | 108 | 9.0 | 0.071 | 0.208 | 0.182 | 0.168 | 0.107 | 0.014 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.108 | 0.157 | 0.197 | 1.145 | 215.9 |
| отв 142 | здание | НЗМ | под. | 108 | 8.0 | 0.063 | 0.223 | 0.196 | 0.178 | 0.113 | 0.015 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.114 | 0.166 | 0.210 | 1.219 | 229.8 |
| отв 142 | здание | НЗМ | обр. | 108 | 8.0 | 0.063 | 0.185 | 0.162 | 0.149 | 0.095 | 0.013 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.097 | 0.139 | 0.175 | 1.019 | 192.1 |
| отв 143 | здание | НЗМ | под. | 108 | 8.0 | 0.063 | 0.223 | 0.196 | 0.178 | 0.113 | 0.015 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.114 | 0.166 | 0.210 | 1.219 | 229.8 |
| отв 143 | здание | НЗМ | обр. | 108 | 8.0 | 0.063 | 0.185 | 0.162 | 0.149 | 0.095 | 0.013 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.097 | 0.139 | 0.175 | 1.019 | 192.1 |
| отв 144 | здание | НЗМ | под. | 108 | 30.0 | 0.236 | 0.840 | 0.733 | 0.670 | 0.422 | 0.056 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.017 | 0.427 | 0.624 | 0.789 | 4.578 | 863.1 |
| отв 144 | здание | НЗМ | обр. | 108 | 30.0 | 0.236 | 0.696 | 0.608 | 0.559 | 0.357 | 0.048 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.014 | 0.361 | 0.522 | 0.655 | 3.820 | 720.2 |
| отв 145 | жил. дом | НЗМ | под. | 108 | 14.0 | 0.110 | 0.392 | 0.341 | 0.312 | 0.196 | 0.026 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.199 | 0.292 | 0.368 | 2.133 | 402.1 |
| отв 145 | жил. дом | НЗМ | обр. | 108 | 14.0 | 0.110 | 0.325 | 0.283 | 0.261 | 0.166 | 0.022 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.168 | 0.244 | 0.305 | 1.780 | 335.6 |
| отв 146 | отв 147 | НЗМ | под. | 108 | 22.0 | 0.173 | 0.615 | 0.537 | 0.492 | 0.309 | 0.041 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.011 | 0.313 | 0.458 | 0.579 | 3.355 | 632.5 |
| отв 146 | отв 147 | НЗМ | обр. | 108 | 22.0 | 0.173 | 0.510 | 0.446 | 0.410 | 0.262 | 0.035 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.010 | 0.265 | 0.383 | 0.481 | 2.802 | 528.3 |
| отв 147 | отв 148 | НЗМ | под. | 108 | 31.0 | 0.243 | 0.868 | 0.757 | 0.692 | 0.435 | 0.058 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.017 | 0.442 | 0.644 | 0.816 | 4.729 | 891.6 |
| отв 147 | отв 148 | НЗМ | обр. | 108 | 31.0 | 0.243 | 0.719 | 0.627 | 0.578 | 0.368 | 0.049 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.015 | 0.374 | 0.539 | 0.677 | 3.946 | 744.0 |
| отв 148 | отв 149 | НЗМ | под. | 108 | 32.0 | 0.251 | 0.896 | 0.781 | 0.715 | 0.450 | 0.060 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.018 | 0.455 | 0.666 | 0.841 | 4.882 | 920.4 |
| отв 148 | отв 149 | НЗМ | обр. | 108 | 32.0 | 0.251 | 0.742 | 0.648 | 0.597 | 0.381 | 0.051 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.015 | 0.385 | 0.556 | 0.698 | 4.073 | 767.9 |
| отв 148 | отв 150 | НЗМ | под. | 108 | 53.0 | 0.416 | 1.483 | 1.294 | 1.183 | 0.745 | 0.100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.029 | 0.754 | 1.103 | 1.394 | 8.085 | 1524.3 |
| отв 148 | отв 150 | НЗМ | обр. | 108 | 53.0 | 0.416 | 1.229 | 1.073 | 0.987 | 0.630 | 0.085 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.024 | 0.639 | 0.921 | 1.157 | 6.745 | 1271.7 |
| отв 150 | отв 160 | НЗМ | под. | 108 | 629.0 | 4.940 | 17.601 | 15.357 | 14.040 | 8.840 | 1.186 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.340 | 8.953 | 13.083 | 16.545 | 95.945 | 18089.2 |
| отв 150 | отв 160 | НЗМ | обр. | 108 | 629.0 | 4.940 | 14.582 | 12.739 | 11.721 | 7.481 | 1.007 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.289 | 7.579 | 10.933 | 13.736 | 80.067 | 15095.6 |
| отв 160 | отв 161 | НЗМ | под. | 108 | 196.0 | 1.539 | 5.485 | 4.785 | 4.375 | 2.755 | 0.370 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.106 | 2.790 | 4.077 | 5.155 | 29.898 | 5636.9 |
| отв 160 | отв 161 | НЗМ | обр. | 108 | 196.0 | 1.539 | 4.544 | 3.969 | 3.652 | 2.331 | 0.314 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.090 | 2.362 | 3.408 | 4.280 | 24.950 | 4704.0 |
| отв 147 | отв 151 | НЗМ | под. | 108 | 51.0 | 0.401 | 1.427 | 1.246 | 1.139 | 0.717 | 0.096 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.028 | 0.726 | 1.060 | 1.341 | 7.780 | 1466.8 |
| отв 147 | отв 151 | НЗМ | обр. | 108 | 51.0 | 0.401 | 1.182 | 1.033 | 0.951 | 0.606 | 0.081 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.023 | 0.615 | 0.886 | 1.113 | 6.490 | 1223.6 |
| отв 151 | отв 152 | НЗМ | под. | 108 | 18.0 | 0.141 | 0.504 | 0.440 | 0.401 | 0.253 | 0.034 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 0.256 | 0.375 | 0.473 | 2.745 | 517.5 |
| отв 151 | отв 152 | НЗМ | обр. | 108 | 18.0 | 0.141 | 0.418 | 0.365 | 0.335 | 0.214 | 0.029 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.217 | 0.313 | 0.393 | 2.292 | 432.1 |
| отв 152 | отв 156 | НЗМ | под. | 108 | 185.0 | 1.453 | 5.176 | 4.517 | 4.129 | 2.600 | 0.348 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.100 | 2.634 | 3.848 | 4.866 | 28.218 | 5320.1 |
| отв 152 | отв 156 | НЗМ | обр. | 108 | 185.0 | 1.453 | 4.288 | 3.746 | 3.447 | 2.200 | 0.296 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.085 | 2.230 | 3.216 | 4.040 | 23.548 | 4439.7 |
| отв 156 | отв 157 | НЗМ | под. | 108 | 182.0 | 1.429 | 5.093 | 4.444 | 4.063 | 2.558 | 0.343 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.099 | 2.591 | 3.786 | 4.787 | 27.764 | 5234.5 |
| отв 156 | отв 157 | НЗМ | обр. | 108 | 182.0 | 1.429 | 4.220 | 3.686 | 3.392 | 2.165 | 0.291 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.084 | 2.193 | 3.164 | 3.975 | 23.170 | 4368.4 |
| отв 157 | отв 159 | НЗМ | под. | 108 | 185.0 | 1.453 | 5.176 | 4.517 | 4.129 | 2.600 | 0.348 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.100 | 2.634 | 3.848 | 4.866 | 28.218 | 5320.1 |
| отв 157 | отв 159 | НЗМ | обр. | 108 | 185.0 | 1.453 | 4.288 | 3.746 | 3.447 | 2.200 | 0.296 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.085 | 2.230 | 3.216 | 4.040 | 23.548 | 4439.7 |
| отв 159 | здание | НЗМ | под. | 108 | 157.0 | 1.233 | 4.393 | 3.833 | 3.504 | 2.207 | 0.296 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.085 | 2.235 | 3.265 | 4.129 | 23.947 | 4514.9 |
| отв 159 | здание | НЗМ | обр. | 108 | 157.0 | 1.233 | 3.639 | 3.179 | 2.926 | 1.867 | 0.251 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.072 | 1.892 | 2.729 | 3.428 | 19.983 | 3767.5 |
| отв 157 | отв 158 | НЗМ | под. | 108 | 293.0 | 2.301 | 8.198 | 7.153 | 6.541 | 4.118 | 0.553 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.158 | 4.171 | 6.095 | 7.706 | 44.693 | 8426.3 |
| отв 157 | отв 158 | НЗМ | обр. | 108 | 293.0 | 2.301 | 6.792 | 5.933 | 5.461 | 3.484 | 0.470 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.135 | 3.531 | 5.094 | 6.398 | 37.298 | 7032.1 |
| отв 146 | отв 137 | НЗМ | под. | 108 | 35.0 | 0.275 | 0.979 | 0.855 | 0.781 | 0.492 | 0.066 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.019 | 0.498 | 0.728 | 0.921 | 5.339 | 1006.6 |
| отв 146 | отв 137 | НЗМ | обр. | 108 | 35.0 | 0.275 | 0.811 | 0.709 | 0.652 | 0.417 | 0.056 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.016 | 0.422 | 0.608 | 0.764 | 4.455 | 839.9 |
| отв 137 | отв 136 | НЗМ | под. | 108 | 18.0 | 0.141 | 0.504 | 0.440 | 0.401 | 0.253 | 0.034 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 0.256 | 0.375 | 0.473 | 2.745 | 517.5 |
| отв 137 | отв 136 | НЗМ | обр. | 108 | 18.0 | 0.141 | 0.418 | 0.365 | 0.335 | 0.214 | 0.029 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.217 | 0.313 | 0.393 | 2.292 | 432.1 |
| отв 136 | отв 135 | НЗМ | под. | 108 | 23.0 | 0.181 | 0.643 | 0.562 | 0.513 | 0.324 | 0.043 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.012 | 0.328 | 0.478 | 0.605 | 3.508 | 661.4 |
| отв 136 | отв 135 | НЗМ | обр. | 108 | 23.0 | 0.181 | 0.533 | 0.466 | 0.428 | 0.274 | 0.036 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.010 | 0.277 | 0.399 | 0.502 | 2.925 | 551.5 |
| отв 135 | здание | НЗМ | под. | 108 | 17.0 | 0.134 | 0.476 | 0.415 | 0.380 | 0.239 | 0.032 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 0.242 | 0.354 | 0.447 | 2.594 | 489.1 |
| отв 135 | здание | НЗМ | обр. | 108 | 17.0 | 0.134 | 0.394 | 0.344 | 0.317 | 0.202 | 0.027 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.205 | 0.296 | 0.371 | 2.163 | 407.8 |
| отв 141 | гаражи | НЗМ | под. | 108 | 16.0 | 0.126 | 0.448 | 0.391 | 0.357 | 0.224 | 0.030 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.228 | 0.333 | 0.421 | 2.440 | 460.0 |
| отв 141 | гаражи | НЗМ | обр. | 108 | 16.0 | 0.126 | 0.371 | 0.324 | 0.298 | 0.190 | 0.026 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.193 | 0.278 | 0.349 | 2.036 | 383.9 |
| ТК7 | ТК8 | КАН | под.ГВС | 159 | 38.0 | 0.672 | 1.710 | 1.571 | 1.755 | 1.705 | 0.384 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.091 | 1.500 | 1.544 | 1.672 | 11.932 | 2249.6 |
| ТК7 | ТК8 | КАН | обр.ГВС | 159 | 38.0 | 0.672 | 1.492 | 1.371 | 1.531 | 1.487 | 0.335 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.079 | 1.310 | 1.348 | 1.459 | 10.412 | 1963.0 |
| ТК8 | ТК12 | КАН | под.ГВС | 159 | 93.0 | 1.643 | 4.187 | 3.845 | 4.296 | 4.173 | 0.939 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.222 | 3.673 | 3.781 | 4.094 | 29.210 | 5507.2 |
| ТК8 | ТК12 | КАН | обр.ГВС | 159 | 93.0 | 1.643 | 3.654 | 3.354 | 3.748 | 3.641 | 0.819 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.194 | 3.207 | 3.300 | 3.573 | 25.490 | 4805.8 |
| ТК12 | ТК13 | КАН | под.ГВС | 159 | 50.0 | 0.884 | 2.251 | 2.068 | 2.310 | 2.243 | 0.504 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.119 | 1.975 | 2.032 | 2.201 | 15.703 | 2960.6 |
| ТК12 | ТК13 | КАН | обр.ГВС | 159 | 50.0 | 0.884 | 1.964 | 1.804 | 2.015 | 1.957 | 0.440 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.104 | 1.724 | 1.774 | 1.921 | 13.703 | 2583.5 |
| ТК13 | отв 134 | КАН | под.ГВС | 159 | 30.0 | 0.530 | 1.351 | 1.240 | 1.386 | 1.346 | 0.302 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.072 | 1.185 | 1.219 | 1.321 | 9.422 | 1776.4 |
| ТК13 | отв 134 | КАН | обр.ГВС | 159 | 30.0 | 0.530 | 1.179 | 1.082 | 1.209 | 1.174 | 0.264 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.063 | 1.035 | 1.064 | 1.152 | 8.222 | 1550.2 |
| отв 134 | ТК32 | КАН | под.ГВС | 159 | 15.0 | 0.265 | 0.675 | 0.620 | 0.692 | 0.673 | 0.152 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.036 | 0.592 | 0.610 | 0.660 | 4.710 | 888.0 |
| отв 134 | ТК32 | КАН | обр.ГВС | 159 | 15.0 | 0.265 | 0.589 | 0.541 | 0.604 | 0.588 | 0.132 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.031 | 0.517 | 0.533 | 0.576 | 4.111 | 775.1 |
| ТК32 | ТК36 | КАН | под.ГВС | 159 | 42.0 | 0.742 | 1.891 | 1.736 | 1.940 | 1.884 | 0.424 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.101 | 1.658 | 1.707 | 1.848 | 13.189 | 2486.6 |
| ТК32 | ТК36 | КАН | обр.ГВС | 159 | 42.0 | 0.742 | 1.650 | 1.515 | 1.692 | 1.644 | 0.370 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.088 | 1.448 | 1.490 | 1.613 | 11.510 | 2170.1 |
| ТК6 | ТК9 | КАН | под. | 159 | 89.0 | 1.573 | 4.872 | 4.362 | 4.324 | 3.290 | 0.568 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.118 | 2.744 | 3.723 | 4.588 | 28.589 | 5390.1 |
| ТК6 | ТК9 | КАН | обр. | 159 | 89.0 | 1.573 | 4.014 | 3.594 | 3.562 | 2.710 | 0.468 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.097 | 2.264 | 3.069 | 3.781 | 23.559 | 4441.7 |
| ТК22 | ТК25 | КАН | под. | 159 | 40.0 | 0.707 | 2.189 | 1.961 | 1.943 | 1.479 | 0.255 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.053 | 1.233 | 1.673 | 2.062 | 12.848 | 2422.3 |
| ТК22 | ТК25 | КАН | обр. | 159 | 40.0 | 0.707 | 1.804 | 1.616 | 1.601 | 1.218 | 0.210 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.044 | 1.017 | 1.380 | 1.699 | 10.589 | 1996.4 |
| ТК22 | ТК25 | КАН | под.ГВС | 159 | 40.0 | 0.707 | 1.801 | 1.654 | 1.848 | 1.795 | 0.403 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.096 | 1.580 | 1.626 | 1.761 | 12.564 | 2368.8 |
| ТК22 | ТК25 | КАН | обр.ГВС | 159 | 40.0 | 0.707 | 1.572 | 1.443 | 1.612 | 1.566 | 0.352 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.084 | 1.380 | 1.420 | 1.537 | 10.966 | 2067.5 |
| ТК25 | ТК26 | КАН | под. | 159 | 30.0 | 0.530 | 1.642 | 1.470 | 1.458 | 1.109 | 0.192 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.039 | 0.925 | 1.255 | 1.546 | 9.636 | 1816.7 |
| ТК25 | ТК26 | КАН | обр. | 159 | 30.0 | 0.530 | 1.353 | 1.211 | 1.201 | 0.914 | 0.158 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.032 | 0.763 | 1.035 | 1.274 | 7.941 | 1497.2 |
| ТК25 | ТК26 | КАН | под.ГВС | 159 | 30.0 | 0.530 | 1.351 | 1.240 | 1.386 | 1.346 | 0.302 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.072 | 1.185 | 1.219 | 1.321 | 9.422 | 1776.4 |
| ТК25 | ТК26 | КАН | обр.ГВС | 159 | 30.0 | 0.530 | 1.179 | 1.082 | 1.209 | 1.174 | 0.264 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.063 | 1.035 | 1.064 | 1.152 | 8.222 | 1550.2 |
| ТК26 | ТК27 | КАН | под. | 159 | 47.0 | 0.831 | 2.573 | 2.303 | 2.283 | 1.737 | 0.300 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.062 | 1.449 | 1.966 | 2.423 | 15.096 | 2846.2 |
| ТК26 | ТК27 | КАН | обр. | 159 | 47.0 | 0.831 | 2.120 | 1.897 | 1.881 | 1.431 | 0.247 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.051 | 1.196 | 1.621 | 1.997 | 12.441 | 2345.6 |
| ТК26 | ТК27 | КАН | под.ГВС | 159 | 47.0 | 0.831 | 2.116 | 1.943 | 2.171 | 2.109 | 0.474 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.112 | 1.856 | 1.910 | 2.069 | 14.760 | 2782.8 |
| ТК26 | ТК27 | КАН | обр.ГВС | 159 | 47.0 | 0.831 | 1.847 | 1.695 | 1.894 | 1.840 | 0.414 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.098 | 1.621 | 1.668 | 1.806 | 12.883 | 2428.9 |
| ТК27 | ТК28 | КАН | под. | 159 | 39.0 | 0.689 | 2.134 | 1.912 | 1.895 | 1.442 | 0.249 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.052 | 1.202 | 1.631 | 2.010 | 12.527 | 2361.8 |
| ТК27 | ТК28 | КАН | обр. | 159 | 39.0 | 0.689 | 1.759 | 1.575 | 1.561 | 1.188 | 0.205 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.043 | 0.992 | 1.345 | 1.657 | 10.325 | 1946.6 |
| ТК27 | ТК28 | КАН | под.ГВС | 159 | 39.0 | 0.689 | 1.756 | 1.613 | 1.801 | 1.750 | 0.394 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.093 | 1.540 | 1.585 | 1.717 | 12.249 | 2309.4 |
| ТК27 | ТК28 | КАН | обр.ГВС | 159 | 39.0 | 0.689 | 1.532 | 1.407 | 1.572 | 1.527 | 0.343 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.081 | 1.345 | 1.384 | 1.498 | 10.689 | 2015.3 |
| ТК28 | ТК29 | КАН | под. | 159 | 99.0 | 1.749 | 5.418 | 4.852 | 4.810 | 3.660 | 0.632 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.132 | 3.051 | 4.141 | 5.103 | 31.799 | 5995.3 |
| ТК28 | ТК29 | КАН | обр. | 159 | 99.0 | 1.749 | 4.465 | 3.997 | 3.962 | 3.015 | 0.520 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.109 | 2.518 | 3.414 | 4.206 | 26.206 | 4940.8 |
| ТК28 | ТК29 | КАН | под.ГВС | 159 | 99.0 | 1.749 | 4.457 | 4.094 | 4.573 | 4.441 | 0.999 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.237 | 3.910 | 4.024 | 4.358 | 31.093 | 5862.2 |
| ТК28 | ТК29 | КАН | обр.ГВС | 159 | 99.0 | 1.749 | 3.889 | 3.572 | 3.990 | 3.875 | 0.872 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.207 | 3.414 | 3.512 | 3.803 | 27.134 | 5115.8 |
| ТК36 | ТК37 | КАН | под. | 159 | 67.0 | 1.184 | 3.668 | 3.283 | 3.255 | 2.477 | 0.428 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.089 | 2.065 | 2.802 | 3.454 | 21.521 | 4057.5 |
| ТК36 | ТК37 | КАН | обр. | 159 | 67.0 | 1.184 | 3.022 | 2.705 | 2.681 | 2.040 | 0.353 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.073 | 1.704 | 2.310 | 2.846 | 17.734 | 3343.5 |
| ТК36 | ТК37 | КАН | под.ГВС | 159 | 67.0 | 1.184 | 3.017 | 2.771 | 3.095 | 3.006 | 0.676 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.160 | 2.646 | 2.724 | 2.949 | 21.044 | 3967.6 |
| ТК36 | ТК37 | КАН | обр.ГВС | 159 | 67.0 | 1.184 | 2.632 | 2.417 | 2.701 | 2.623 | 0.590 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.140 | 2.311 | 2.377 | 2.574 | 18.365 | 3462.5 |
| ТК37 | ТК38 | КАН | под. | 159 | 70.0 | 1.237 | 3.831 | 3.431 | 3.401 | 2.588 | 0.448 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.093 | 2.158 | 2.928 | 3.608 | 22.486 | 4239.4 |
| ТК37 | ТК38 | КАН | обр. | 159 | 70.0 | 1.237 | 3.157 | 2.827 | 2.802 | 2.131 | 0.369 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.076 | 1.780 | 2.414 | 2.974 | 18.530 | 3493.6 |
| ТК37 | ТК38 | КАН | под.ГВС | 159 | 70.0 | 1.237 | 3.152 | 2.894 | 3.234 | 3.141 | 0.707 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.167 | 2.765 | 2.846 | 3.081 | 21.987 | 4145.4 |
| ТК37 | ТК38 | КАН | обр.ГВС | 159 | 70.0 | 1.237 | 2.750 | 2.525 | 2.821 | 2.740 | 0.617 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.146 | 2.414 | 2.484 | 2.689 | 19.186 | 3617.3 |
| ТК38 | ТК39 | КАН | под. | 159 | 34.0 | 0.601 | 0.772 | 0.691 | 0.684 | 0.520 | 0.090 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.019 | 0.438 | 0.592 | 0.728 | 4.534 | 854.8 |
| ТК38 | ТК39 | КАН | обр. | 159 | 34.0 | 0.601 | 0.613 | 0.548 | 0.542 | 0.412 | 0.071 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.015 | 0.349 | 0.471 | 0.578 | 3.599 | 678.5 |
| ТК38 | ТК39 | КАН | под.ГВС | 159 | 34.0 | 0.601 | 0.629 | 0.577 | 0.645 | 0.626 | 0.141 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.033 | 0.556 | 0.570 | 0.616 | 4.393 | 828.2 |
| ТК38 | ТК39 | КАН | обр.ГВС | 159 | 34.0 | 0.601 | 0.534 | 0.489 | 0.547 | 0.531 | 0.120 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.028 | 0.473 | 0.485 | 0.523 | 3.730 | 703.2 |
| ТК46 | ТК45 | КАН | под. | 159 | 79.0 | 1.396 | 4.324 | 3.871 | 3.838 | 2.921 | 0.505 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.105 | 2.435 | 3.304 | 4.072 | 25.375 | 4784.1 |
| ТК46 | ТК45 | КАН | обр. | 159 | 79.0 | 1.396 | 3.563 | 3.190 | 3.162 | 2.405 | 0.416 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.087 | 2.009 | 2.724 | 3.356 | 20.912 | 3942.7 |
| ТК45 | ТК44 | КАН | под. | 159 | 15.0 | 0.265 | 0.821 | 0.736 | 0.729 | 0.555 | 0.096 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.020 | 0.462 | 0.627 | 0.773 | 4.819 | 908.6 |
| ТК45 | ТК44 | КАН | обр. | 159 | 15.0 | 0.265 | 0.676 | 0.606 | 0.600 | 0.457 | 0.079 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.017 | 0.381 | 0.517 | 0.637 | 3.970 | 748.5 |
| отв 134 | ТК33 | КАН | под. | 159 | 63.0 | 1.113 | 3.448 | 3.088 | 3.060 | 2.329 | 0.402 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.084 | 1.943 | 2.635 | 3.247 | 20.236 | 3815.2 |
| отв 134 | ТК33 | КАН | обр. | 159 | 63.0 | 1.113 | 2.841 | 2.544 | 2.521 | 1.919 | 0.332 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.069 | 1.603 | 2.173 | 2.676 | 16.678 | 3144.4 |
| отв 134 | ТК33 | КАН | под.ГВС | 159 | 63.0 | 1.113 | 2.837 | 2.605 | 2.910 | 2.826 | 0.636 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.151 | 2.488 | 2.561 | 2.773 | 19.787 | 3730.6 |
| отв 134 | ТК33 | КАН | обр.ГВС | 159 | 63.0 | 1.113 | 2.475 | 2.273 | 2.539 | 2.466 | 0.555 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.132 | 2.173 | 2.235 | 2.420 | 17.268 | 3255.7 |
| ТК33 | отв 131 | КАН | под. | 159 | 100.0 | 1.767 | 5.473 | 4.901 | 4.858 | 3.697 | 0.639 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.133 | 3.083 | 4.182 | 5.155 | 32.121 | 6056.0 |
| ТК33 | отв 131 | КАН | обр. | 159 | 100.0 | 1.767 | 4.510 | 4.038 | 4.001 | 3.045 | 0.527 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.110 | 2.544 | 3.448 | 4.248 | 26.471 | 4990.8 |
| ТК33 | отв 131 | КАН | под.ГВС | 159 | 100.0 | 1.767 | 4.503 | 4.134 | 4.620 | 4.487 | 1.009 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.239 | 3.950 | 4.065 | 4.402 | 31.409 | 5921.8 |
| ТК33 | отв 131 | КАН | обр.ГВС | 159 | 100.0 | 1.767 | 3.929 | 3.607 | 4.031 | 3.914 | 0.880 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.209 | 3.449 | 3.548 | 3.842 | 27.409 | 5167.6 |
| ТК51 | ТК50 | НЗМ | под.ГВС | 159 | 9.0 | 0.159 | 0.468 | 0.416 | 0.419 | 0.343 | 0.067 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.020 | 0.351 | 0.399 | 0.454 | 2.937 | 553.7 |
| ТК51 | ТК50 | НЗМ | обр.ГВС | 159 | 9.0 | 0.159 | 0.440 | 0.390 | 0.387 | 0.307 | 0.058 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.017 | 0.314 | 0.368 | 0.424 | 2.705 | 510.0 |
| ТК50 | ТК49 | НЗМ | под.ГВС | 159 | 19.0 | 0.336 | 0.989 | 0.878 | 0.886 | 0.723 | 0.143 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.041 | 0.742 | 0.843 | 0.958 | 6.203 | 1169.5 |
| ТК50 | ТК49 | НЗМ | обр.ГВС | 159 | 19.0 | 0.336 | 0.929 | 0.822 | 0.817 | 0.647 | 0.123 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.036 | 0.663 | 0.776 | 0.896 | 5.709 | 1076.4 |
| ТК49 | ТК48 | НЗМ | под.ГВС | 159 | 40.0 | 0.707 | 2.083 | 1.849 | 1.865 | 1.523 | 0.300 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.087 | 1.563 | 1.775 | 2.018 | 13.063 | 2462.9 |
| ТК49 | ТК48 | НЗМ | обр.ГВС | 159 | 40.0 | 0.707 | 1.956 | 1.731 | 1.721 | 1.363 | 0.259 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.075 | 1.397 | 1.634 | 1.886 | 12.022 | 2266.6 |
| ТК48 | ТК47 | НЗМ | под.ГВС | 159 | 39.0 | 0.689 | 2.031 | 1.803 | 1.818 | 1.485 | 0.293 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.083 | 1.524 | 1.730 | 1.968 | 12.735 | 2401.0 |
| ТК48 | ТК47 | НЗМ | обр.ГВС | 159 | 39.0 | 0.689 | 1.907 | 1.689 | 1.678 | 1.328 | 0.253 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.072 | 1.362 | 1.592 | 1.839 | 11.720 | 2209.7 |
| ТК47 | ТК46 | НЗМ | под.ГВС | 159 | 70.0 | 1.237 | 3.646 | 3.235 | 3.264 | 2.665 | 0.526 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.150 | 2.736 | 3.105 | 3.532 | 22.859 | 4309.8 |
| ТК47 | ТК46 | НЗМ | обр.ГВС | 159 | 70.0 | 1.237 | 3.424 | 3.030 | 3.012 | 2.384 | 0.454 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.130 | 2.445 | 2.858 | 3.301 | 21.038 | 3966.4 |
| ТК5 | ТК6 | НЗМ | под.ГВС | 159 | 179.0 | 3.163 | 9.323 | 8.273 | 8.346 | 6.815 | 1.346 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.385 | 6.996 | 7.941 | 9.032 | 58.457 | 11021.3 |
| ТК5 | ТК6 | НЗМ | обр.ГВС | 159 | 179.0 | 3.163 | 8.755 | 7.748 | 7.703 | 6.097 | 1.160 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.333 | 6.251 | 7.309 | 8.442 | 53.798 | 10142.9 |
| ТК6 | ТК7 | НЗМ | под.ГВС | 159 | 30.0 | 0.530 | 1.563 | 1.387 | 1.399 | 1.142 | 0.225 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.065 | 1.172 | 1.331 | 1.514 | 9.798 | 1847.3 |
| ТК6 | ТК7 | НЗМ | обр.ГВС | 159 | 30.0 | 0.530 | 1.467 | 1.299 | 1.291 | 1.022 | 0.194 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.056 | 1.048 | 1.225 | 1.415 | 9.017 | 1700.0 |
| ТК52 | отв 141 | НЗМ | под. | 159 | 134.0 | 2.368 | 7.832 | 6.834 | 6.249 | 3.936 | 0.529 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.151 | 3.987 | 5.823 | 7.362 | 42.703 | 8051.1 |
| ТК52 | отв 141 | НЗМ | обр. | 159 | 134.0 | 2.368 | 6.759 | 5.904 | 5.433 | 3.468 | 0.468 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.134 | 3.515 | 5.069 | 6.367 | 37.117 | 6997.9 |
| ТК52 | отв 141 | НЗМ | под.ГВС | 159 | 134.0 | 2.368 | 6.979 | 6.193 | 6.247 | 5.101 | 1.007 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.289 | 5.236 | 5.945 | 6.761 | 43.758 | 8250.0 |
| ТК52 | отв 141 | НЗМ | обр.ГВС | 159 | 134.0 | 2.368 | 6.553 | 5.800 | 5.766 | 4.564 | 0.868 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.249 | 4.679 | 5.471 | 6.319 | 40.269 | 7592.2 |
| отв 141 | отв 140 | НЗМ | под. | 159 | 15.0 | 0.265 | 0.530 | 0.463 | 0.424 | 0.268 | 0.037 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.011 | 0.271 | 0.395 | 0.498 | 2.897 | 546.2 |
| отв 141 | отв 140 | НЗМ | обр. | 159 | 15.0 | 0.265 | 0.446 | 0.390 | 0.359 | 0.231 | 0.032 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 0.233 | 0.335 | 0.420 | 2.455 | 462.9 |
| отв 141 | отв 140 | НЗМ | под.ГВС | 159 | 15.0 | 0.265 | 0.460 | 0.409 | 0.413 | 0.339 | 0.068 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.019 | 0.348 | 0.394 | 0.446 | 2.896 | 546.0 |
| отв 141 | отв 140 | НЗМ | обр.ГВС | 159 | 15.0 | 0.265 | 0.421 | 0.373 | 0.372 | 0.297 | 0.057 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.016 | 0.304 | 0.354 | 0.406 | 2.600 | 490.2 |
| отв 140 | отв 139 | НЗМ | под. | 159 | 38.0 | 0.672 | 1.342 | 1.172 | 1.073 | 0.680 | 0.092 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.026 | 0.689 | 1.000 | 1.263 | 7.337 | 1383.3 |
| отв 140 | отв 139 | НЗМ | обр. | 159 | 38.0 | 0.672 | 1.130 | 0.988 | 0.910 | 0.585 | 0.080 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.023 | 0.592 | 0.849 | 1.065 | 6.222 | 1173.1 |
| отв 140 | отв 139 | НЗМ | под.ГВС | 159 | 38.0 | 0.672 | 1.166 | 1.035 | 1.046 | 0.859 | 0.171 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.048 | 0.881 | 0.996 | 1.130 | 7.332 | 1382.4 |
| отв 140 | отв 139 | НЗМ | обр.ГВС | 159 | 38.0 | 0.672 | 1.068 | 0.946 | 0.943 | 0.751 | 0.145 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.041 | 0.770 | 0.895 | 1.030 | 6.589 | 1242.3 |
| отв 139 | отв 138 | НЗМ | под. | 159 | 21.0 | 0.371 | 0.742 | 0.648 | 0.593 | 0.375 | 0.051 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.014 | 0.381 | 0.553 | 0.698 | 4.055 | 764.5 |
| отв 139 | отв 138 | НЗМ | обр. | 159 | 21.0 | 0.371 | 0.625 | 0.546 | 0.503 | 0.323 | 0.044 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.012 | 0.328 | 0.470 | 0.589 | 3.440 | 648.6 |
| отв 139 | отв 138 | НЗМ | под.ГВС | 159 | 21.0 | 0.371 | 0.645 | 0.572 | 0.579 | 0.474 | 0.094 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.027 | 0.488 | 0.550 | 0.625 | 4.054 | 764.3 |
| отв 139 | отв 138 | НЗМ | обр.ГВС | 159 | 21.0 | 0.371 | 0.591 | 0.523 | 0.522 | 0.415 | 0.080 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.023 | 0.426 | 0.494 | 0.570 | 3.644 | 687.0 |
| отв 138 | отв 142 | НЗМ | под. | 159 | 81.0 | 1.431 | 2.862 | 2.498 | 2.288 | 1.448 | 0.196 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.056 | 1.467 | 2.133 | 2.692 | 15.640 | 2948.7 |
| отв 138 | отв 142 | НЗМ | обр. | 159 | 81.0 | 1.431 | 2.409 | 2.105 | 1.940 | 1.245 | 0.170 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.048 | 1.262 | 1.811 | 2.270 | 13.260 | 2500.0 |
| отв 138 | отв 142 | НЗМ | под.ГВС | 159 | 81.0 | 1.431 | 2.486 | 2.207 | 2.231 | 1.831 | 0.364 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.103 | 1.880 | 2.124 | 2.410 | 15.636 | 2948.0 |
| отв 138 | отв 142 | НЗМ | обр.ГВС | 159 | 81.0 | 1.431 | 2.276 | 2.016 | 2.010 | 1.602 | 0.307 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.087 | 1.642 | 1.909 | 2.197 | 14.046 | 2648.2 |
| отв 142 | отв 143 | НЗМ | под. | 159 | 82.0 | 1.449 | 2.897 | 2.529 | 2.316 | 1.466 | 0.198 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.056 | 1.485 | 2.159 | 2.725 | 15.831 | 2984.7 |
| отв 142 | отв 143 | НЗМ | обр. | 159 | 82.0 | 1.449 | 2.438 | 2.131 | 1.964 | 1.260 | 0.171 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.049 | 1.277 | 1.833 | 2.298 | 13.421 | 2530.4 |
| отв 142 | отв 143 | НЗМ | под.ГВС | 159 | 82.0 | 1.449 | 2.517 | 2.235 | 2.259 | 1.854 | 0.368 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.104 | 1.903 | 2.151 | 2.440 | 15.831 | 2984.7 |
| отв 142 | отв 143 | НЗМ | обр.ГВС | 159 | 82.0 | 1.449 | 2.305 | 2.041 | 2.035 | 1.622 | 0.311 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.088 | 1.663 | 1.933 | 2.224 | 14.222 | 2681.4 |
| отв 143 | отв 144 | НЗМ | под. | 159 | 30.0 | 0.530 | 1.060 | 0.925 | 0.848 | 0.536 | 0.073 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.020 | 0.544 | 0.790 | 0.997 | 5.793 | 1092.2 |
| отв 143 | отв 144 | НЗМ | обр. | 159 | 30.0 | 0.530 | 0.893 | 0.779 | 0.719 | 0.461 | 0.063 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.017 | 0.468 | 0.671 | 0.841 | 4.912 | 926.1 |
| отв 143 | отв 144 | НЗМ | под.ГВС | 159 | 30.0 | 0.530 | 0.921 | 0.817 | 0.827 | 0.678 | 0.134 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.039 | 0.696 | 0.787 | 0.893 | 5.792 | 1092.0 |
| отв 143 | отв 144 | НЗМ | обр.ГВС | 159 | 30.0 | 0.530 | 0.843 | 0.747 | 0.745 | 0.593 | 0.113 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.033 | 0.609 | 0.707 | 0.814 | 5.204 | 981.1 |
| отв 144 | отв 145 | НЗМ | под. | 159 | 71.0 | 1.255 | 2.509 | 2.190 | 2.005 | 1.269 | 0.172 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.048 | 1.285 | 1.869 | 2.359 | 13.706 | 2584.1 |
| отв 144 | отв 145 | НЗМ | обр. | 159 | 71.0 | 1.255 | 2.111 | 1.845 | 1.701 | 1.091 | 0.149 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.042 | 1.106 | 1.587 | 1.990 | 11.622 | 2191.2 |
| отв 144 | отв 145 | НЗМ | под.ГВС | 159 | 71.0 | 1.255 | 2.179 | 1.935 | 1.956 | 1.605 | 0.319 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.090 | 1.647 | 1.862 | 2.112 | 13.705 | 2583.9 |
| отв 144 | отв 145 | НЗМ | обр.ГВС | 159 | 71.0 | 1.255 | 1.995 | 1.767 | 1.762 | 1.405 | 0.269 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.076 | 1.439 | 1.674 | 1.926 | 12.313 | 2321.5 |
| отв 145 | отв 146 | НЗМ | под. | 159 | 37.0 | 0.654 | 1.307 | 1.141 | 1.045 | 0.661 | 0.090 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.026 | 0.670 | 0.975 | 1.230 | 7.145 | 1347.1 |
| отв 145 | отв 146 | НЗМ | обр. | 159 | 37.0 | 0.654 | 1.100 | 0.961 | 0.886 | 0.569 | 0.078 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.022 | 0.576 | 0.828 | 1.037 | 6.057 | 1142.0 |
| отв 145 | отв 146 | НЗМ | под.ГВС | 159 | 37.0 | 0.654 | 1.136 | 1.008 | 1.020 | 0.837 | 0.166 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.047 | 0.859 | 0.971 | 1.101 | 7.145 | 1347.1 |
| отв 145 | отв 146 | НЗМ | обр.ГВС | 159 | 37.0 | 0.654 | 1.040 | 0.921 | 0.919 | 0.732 | 0.140 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.040 | 0.751 | 0.872 | 1.004 | 6.419 | 1210.2 |
| возд. врезка | жил. дом | НЗМ | под.ГВС | 159 | 387.0 | 6.839 | 11.320 | 10.051 | 10.164 | 8.345 | 1.658 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.471 | 8.568 | 9.677 | 10.976 | 71.230 | 13429.5 |
| возд. врезка | жил. дом | НЗМ | обр.ГВС | 159 | 387.0 | 6.839 | 10.383 | 9.197 | 9.173 | 7.315 | 1.404 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.398 | 7.501 | 8.710 | 10.023 | 64.104 | 12086.0 |
| ТК3 | ОП1 | НЗМ | обр.ГВС | 159 | 398.3 | 7.039 | 10.687 | 9.465 | 9.441 | 7.529 | 1.446 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.410 | 7.720 | 8.965 | 10.316 | 65.979 | 12439.5 |
| ТК1 | ТК2 | КАН | под.ГВС | 219 | 40.0 | 1.346 | 2.211 | 2.031 | 2.268 | 2.203 | 0.496 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.118 | 1.946 | 2.000 | 2.163 | 15.436 | 2910.3 |
| ТК1 | ТК2 | КАН | обр.ГВС | 219 | 40.0 | 1.346 | 1.958 | 1.797 | 2.007 | 1.949 | 0.439 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.104 | 1.724 | 1.771 | 1.915 | 13.664 | 2576.2 |
| ТК2 | ТК3 | КАН | под.ГВС | 219 | 32.0 | 1.077 | 1.769 | 1.624 | 1.814 | 1.762 | 0.396 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.094 | 1.556 | 1.600 | 1.730 | 12.345 | 2327.5 |
| ТК2 | ТК3 | КАН | обр.ГВС | 219 | 32.0 | 1.077 | 1.566 | 1.437 | 1.606 | 1.560 | 0.351 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.083 | 1.379 | 1.417 | 1.532 | 10.931 | 2060.9 |
| ТК3 | отв 126 | КАН | под.ГВС | 219 | 98.0 | 3.298 | 5.419 | 4.975 | 5.557 | 5.396 | 1.214 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.287 | 4.768 | 4.900 | 5.301 | 37.817 | 7129.9 |
| ТК3 | отв 126 | КАН | обр.ГВС | 219 | 98.0 | 3.298 | 4.797 | 4.403 | 4.919 | 4.776 | 1.075 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.254 | 4.225 | 4.340 | 4.693 | 33.482 | 6312.6 |
| ТК1 | ТК19 | КАН | под.ГВС | 219 | 40.0 | 1.346 | 2.211 | 2.031 | 2.268 | 2.203 | 0.496 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.118 | 1.946 | 2.000 | 2.163 | 15.436 | 2910.3 |
| ТК1 | ТК19 | КАН | обр.ГВС | 219 | 40.0 | 1.346 | 1.958 | 1.797 | 2.007 | 1.949 | 0.439 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.104 | 1.724 | 1.771 | 1.915 | 13.664 | 2576.2 |
| ТК20 | ТК21 | КАН | под.ГВС | 219 | 18.0 | 0.606 | 0.995 | 0.914 | 1.020 | 0.991 | 0.223 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.053 | 0.875 | 0.900 | 0.973 | 6.944 | 1309.2 |
| ТК20 | ТК21 | КАН | обр.ГВС | 219 | 18.0 | 0.606 | 0.881 | 0.809 | 0.903 | 0.877 | 0.197 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.047 | 0.776 | 0.797 | 0.862 | 6.149 | 1159.3 |
| ТК22 | ТК23 | КАН | под. | 219 | 46.0 | 1.548 | 3.077 | 2.754 | 2.729 | 2.075 | 0.359 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.074 | 1.739 | 2.354 | 2.899 | 18.060 | 3405.0 |
| ТК22 | ТК23 | КАН | обр. | 219 | 46.0 | 1.548 | 2.589 | 2.317 | 2.295 | 1.745 | 0.302 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.063 | 1.466 | 1.982 | 2.439 | 15.198 | 2865.4 |
| ТК22 | ТК23 | КАН | под.ГВС | 219 | 46.0 | 1.548 | 2.544 | 2.335 | 2.609 | 2.533 | 0.571 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.135 | 2.238 | 2.300 | 2.488 | 17.753 | 3347.1 |
| ТК22 | ТК23 | КАН | обр.ГВС | 219 | 46.0 | 1.548 | 2.252 | 2.067 | 2.309 | 2.242 | 0.505 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.120 | 1.984 | 2.037 | 2.203 | 15.719 | 2963.6 |
| ТК7 | ТК8 | КАН | под. | 219 | 38.0 | 1.279 | 2.542 | 2.275 | 2.255 | 1.715 | 0.296 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.061 | 1.436 | 1.946 | 2.395 | 14.921 | 2813.2 |
| ТК7 | ТК8 | КАН | обр. | 219 | 38.0 | 1.279 | 2.139 | 1.914 | 1.896 | 1.441 | 0.249 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.051 | 1.211 | 1.638 | 2.015 | 12.554 | 2366.9 |
| ТК8 | ТК12 | КАН | под. | 219 | 93.0 | 3.130 | 6.221 | 5.569 | 5.518 | 4.196 | 0.726 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.150 | 3.515 | 4.761 | 5.861 | 36.517 | 6884.8 |
| ТК8 | ТК12 | КАН | обр. | 219 | 93.0 | 3.130 | 5.233 | 4.684 | 4.641 | 3.528 | 0.610 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.126 | 2.963 | 4.008 | 4.932 | 30.725 | 5792.8 |
| ТК12 | ТК13 | КАН | под. | 219 | 50.0 | 1.683 | 3.344 | 2.994 | 2.967 | 2.257 | 0.390 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.081 | 1.890 | 2.559 | 3.151 | 19.633 | 3701.5 |
| ТК12 | ТК13 | КАН | обр. | 219 | 50.0 | 1.683 | 2.813 | 2.518 | 2.495 | 1.897 | 0.328 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.068 | 1.593 | 2.154 | 2.651 | 16.517 | 3114.1 |
| ТК13 | отв 134 | КАН | под. | 219 | 30.0 | 1.010 | 2.007 | 1.796 | 1.779 | 1.354 | 0.234 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.049 | 1.135 | 1.536 | 1.890 | 11.780 | 2221.0 |
| ТК13 | отв 134 | КАН | обр. | 219 | 30.0 | 1.010 | 1.688 | 1.511 | 1.496 | 1.138 | 0.196 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.041 | 0.956 | 1.293 | 1.591 | 9.910 | 1868.4 |
| отв 134 | ТК32 | КАН | под. | 219 | 15.0 | 0.505 | 1.004 | 0.899 | 0.890 | 0.677 | 0.117 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.024 | 0.567 | 0.767 | 0.945 | 5.890 | 1110.5 |
| отв 134 | ТК32 | КАН | обр. | 219 | 15.0 | 0.505 | 0.845 | 0.756 | 0.748 | 0.569 | 0.099 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.020 | 0.478 | 0.646 | 0.795 | 4.956 | 934.4 |
| ТК32 | ТК36 | КАН | под. | 219 | 42.0 | 1.413 | 2.810 | 2.515 | 2.491 | 1.895 | 0.328 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.068 | 1.588 | 2.149 | 2.647 | 16.491 | 3109.2 |
| ТК32 | ТК36 | КАН | обр. | 219 | 42.0 | 1.413 | 2.364 | 2.115 | 2.095 | 1.593 | 0.276 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.057 | 1.339 | 1.809 | 2.227 | 13.875 | 2616.0 |
| ТК19 | ТК20 | НЗМ | под.ГВС | 219 | 92.0 | 3.096 | 5.879 | 5.218 | 5.274 | 4.323 | 0.857 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.244 | 4.438 | 5.020 | 5.699 | 36.952 | 6966.8 |
| ТК19 | ТК20 | НЗМ | обр.ГВС | 219 | 92.0 | 3.096 | 5.546 | 4.911 | 4.893 | 3.893 | 0.745 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.212 | 3.991 | 4.646 | 5.352 | 34.189 | 6445.9 |
| ТК21 | отв 125 | НЗМ | под.ГВС | 219 | 67.0 | 2.255 | 4.281 | 3.800 | 3.840 | 3.148 | 0.625 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.177 | 3.232 | 3.655 | 4.150 | 26.908 | 5073.2 |
| ТК21 | отв 125 | НЗМ | обр.ГВС | 219 | 67.0 | 2.255 | 4.039 | 3.576 | 3.563 | 2.834 | 0.543 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.154 | 2.906 | 3.382 | 3.897 | 24.894 | 4693.4 |
| отв 125 | отв 124 | НЗМ | под.ГВС | 219 | 150.0 | 5.048 | 9.584 | 8.509 | 8.598 | 7.049 | 1.398 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.398 | 7.236 | 8.185 | 9.291 | 60.248 | 11359.0 |
| отв 125 | отв 124 | НЗМ | обр.ГВС | 219 | 150.0 | 5.048 | 9.043 | 8.008 | 7.978 | 6.347 | 1.214 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.346 | 6.507 | 7.574 | 8.726 | 55.743 | 10509.6 |
| отв 124 | ТК22 | НЗМ | под.ГВС | 219 | 97.0 | 3.264 | 6.198 | 5.502 | 5.560 | 4.558 | 0.904 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.257 | 4.679 | 5.293 | 6.008 | 38.959 | 7345.2 |
| отв 124 | ТК22 | НЗМ | обр.ГВС | 219 | 97.0 | 3.264 | 5.848 | 5.178 | 5.159 | 4.104 | 0.786 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.223 | 4.208 | 4.897 | 5.643 | 36.046 | 6796.0 |
| отв 126 | ТК5 | НЗМ | под. | 219 | 136.0 | 4.577 | 9.739 | 8.499 | 7.783 | 4.921 | 0.666 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.189 | 4.986 | 7.255 | 9.158 | 53.196 | 10029.4 |
| отв 126 | ТК5 | НЗМ | обр. | 219 | 136.0 | 4.577 | 8.465 | 7.397 | 6.817 | 4.368 | 0.594 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.168 | 4.428 | 6.361 | 7.978 | 46.576 | 8781.3 |
| отв 126 | ТК5 | НЗМ | под.ГВС | 219 | 136.0 | 4.577 | 8.690 | 7.715 | 7.796 | 6.390 | 1.267 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.361 | 6.561 | 7.421 | 8.424 | 54.625 | 10298.8 |
| отв 126 | ТК5 | НЗМ | обр.ГВС | 219 | 136.0 | 4.577 | 8.199 | 7.261 | 7.233 | 5.754 | 1.101 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.314 | 5.900 | 6.867 | 7.912 | 50.541 | 9528.8 |
| ТК23 | отв 127 | НЗМ | под. | 219 | 23.0 | 0.774 | 1.647 | 1.438 | 1.317 | 0.832 | 0.112 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.032 | 0.843 | 1.227 | 1.549 | 8.997 | 1696.3 |
| ТК23 | отв 127 | НЗМ | обр. | 219 | 23.0 | 0.774 | 1.431 | 1.251 | 1.153 | 0.739 | 0.100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.028 | 0.748 | 1.075 | 1.350 | 7.875 | 1484.7 |
| ТК23 | отв 127 | НЗМ | под.ГВС | 219 | 23.0 | 0.774 | 1.469 | 1.305 | 1.318 | 1.081 | 0.215 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.061 | 1.109 | 1.255 | 1.424 | 9.237 | 1741.5 |
| ТК23 | отв 127 | НЗМ | обр.ГВС | 219 | 23.0 | 0.774 | 1.386 | 1.228 | 1.223 | 0.973 | 0.186 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.053 | 0.998 | 1.161 | 1.338 | 8.546 | 1611.2 |
| отв 127 | ТК24 | НЗМ | под. | 219 | 26.0 | 0.875 | 1.862 | 1.625 | 1.488 | 0.941 | 0.128 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.036 | 0.953 | 1.387 | 1.751 | 10.171 | 1917.6 |
| отв 127 | ТК24 | НЗМ | обр. | 219 | 26.0 | 0.875 | 1.618 | 1.414 | 1.303 | 0.835 | 0.114 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.032 | 0.846 | 1.216 | 1.525 | 8.903 | 1678.5 |
| отв 127 | ТК24 | НЗМ | под.ГВС | 219 | 26.0 | 0.875 | 1.661 | 1.475 | 1.490 | 1.221 | 0.242 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.069 | 1.254 | 1.418 | 1.611 | 10.441 | 1968.5 |
| отв 127 | ТК24 | НЗМ | обр.ГВС | 219 | 26.0 | 0.875 | 1.568 | 1.388 | 1.383 | 1.100 | 0.211 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.060 | 1.128 | 1.312 | 1.513 | 9.663 | 1821.8 |
| ТК24 | ТК52 | НЗМ | под. | 219 | 180.0 | 6.058 | 12.890 | 11.249 | 10.301 | 6.514 | 0.882 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.250 | 6.598 | 9.601 | 12.121 | 70.406 | 13274.1 |
| ТК24 | ТК52 | НЗМ | обр. | 219 | 180.0 | 6.058 | 11.204 | 9.790 | 9.022 | 5.782 | 0.786 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.223 | 5.860 | 8.418 | 10.558 | 61.643 | 11622.0 |
| ТК24 | ТК52 | НЗМ | под.ГВС | 219 | 180.0 | 6.058 | 11.501 | 10.210 | 10.318 | 8.458 | 1.677 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.477 | 8.683 | 9.822 | 11.149 | 72.295 | 13630.3 |
| ТК24 | ТК52 | НЗМ | обр.ГВС | 219 | 180.0 | 6.058 | 10.852 | 9.609 | 9.574 | 7.616 | 1.457 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.415 | 7.808 | 9.089 | 10.471 | 66.891 | 12611.4 |
| ТК52 | ТК51 | НЗМ | под. | 219 | 35.0 | 1.178 | 2.506 | 2.188 | 2.003 | 1.267 | 0.172 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.049 | 1.283 | 1.867 | 2.357 | 13.692 | 2581.4 |
| ТК52 | ТК51 | НЗМ | обр. | 219 | 35.0 | 1.178 | 2.179 | 1.904 | 1.755 | 1.125 | 0.153 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.043 | 1.139 | 1.637 | 2.053 | 11.988 | 2260.2 |
| ТК52 | ТК51 | НЗМ | под.ГВС | 219 | 35.0 | 1.178 | 2.236 | 1.985 | 2.006 | 1.644 | 0.327 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.093 | 1.688 | 1.909 | 2.168 | 14.056 | 2650.1 |
| ТК52 | ТК51 | НЗМ | под.ГВС | 219 | 35.0 | 1.178 | 2.236 | 1.985 | 2.006 | 1.644 | 0.327 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.093 | 1.688 | 1.909 | 2.168 | 14.056 | 2650.1 |
| ТК51 | ТК50 | НЗМ | под. | 219 | 9.0 | 0.303 | 0.645 | 0.563 | 0.515 | 0.326 | 0.044 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.013 | 0.330 | 0.480 | 0.606 | 3.522 | 664.0 |
| ТК51 | ТК50 | НЗМ | обр. | 219 | 9.0 | 0.303 | 0.560 | 0.490 | 0.451 | 0.289 | 0.039 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.011 | 0.293 | 0.421 | 0.528 | 3.082 | 581.1 |
| ТК50 | ТК49 | НЗМ | под. | 219 | 19.0 | 0.639 | 1.360 | 1.188 | 1.087 | 0.687 | 0.094 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.027 | 0.696 | 1.013 | 1.279 | 7.431 | 1401.0 |
| ТК50 | ТК49 | НЗМ | обр. | 219 | 19.0 | 0.639 | 1.182 | 1.034 | 0.952 | 0.610 | 0.083 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.024 | 0.618 | 0.888 | 1.114 | 6.505 | 1226.4 |
| ТК49 | ТК48 | НЗМ | под. | 219 | 40.0 | 1.346 | 2.864 | 2.500 | 2.289 | 1.447 | 0.196 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.056 | 1.466 | 2.134 | 2.693 | 15.645 | 2949.7 |
| ТК49 | ТК48 | НЗМ | обр. | 219 | 40.0 | 1.346 | 2.490 | 2.175 | 2.005 | 1.285 | 0.175 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.050 | 1.302 | 1.871 | 2.346 | 13.699 | 2582.8 |
| ТК48 | ТК47 | НЗМ | под. | 219 | 39.0 | 1.312 | 2.793 | 2.438 | 2.232 | 1.412 | 0.192 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.054 | 1.430 | 2.081 | 2.626 | 15.258 | 2876.7 |
| ТК48 | ТК47 | НЗМ | обр. | 219 | 39.0 | 1.312 | 2.428 | 2.122 | 1.955 | 1.253 | 0.171 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.048 | 1.270 | 1.824 | 2.287 | 13.358 | 2518.5 |
| ТК47 | ТК46 | НЗМ | под. | 219 | 70.0 | 2.356 | 5.013 | 4.374 | 4.006 | 2.533 | 0.343 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.097 | 2.566 | 3.734 | 4.713 | 27.379 | 5162.0 |
| ТК47 | ТК46 | НЗМ | обр. | 219 | 70.0 | 2.356 | 4.357 | 3.807 | 3.508 | 2.248 | 0.305 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.087 | 2.279 | 3.274 | 4.106 | 23.971 | 4519.4 |
| ТК5 | ТК6 | НЗМ | под. | 219 | 179.0 | 6.024 | 12.818 | 11.187 | 10.243 | 6.477 | 0.877 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.249 | 6.562 | 9.548 | 12.053 | 70.014 | 13200.2 |
| ТК5 | ТК6 | НЗМ | обр. | 219 | 179.0 | 6.024 | 11.142 | 9.736 | 8.971 | 5.750 | 0.781 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.222 | 5.828 | 8.371 | 10.499 | 61.300 | 11557.3 |
| ТК6 | ТК7 | НЗМ | под. | 219 | 30.0 | 1.010 | 2.148 | 1.875 | 1.716 | 1.086 | 0.147 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.042 | 1.100 | 1.600 | 2.020 | 11.734 | 2212.3 |
| ТК6 | ТК7 | НЗМ | обр. | 219 | 30.0 | 1.010 | 1.867 | 1.632 | 1.503 | 0.964 | 0.131 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.038 | 0.977 | 1.403 | 1.760 | 10.275 | 1937.2 |
| ЦТП | жил. дом | НЗМ | под. | 219 | 725.0 | 24.399 | 30.250 | 26.413 | 24.253 | 15.456 | 2.127 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.590 | 15.664 | 22.620 | 28.472 | 165.845 | 31267.9 |
| ЦТП | жил. дом | НЗМ | обр. | 219 | 725.0 | 24.399 | 25.712 | 22.479 | 20.779 | 13.430 | 1.862 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.515 | 13.619 | 19.400 | 24.253 | 142.049 | 26781.5 |
| ТК3 | ОП1 | НЗМ | под.ГВС | 219 | 398.3 | 13.404 | 14.432 | 12.821 | 13.007 | 10.749 | 2.151 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.605 | 11.039 | 12.391 | 14.008 | 91.203 | 17195.1 |
| ТК1 | ТК2 | КАН | под. | 273 | 40.0 | 2.107 | 3.177 | 2.842 | 2.816 | 2.141 | 0.370 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.077 | 1.801 | 2.434 | 2.993 | 18.651 | 3516.4 |
| ТК1 | ТК2 | КАН | обр. | 273 | 40.0 | 2.107 | 2.713 | 2.426 | 2.403 | 1.827 | 0.316 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.066 | 1.541 | 2.080 | 2.557 | 15.929 | 3003.2 |
| ТК2 | ТК3 | КАН | под. | 273 | 32.0 | 1.686 | 2.541 | 2.274 | 2.252 | 1.713 | 0.297 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.061 | 1.440 | 1.947 | 2.395 | 14.920 | 2813.0 |
| ТК2 | ТК3 | КАН | обр. | 273 | 32.0 | 1.686 | 2.170 | 1.941 | 1.923 | 1.461 | 0.253 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.052 | 1.232 | 1.664 | 2.046 | 12.742 | 2402.3 |
| ТК3 | отв 126 | КАН | под. | 273 | 98.0 | 5.163 | 7.782 | 6.964 | 6.898 | 5.244 | 0.907 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.188 | 4.412 | 5.963 | 7.335 | 45.693 | 8614.8 |
| ТК3 | отв 126 | КАН | обр. | 273 | 98.0 | 5.163 | 6.645 | 5.945 | 5.888 | 4.474 | 0.774 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.161 | 3.776 | 5.096 | 6.265 | 39.024 | 7357.5 |
| ТК1 | ТК19 | КАН | под. | 273 | 40.0 | 2.107 | 3.177 | 2.842 | 2.816 | 2.141 | 0.370 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.077 | 1.801 | 2.434 | 2.993 | 18.651 | 3516.4 |
| ТК1 | ТК19 | КАН | обр. | 273 | 40.0 | 2.107 | 2.713 | 2.426 | 2.403 | 1.827 | 0.316 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.066 | 1.541 | 2.080 | 2.557 | 15.929 | 3003.2 |
| ТК20 | ТК21 | КАН | под. | 273 | 18.0 | 0.948 | 1.430 | 1.279 | 1.267 | 0.963 | 0.167 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.034 | 0.810 | 1.095 | 1.347 | 8.392 | 1582.2 |
| ТК20 | ТК21 | КАН | обр. | 273 | 18.0 | 0.948 | 1.221 | 1.092 | 1.081 | 0.822 | 0.143 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.029 | 0.694 | 0.936 | 1.150 | 7.168 | 1351.4 |
| ТК19 | ТК20 | НЗМ | под. | 273 | 92.0 | 4.847 | 7.826 | 6.831 | 6.263 | 3.975 | 0.542 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.152 | 4.026 | 5.839 | 7.362 | 42.816 | 8072.4 |
| ТК19 | ТК20 | НЗМ | обр. | 273 | 92.0 | 4.847 | 6.789 | 5.933 | 5.475 | 3.522 | 0.483 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.136 | 3.570 | 5.109 | 6.400 | 37.417 | 7054.5 |
| ТК21 | отв 125 | НЗМ | под. | 273 | 67.0 | 3.530 | 5.699 | 4.975 | 4.561 | 2.895 | 0.395 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.111 | 2.932 | 4.252 | 5.361 | 31.181 | 5878.8 |
| ТК21 | отв 125 | НЗМ | обр. | 273 | 67.0 | 3.530 | 4.943 | 4.321 | 3.987 | 2.565 | 0.351 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.098 | 2.600 | 3.721 | 4.660 | 27.246 | 5136.9 |
| отв 125 | отв 124 | НЗМ | под. | 273 | 150.0 | 7.903 | 12.759 | 11.138 | 10.211 | 6.479 | 0.884 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.248 | 6.565 | 9.520 | 12.003 | 69.807 | 13161.2 |
| отв 125 | отв 124 | НЗМ | обр. | 273 | 150.0 | 7.903 | 11.068 | 9.673 | 8.926 | 5.741 | 0.788 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.221 | 5.820 | 8.331 | 10.435 | 61.003 | 11501.3 |
| отв 124 | ТК22 | НЗМ | под. | 273 | 97.0 | 5.110 | 8.251 | 7.203 | 6.603 | 4.190 | 0.571 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.160 | 4.246 | 6.157 | 7.762 | 45.143 | 8511.1 |
| отв 124 | ТК22 | НЗМ | обр. | 273 | 97.0 | 5.110 | 7.158 | 6.256 | 5.773 | 3.712 | 0.509 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.142 | 3.764 | 5.388 | 6.748 | 39.450 | 7437.8 |
| ТК1 | ТК2 | НЗМ | под. | 273 | 398.3 | 20.985 | 19.755 | 17.254 | 15.877 | 10.176 | 1.417 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.387 | 10.317 | 14.814 | 18.605 | 108.602 | 20475.5 |
| ТК1 | ТК2 | НЗМ | обр. | 273 | 398.3 | 20.985 | 16.995 | 14.862 | 13.768 | 8.951 | 1.256 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.342 | 9.080 | 12.861 | 16.041 | 94.156 | 17751.9 |
| Итого: | 539.012 | 1136.139 | 1005.089 | 978.449 | 728.326 | 126.604 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 33.329 | 706.481 | 901.353 | 1081.965 | 6697.735 | 1262770.6 |

Расчет нормативных тепловых потерь через изоляцию

Система теплоснабжения: Сети после ЦТП-2 Температурный график: 110/70

| Наименование участка | Тип прок- лад- ки | Назна- чение | D,мм | L, м | Vc, куб.м | Расчет нормативных тепловых потерь через изоляцию по месяцам, Гкал | Усредненный расчет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начало | Конец |  |  |  |  |  | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Qгод | Q, ккал/ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| отв 178 | здание | НЗМ | под. | 32 | 247.0 | 0.141 | 4.048 | 3.535 | 3.222 | 2.018 | 0.267 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.078 | 2.042 | 3.004 | 3.806 | 22.020 | 4151.6 |
| отв 178 | здание | НЗМ | обр. | 32 | 247.0 | 0.141 | 3.113 | 2.719 | 2.498 | 1.591 | 0.211 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.062 | 1.612 | 2.333 | 2.931 | 17.070 | 3218.3 |
| ТК103 | здание | НЗМ | под. | 32 | 305.0 | 0.175 | 4.998 | 4.365 | 3.979 | 2.491 | 0.330 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.096 | 2.522 | 3.709 | 4.700 | 27.190 | 5126.3 |
| ТК103 | здание | НЗМ | обр. | 32 | 305.0 | 0.175 | 3.844 | 3.357 | 3.085 | 1.964 | 0.261 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.077 | 1.990 | 2.881 | 3.619 | 21.078 | 3974.0 |
| ТК79 | здание | НЗМ | под. | 32 | 24.0 | 0.014 | 0.393 | 0.343 | 0.313 | 0.196 | 0.026 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.198 | 0.292 | 0.370 | 2.139 | 403.3 |
| ТК79 | здание | НЗМ | обр. | 32 | 24.0 | 0.014 | 0.302 | 0.264 | 0.243 | 0.155 | 0.021 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.157 | 0.227 | 0.285 | 1.660 | 313.0 |
| ТК78 | здание | НЗМ | под. | 32 | 65.0 | 0.037 | 1.065 | 0.930 | 0.848 | 0.531 | 0.070 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.020 | 0.537 | 0.791 | 1.002 | 5.794 | 1092.4 |
| ТК78 | здание | НЗМ | обр. | 32 | 65.0 | 0.037 | 0.819 | 0.715 | 0.657 | 0.419 | 0.056 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.016 | 0.424 | 0.614 | 0.771 | 4.491 | 846.7 |
| ЦТП№1 | киоски | НЗМ | под. | 32 | 180.0 | 0.103 | 2.950 | 2.576 | 2.348 | 1.470 | 0.195 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.057 | 1.488 | 2.189 | 2.774 | 16.047 | 3025.5 |
| ЦТП№1 | киоски | НЗМ | обр. | 32 | 180.0 | 0.103 | 2.269 | 1.981 | 1.820 | 1.159 | 0.154 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.045 | 1.174 | 1.700 | 2.136 | 12.438 | 2345.0 |
| отв 166 | здание | НЗМ | под. | 57 | 21.0 | 0.041 | 0.450 | 0.393 | 0.358 | 0.224 | 0.030 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 0.227 | 0.334 | 0.423 | 2.448 | 461.5 |
| отв 166 | здание | НЗМ | обр. | 57 | 21.0 | 0.041 | 0.349 | 0.305 | 0.280 | 0.178 | 0.024 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.181 | 0.262 | 0.329 | 1.915 | 361.0 |
| ТК120 | здание | НЗМ | под. | 57 | 42.0 | 0.082 | 0.900 | 0.786 | 0.716 | 0.449 | 0.059 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.017 | 0.454 | 0.668 | 0.846 | 4.895 | 922.9 |
| ТК120 | здание | НЗМ | обр. | 57 | 42.0 | 0.082 | 0.698 | 0.610 | 0.560 | 0.357 | 0.047 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.014 | 0.362 | 0.523 | 0.658 | 3.829 | 721.9 |
| ТК119 | здание | НЗМ | под. | 57 | 62.0 | 0.122 | 1.328 | 1.160 | 1.058 | 0.662 | 0.088 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.026 | 0.670 | 0.986 | 1.249 | 7.227 | 1362.6 |
| ТК119 | здание | НЗМ | обр. | 57 | 62.0 | 0.122 | 1.031 | 0.900 | 0.827 | 0.527 | 0.070 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.021 | 0.534 | 0.773 | 0.971 | 5.654 | 1066.0 |
| отв 188 | здание | НЗМ | под. | 57 | 62.0 | 0.122 | 1.328 | 1.160 | 1.058 | 0.662 | 0.088 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.026 | 0.670 | 0.986 | 1.249 | 7.227 | 1362.6 |
| отв 188 | здание | НЗМ | обр. | 57 | 62.0 | 0.122 | 1.031 | 0.900 | 0.827 | 0.527 | 0.070 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.021 | 0.534 | 0.773 | 0.971 | 5.654 | 1066.0 |
| ТК98 | здание | НЗМ | под. | 57 | 151.0 | 0.296 | 3.235 | 2.825 | 2.576 | 1.613 | 0.213 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.062 | 1.632 | 2.401 | 3.042 | 17.599 | 3318.1 |
| ТК98 | здание | НЗМ | обр. | 57 | 151.0 | 0.296 | 2.511 | 2.193 | 2.015 | 1.283 | 0.170 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.050 | 1.300 | 1.882 | 2.364 | 13.768 | 2595.8 |
| ТК99 | здание | НЗМ | под. | 57 | 56.0 | 0.110 | 1.200 | 1.048 | 0.955 | 0.598 | 0.079 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.023 | 0.605 | 0.890 | 1.128 | 6.526 | 1230.4 |
| ТК99 | здание | НЗМ | обр. | 57 | 56.0 | 0.110 | 0.931 | 0.813 | 0.747 | 0.476 | 0.063 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.019 | 0.482 | 0.698 | 0.877 | 5.106 | 962.7 |
| ТК96 | здание | НЗМ | под. | 57 | 10.0 | 0.020 | 0.214 | 0.187 | 0.171 | 0.107 | 0.014 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.108 | 0.159 | 0.201 | 1.165 | 219.6 |
| ТК96 | здание | НЗМ | обр. | 57 | 10.0 | 0.020 | 0.166 | 0.145 | 0.133 | 0.085 | 0.011 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.086 | 0.125 | 0.157 | 0.911 | 171.8 |
| ТК84 | здание | НЗМ | под. | 57 | 73.0 | 0.143 | 1.564 | 1.366 | 1.245 | 0.780 | 0.103 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.030 | 0.789 | 1.161 | 1.471 | 8.509 | 1604.3 |
| ТК84 | здание | НЗМ | обр. | 57 | 73.0 | 0.143 | 1.214 | 1.060 | 0.974 | 0.620 | 0.082 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.024 | 0.628 | 0.910 | 1.143 | 6.655 | 1254.7 |
| ТК89 | отв 178 | НЗМ | под. | 57 | 52.0 | 0.102 | 1.114 | 0.973 | 0.887 | 0.555 | 0.074 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.021 | 0.562 | 0.827 | 1.048 | 6.061 | 1142.7 |
| ТК89 | отв 178 | НЗМ | обр. | 57 | 52.0 | 0.102 | 0.865 | 0.755 | 0.694 | 0.442 | 0.059 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.017 | 0.448 | 0.648 | 0.814 | 4.742 | 894.0 |
| ТК87 | здание | НЗМ | под. | 57 | 30.0 | 0.059 | 0.643 | 0.561 | 0.512 | 0.320 | 0.042 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.012 | 0.324 | 0.477 | 0.604 | 3.495 | 658.9 |
| ТК87 | здание | НЗМ | обр. | 57 | 30.0 | 0.059 | 0.499 | 0.436 | 0.400 | 0.255 | 0.034 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.010 | 0.258 | 0.374 | 0.470 | 2.736 | 515.8 |
| ТК88 | здание | НЗМ | под. | 57 | 20.0 | 0.039 | 0.428 | 0.374 | 0.341 | 0.214 | 0.028 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.216 | 0.318 | 0.403 | 2.330 | 439.3 |
| ТК88 | здание | НЗМ | обр. | 57 | 20.0 | 0.039 | 0.333 | 0.290 | 0.267 | 0.170 | 0.023 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.172 | 0.249 | 0.313 | 1.824 | 343.9 |
| ТК93 | здание | НЗМ | под. | 57 | 11.0 | 0.022 | 0.236 | 0.206 | 0.188 | 0.117 | 0.016 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.119 | 0.175 | 0.222 | 1.284 | 242.1 |
| ТК93 | здание | НЗМ | обр. | 57 | 11.0 | 0.022 | 0.183 | 0.160 | 0.147 | 0.093 | 0.012 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.095 | 0.137 | 0.172 | 1.003 | 189.1 |
| ТК92 | здание | НЗМ | под. | 57 | 11.0 | 0.022 | 0.236 | 0.206 | 0.188 | 0.117 | 0.016 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.119 | 0.175 | 0.222 | 1.284 | 242.1 |
| ТК92 | здание | НЗМ | обр. | 57 | 11.0 | 0.022 | 0.183 | 0.160 | 0.147 | 0.093 | 0.012 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.095 | 0.137 | 0.172 | 1.003 | 189.1 |
| ТК90 | здание | НЗМ | под. | 57 | 138.0 | 0.271 | 2.957 | 2.582 | 2.354 | 1.474 | 0.195 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.057 | 1.492 | 2.194 | 2.780 | 16.085 | 3032.6 |
| ТК90 | здание | НЗМ | обр. | 57 | 138.0 | 0.271 | 2.295 | 2.004 | 1.842 | 1.173 | 0.156 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.046 | 1.188 | 1.720 | 2.161 | 12.585 | 2372.7 |
| отв 182 | здание | НЗМ | под. | 57 | 55.0 | 0.108 | 1.178 | 1.029 | 0.938 | 0.587 | 0.078 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.023 | 0.595 | 0.875 | 1.108 | 6.411 | 1208.7 |
| отв 182 | здание | НЗМ | обр. | 57 | 55.0 | 0.108 | 0.915 | 0.799 | 0.734 | 0.467 | 0.062 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.018 | 0.474 | 0.685 | 0.861 | 5.015 | 945.5 |
| отв 165 | здание | НЗМ | под. | 57 | 75.0 | 0.147 | 1.607 | 1.403 | 1.279 | 0.801 | 0.106 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.031 | 0.811 | 1.193 | 1.511 | 8.742 | 1648.2 |
| отв 165 | здание | НЗМ | обр. | 57 | 75.0 | 0.147 | 1.247 | 1.089 | 1.001 | 0.637 | 0.085 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.025 | 0.646 | 0.935 | 1.174 | 6.839 | 1289.4 |
| отв 197 | здание | НЗМ | под. | 57 | 21.0 | 0.041 | 0.450 | 0.393 | 0.358 | 0.224 | 0.030 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 0.227 | 0.334 | 0.423 | 2.448 | 461.5 |
| отв 197 | здание | НЗМ | обр. | 57 | 21.0 | 0.041 | 0.349 | 0.305 | 0.280 | 0.178 | 0.024 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.181 | 0.262 | 0.329 | 1.915 | 361.0 |
| отв 200 | здание | НЗМ | под. | 57 | 16.0 | 0.031 | 0.343 | 0.299 | 0.273 | 0.171 | 0.023 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.173 | 0.254 | 0.322 | 1.865 | 351.6 |
| отв 200 | здание | НЗМ | обр. | 57 | 16.0 | 0.031 | 0.266 | 0.232 | 0.214 | 0.136 | 0.018 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.138 | 0.199 | 0.251 | 1.459 | 275.1 |
| отв 195 | ТК115 | НЗМ | под. | 57 | 142.0 | 0.279 | 3.042 | 2.657 | 2.422 | 1.516 | 0.201 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.059 | 1.535 | 2.258 | 2.861 | 16.551 | 3120.5 |
| отв 195 | ТК115 | НЗМ | обр. | 57 | 142.0 | 0.279 | 2.361 | 2.062 | 1.895 | 1.207 | 0.160 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.047 | 1.223 | 1.770 | 2.223 | 12.948 | 2441.2 |
| ТК115 | здание | НЗМ | под. | 57 | 17.0 | 0.033 | 0.364 | 0.318 | 0.290 | 0.182 | 0.024 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.184 | 0.270 | 0.342 | 1.981 | 373.5 |
| ТК115 | здание | НЗМ | обр. | 57 | 17.0 | 0.033 | 0.283 | 0.247 | 0.227 | 0.144 | 0.019 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.146 | 0.212 | 0.266 | 1.550 | 292.2 |
| отв 193 | отв 192 | НЗМ | под. | 57 | 40.0 | 0.079 | 0.857 | 0.748 | 0.682 | 0.427 | 0.057 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.016 | 0.432 | 0.636 | 0.806 | 4.661 | 878.8 |
| отв 193 | отв 192 | НЗМ | обр. | 57 | 40.0 | 0.079 | 0.665 | 0.581 | 0.534 | 0.340 | 0.045 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.013 | 0.344 | 0.499 | 0.626 | 3.647 | 687.6 |
| отв 193 | здание | НЗМ | под. | 57 | 55.0 | 0.108 | 1.178 | 1.029 | 0.938 | 0.587 | 0.078 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.023 | 0.595 | 0.875 | 1.108 | 6.411 | 1208.7 |
| отв 193 | здание | НЗМ | обр. | 57 | 55.0 | 0.108 | 0.915 | 0.799 | 0.734 | 0.467 | 0.062 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.018 | 0.474 | 0.685 | 0.861 | 5.015 | 945.5 |
| отв 192 | здание | НЗМ | под. | 57 | 168.0 | 0.330 | 3.599 | 3.144 | 2.866 | 1.794 | 0.238 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.069 | 1.816 | 2.671 | 3.385 | 19.582 | 3691.9 |
| отв 192 | здание | НЗМ | обр. | 57 | 168.0 | 0.330 | 2.794 | 2.440 | 2.242 | 1.428 | 0.190 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.056 | 1.446 | 2.094 | 2.630 | 15.320 | 2888.4 |
| ТК60 | здание | НЗМ | под. | 57 | 215.0 | 0.422 | 4.606 | 4.023 | 3.667 | 2.296 | 0.304 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.089 | 2.324 | 3.419 | 4.332 | 25.060 | 4724.7 |
| ТК60 | здание | НЗМ | обр. | 57 | 215.0 | 0.422 | 3.575 | 3.123 | 2.869 | 1.827 | 0.243 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.071 | 1.851 | 2.680 | 3.366 | 19.605 | 3696.3 |
| отв 171 | здание | НЗМ | под. | 57 | 214.0 | 0.420 | 4.585 | 4.004 | 3.650 | 2.285 | 0.303 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.088 | 2.313 | 3.403 | 4.311 | 24.942 | 4702.5 |
| отв 171 | здание | НЗМ | обр. | 57 | 214.0 | 0.420 | 3.559 | 3.108 | 2.856 | 1.819 | 0.242 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.071 | 1.842 | 2.667 | 3.351 | 19.515 | 3679.3 |
| ТК79 | здание | НЗМ | под. | 57 | 189.0 | 0.371 | 4.049 | 3.537 | 3.224 | 2.018 | 0.267 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.078 | 2.043 | 3.005 | 3.808 | 22.029 | 4153.3 |
| ТК79 | здание | НЗМ | обр. | 57 | 189.0 | 0.371 | 3.143 | 2.745 | 2.522 | 1.606 | 0.213 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.063 | 1.627 | 2.356 | 2.959 | 17.234 | 3249.2 |
| ТК77 | здание | НЗМ | под. | 57 | 182.0 | 0.357 | 3.899 | 3.406 | 3.104 | 1.944 | 0.257 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.075 | 1.967 | 2.894 | 3.667 | 21.213 | 3999.4 |
| ТК77 | здание | НЗМ | обр. | 57 | 182.0 | 0.357 | 3.027 | 2.643 | 2.429 | 1.547 | 0.205 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.060 | 1.567 | 2.268 | 2.850 | 16.596 | 3129.0 |
| ТК81 | отв 171 | НЗМ | под.ГВС | 76 | 88.0 | 0.329 | 3.163 | 2.805 | 2.820 | 2.287 | 0.448 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.130 | 2.347 | 2.682 | 3.061 | 19.743 | 3722.3 |
| ТК81 | отв 171 | НЗМ | обр.ГВС | 76 | 88.0 | 0.329 | 2.885 | 2.552 | 2.526 | 1.981 | 0.373 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.108 | 2.030 | 2.395 | 2.778 | 17.628 | 3323.5 |
| отв 171 | ТК80 | НЗМ | под.ГВС | 76 | 34.0 | 0.127 | 1.222 | 1.084 | 1.090 | 0.884 | 0.173 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.050 | 0.907 | 1.036 | 1.183 | 7.629 | 1438.3 |
| отв 171 | ТК80 | НЗМ | обр.ГВС | 76 | 34.0 | 0.127 | 1.115 | 0.986 | 0.976 | 0.766 | 0.144 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.042 | 0.784 | 0.925 | 1.073 | 6.811 | 1284.1 |
| ТК64 | здание | НЗМ | под. | 76 | 31.0 | 0.116 | 0.743 | 0.649 | 0.591 | 0.370 | 0.049 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.014 | 0.375 | 0.551 | 0.698 | 4.040 | 761.7 |
| ТК64 | здание | НЗМ | обр. | 76 | 31.0 | 0.116 | 0.568 | 0.496 | 0.456 | 0.290 | 0.039 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.011 | 0.294 | 0.426 | 0.535 | 3.115 | 587.3 |
| отв 168 | отв 175 | НЗМ | под.ГВС | 76 | 30.0 | 0.112 | 0.576 | 0.511 | 0.514 | 0.417 | 0.082 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.024 | 0.427 | 0.488 | 0.558 | 3.597 | 678.2 |
| отв 168 | отв 175 | НЗМ | обр.ГВС | 76 | 30.0 | 0.112 | 0.516 | 0.456 | 0.452 | 0.354 | 0.067 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.019 | 0.363 | 0.428 | 0.497 | 3.152 | 594.3 |
| отв 175 | отв 174 | НЗМ | под.ГВС | 76 | 52.0 | 0.194 | 0.999 | 0.886 | 0.890 | 0.722 | 0.141 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.041 | 0.741 | 0.847 | 0.966 | 6.233 | 1175.2 |
| отв 175 | отв 174 | НЗМ | обр.ГВС | 76 | 52.0 | 0.194 | 0.894 | 0.791 | 0.783 | 0.614 | 0.115 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.033 | 0.629 | 0.742 | 0.861 | 5.462 | 1029.8 |
| ТК72 | ТК73 | НЗМ | под.ГВС | 76 | 108.0 | 0.404 | 2.167 | 1.922 | 1.932 | 1.567 | 0.307 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.089 | 1.608 | 1.837 | 2.097 | 13.526 | 2550.2 |
| ТК72 | ТК73 | НЗМ | обр.ГВС | 76 | 108.0 | 0.404 | 1.981 | 1.752 | 1.734 | 1.360 | 0.256 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.074 | 1.394 | 1.644 | 1.908 | 12.103 | 2281.9 |
| ТК72 | здание | НЗМ | под.ГВС | 76 | 11.0 | 0.041 | 0.211 | 0.187 | 0.188 | 0.153 | 0.030 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 0.157 | 0.179 | 0.204 | 1.318 | 248.5 |
| ТК72 | здание | НЗМ | обр.ГВС | 76 | 11.0 | 0.041 | 0.189 | 0.167 | 0.166 | 0.130 | 0.024 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.133 | 0.157 | 0.182 | 1.155 | 217.8 |
| ТК73 | здание | НЗМ | под.ГВС | 76 | 10.0 | 0.037 | 0.192 | 0.170 | 0.171 | 0.139 | 0.027 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.142 | 0.163 | 0.186 | 1.198 | 225.9 |
| ТК73 | здание | НЗМ | обр.ГВС | 76 | 10.0 | 0.037 | 0.172 | 0.152 | 0.151 | 0.118 | 0.022 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.121 | 0.143 | 0.166 | 1.051 | 198.2 |
| отв 175 | здание | НЗМ | под.ГВС | 76 | 50.0 | 0.187 | 0.960 | 0.852 | 0.856 | 0.694 | 0.136 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.039 | 0.712 | 0.814 | 0.929 | 5.992 | 1129.7 |
| отв 175 | здание | НЗМ | обр.ГВС | 76 | 50.0 | 0.187 | 0.860 | 0.760 | 0.753 | 0.590 | 0.111 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.032 | 0.605 | 0.714 | 0.828 | 5.253 | 990.4 |
| отв 174 | здание | НЗМ | под.ГВС | 76 | 50.0 | 0.187 | 0.960 | 0.852 | 0.856 | 0.694 | 0.136 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.039 | 0.712 | 0.814 | 0.929 | 5.992 | 1129.7 |
| отв 174 | здание | НЗМ | обр.ГВС | 76 | 50.0 | 0.187 | 0.860 | 0.760 | 0.753 | 0.590 | 0.111 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.032 | 0.605 | 0.714 | 0.828 | 5.253 | 990.4 |
| ТК75 | здание | НЗМ | под.ГВС | 76 | 74.0 | 0.277 | 1.421 | 1.260 | 1.267 | 1.027 | 0.201 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.058 | 1.054 | 1.205 | 1.375 | 8.868 | 1671.9 |
| ТК75 | здание | НЗМ | обр.ГВС | 76 | 74.0 | 0.277 | 1.272 | 1.125 | 1.114 | 0.874 | 0.164 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.048 | 0.895 | 1.056 | 1.225 | 7.773 | 1465.5 |
| ТК123 | здание | НЗМ | под. | 76 | 61.0 | 0.228 | 1.461 | 1.276 | 1.163 | 0.728 | 0.096 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.028 | 0.737 | 1.084 | 1.374 | 7.947 | 1498.3 |
| ТК123 | здание | НЗМ | обр. | 76 | 61.0 | 0.228 | 1.118 | 0.976 | 0.897 | 0.571 | 0.076 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.022 | 0.579 | 0.838 | 1.052 | 6.129 | 1155.5 |
| отв 184 | здание | НЗМ | под. | 76 | 78.0 | 0.292 | 1.868 | 1.632 | 1.487 | 0.931 | 0.123 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.036 | 0.943 | 1.387 | 1.757 | 10.164 | 1916.3 |
| отв 184 | здание | НЗМ | обр. | 76 | 78.0 | 0.292 | 1.429 | 1.248 | 1.147 | 0.730 | 0.097 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.028 | 0.740 | 1.071 | 1.345 | 7.835 | 1477.2 |
| ТК96 | ТК97 | НЗМ | под. | 76 | 70.0 | 0.262 | 1.677 | 1.464 | 1.335 | 0.836 | 0.111 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.032 | 0.846 | 1.244 | 1.577 | 9.122 | 1719.8 |
| ТК96 | ТК97 | НЗМ | обр. | 76 | 70.0 | 0.262 | 1.282 | 1.120 | 1.029 | 0.655 | 0.087 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.026 | 0.664 | 0.961 | 1.207 | 7.031 | 1325.6 |
| ТК97 | отв 189 | НЗМ | под. | 76 | 80.0 | 0.299 | 1.916 | 1.674 | 1.526 | 0.955 | 0.126 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.037 | 0.967 | 1.422 | 1.802 | 10.425 | 1965.5 |
| ТК97 | отв 189 | НЗМ | обр. | 76 | 80.0 | 0.299 | 1.466 | 1.280 | 1.176 | 0.749 | 0.100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.029 | 0.759 | 1.098 | 1.380 | 8.037 | 1515.3 |
| отв 185 | здание | НЗМ | под. | 76 | 90.0 | 0.337 | 2.156 | 1.883 | 1.716 | 1.075 | 0.142 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.041 | 1.088 | 1.600 | 2.027 | 11.728 | 2211.2 |
| отв 185 | здание | НЗМ | обр. | 76 | 90.0 | 0.337 | 1.649 | 1.440 | 1.323 | 0.843 | 0.112 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.033 | 0.854 | 1.236 | 1.552 | 9.042 | 1704.8 |
| отв 189 | здание | НЗМ | под. | 76 | 25.0 | 0.093 | 0.599 | 0.523 | 0.477 | 0.298 | 0.040 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.012 | 0.302 | 0.444 | 0.563 | 3.258 | 614.3 |
| отв 189 | здание | НЗМ | обр. | 76 | 25.0 | 0.093 | 0.458 | 0.400 | 0.368 | 0.234 | 0.031 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 0.237 | 0.343 | 0.431 | 2.511 | 473.4 |
| отв 198 | здание | НЗМ | под. | 76 | 277.0 | 1.036 | 6.635 | 5.795 | 5.282 | 3.307 | 0.438 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.128 | 3.348 | 4.924 | 6.239 | 36.096 | 6805.4 |
| отв 198 | здание | НЗМ | обр. | 76 | 277.0 | 1.036 | 5.075 | 4.432 | 4.072 | 2.593 | 0.345 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.101 | 2.627 | 3.803 | 4.778 | 27.826 | 5246.2 |
| ТК84 | здание | НЗМ | под. | 76 | 69.0 | 0.258 | 1.653 | 1.443 | 1.316 | 0.824 | 0.109 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.032 | 0.834 | 1.227 | 1.554 | 8.992 | 1695.3 |
| ТК84 | здание | НЗМ | обр. | 76 | 69.0 | 0.258 | 1.264 | 1.104 | 1.014 | 0.646 | 0.086 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.025 | 0.654 | 0.947 | 1.190 | 6.930 | 1306.6 |
| отв 181 | отв 182 | НЗМ | под. | 76 | 125.0 | 0.467 | 2.994 | 2.615 | 2.384 | 1.492 | 0.198 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.058 | 1.511 | 2.222 | 2.815 | 16.289 | 3071.1 |
| отв 181 | отв 182 | НЗМ | обр. | 76 | 125.0 | 0.467 | 2.290 | 2.000 | 1.838 | 1.170 | 0.155 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.046 | 1.186 | 1.716 | 2.156 | 12.557 | 2367.5 |
| отв 164 | отв 165 | НЗМ | под. | 76 | 168.0 | 0.628 | 4.024 | 3.514 | 3.204 | 2.006 | 0.266 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.077 | 2.030 | 2.987 | 3.784 | 21.892 | 4127.5 |
| отв 164 | отв 165 | НЗМ | обр. | 76 | 168.0 | 0.628 | 3.078 | 2.688 | 2.470 | 1.573 | 0.209 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.061 | 1.593 | 2.307 | 2.898 | 16.877 | 3181.9 |
| ТК55 | здание | НЗМ | под. | 76 | 12.0 | 0.045 | 0.287 | 0.251 | 0.229 | 0.143 | 0.019 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.145 | 0.213 | 0.270 | 1.563 | 294.7 |
| ТК55 | здание | НЗМ | обр. | 76 | 12.0 | 0.045 | 0.220 | 0.192 | 0.176 | 0.112 | 0.015 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.114 | 0.165 | 0.207 | 1.205 | 227.2 |
| отв 195 | здание | НЗМ | под. | 76 | 151.0 | 0.565 | 3.617 | 3.159 | 2.880 | 1.803 | 0.239 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.070 | 1.825 | 2.684 | 3.401 | 19.678 | 3710.0 |
| отв 195 | здание | НЗМ | обр. | 76 | 151.0 | 0.565 | 2.766 | 2.416 | 2.220 | 1.414 | 0.188 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.055 | 1.432 | 2.073 | 2.604 | 15.168 | 2859.7 |
| ТК61 | ТК81 | КАН | под.ГВС | 89 | 25.0 | 0.132 | 0.829 | 0.762 | 0.852 | 0.828 | 0.186 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.044 | 0.724 | 0.747 | 0.810 | 5.782 | 1090.1 |
| ТК61 | ТК81 | КАН | обр.ГВС | 89 | 25.0 | 0.132 | 0.724 | 0.666 | 0.744 | 0.723 | 0.162 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.039 | 0.632 | 0.652 | 0.708 | 5.050 | 952.1 |
| ТК71 | ТК72 | КАН | под. | 89 | 86.0 | 0.454 | 3.650 | 3.269 | 3.229 | 2.445 | 0.418 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.088 | 2.041 | 2.786 | 3.438 | 21.364 | 4027.9 |
| ТК71 | ТК72 | КАН | обр. | 89 | 86.0 | 0.454 | 3.010 | 2.696 | 2.663 | 2.017 | 0.345 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.073 | 1.683 | 2.298 | 2.835 | 17.620 | 3322.0 |
| ТК71 | ТК72 | КАН | под.ГВС | 89 | 86.0 | 0.454 | 2.853 | 2.622 | 2.931 | 2.847 | 0.639 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.152 | 2.489 | 2.569 | 2.787 | 19.889 | 3749.8 |
| ТК71 | ТК72 | КАН | обр.ГВС | 89 | 86.0 | 0.454 | 2.492 | 2.290 | 2.559 | 2.486 | 0.558 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.132 | 2.174 | 2.244 | 2.434 | 17.369 | 3274.7 |
| ТК74 | здание | КАН | под. | 89 | 49.0 | 0.259 | 0.836 | 0.749 | 0.739 | 0.560 | 0.096 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.020 | 0.467 | 0.638 | 0.787 | 4.892 | 922.3 |
| ТК74 | здание | КАН | обр. | 89 | 49.0 | 0.259 | 0.646 | 0.578 | 0.571 | 0.433 | 0.074 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.016 | 0.361 | 0.493 | 0.608 | 3.780 | 712.7 |
| ТК121 | ТК87 | КАН | под. | 89 | 157.0 | 0.829 | 2.678 | 2.398 | 2.369 | 1.794 | 0.307 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.065 | 1.498 | 2.044 | 2.522 | 15.675 | 2955.3 |
| ТК121 | ТК87 | КАН | обр. | 89 | 157.0 | 0.829 | 2.070 | 1.854 | 1.831 | 1.386 | 0.237 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.050 | 1.157 | 1.580 | 1.949 | 12.114 | 2283.9 |
| ТК87 | ТК88 | КАН | под. | 89 | 46.0 | 0.243 | 0.785 | 0.703 | 0.694 | 0.526 | 0.090 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.019 | 0.439 | 0.599 | 0.739 | 4.594 | 866.1 |
| ТК87 | ТК88 | КАН | обр. | 89 | 46.0 | 0.243 | 0.606 | 0.543 | 0.536 | 0.406 | 0.070 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.015 | 0.339 | 0.463 | 0.571 | 3.549 | 669.1 |
| ТК88 | ТК89 | КАН | под. | 89 | 102.0 | 0.539 | 1.740 | 1.558 | 1.539 | 1.166 | 0.199 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.042 | 0.973 | 1.328 | 1.639 | 10.184 | 1920.1 |
| ТК88 | ТК89 | КАН | обр. | 89 | 102.0 | 0.539 | 1.345 | 1.204 | 1.190 | 0.901 | 0.154 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.032 | 0.752 | 1.026 | 1.266 | 7.870 | 1483.8 |
| отв 167 | отв 168 | НЗМ | под.ГВС | 89 | 116.0 | 0.613 | 4.580 | 4.062 | 4.084 | 3.311 | 0.649 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.188 | 3.398 | 3.883 | 4.432 | 28.587 | 5389.7 |
| отв 167 | отв 168 | НЗМ | обр.ГВС | 89 | 116.0 | 0.613 | 4.235 | 3.746 | 3.708 | 2.908 | 0.547 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.159 | 2.980 | 3.515 | 4.078 | 25.876 | 4878.6 |
| отв 168 | отв 169 | НЗМ | под.ГВС | 89 | 210.0 | 1.109 | 4.596 | 4.076 | 4.098 | 3.323 | 0.651 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.188 | 3.410 | 3.897 | 4.448 | 28.687 | 5408.6 |
| отв 168 | отв 169 | НЗМ | обр.ГВС | 89 | 210.0 | 1.109 | 4.150 | 3.670 | 3.633 | 2.850 | 0.536 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.155 | 2.920 | 3.445 | 3.996 | 25.355 | 4780.4 |
| отв 169 | ТК76 | НЗМ | под.ГВС | 89 | 20.0 | 0.106 | 0.438 | 0.388 | 0.390 | 0.316 | 0.062 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.018 | 0.325 | 0.371 | 0.424 | 2.732 | 515.1 |
| отв 169 | ТК76 | НЗМ | обр.ГВС | 89 | 20.0 | 0.106 | 0.395 | 0.350 | 0.346 | 0.271 | 0.051 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.015 | 0.278 | 0.328 | 0.381 | 2.415 | 455.3 |
| ТК76 | здание | НЗМ | под.ГВС | 89 | 30.0 | 0.158 | 0.657 | 0.582 | 0.585 | 0.475 | 0.093 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.027 | 0.487 | 0.557 | 0.635 | 4.098 | 772.6 |
| ТК76 | здание | НЗМ | обр.ГВС | 89 | 30.0 | 0.158 | 0.593 | 0.524 | 0.519 | 0.407 | 0.077 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.022 | 0.417 | 0.492 | 0.571 | 3.622 | 682.9 |
| ТК61 | здание | НЗМ | под.ГВС | 89 | 58.0 | 0.306 | 1.269 | 1.126 | 1.132 | 0.918 | 0.180 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.052 | 0.942 | 1.076 | 1.228 | 7.923 | 1493.8 |
| ТК61 | здание | НЗМ | обр.ГВС | 89 | 58.0 | 0.306 | 1.146 | 1.014 | 1.003 | 0.787 | 0.148 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.043 | 0.807 | 0.951 | 1.104 | 7.003 | 1320.3 |
| ТК80 | здание | НЗМ | под.ГВС | 89 | 67.0 | 0.354 | 1.466 | 1.301 | 1.307 | 1.060 | 0.208 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.060 | 1.088 | 1.243 | 1.419 | 9.152 | 1725.5 |
| ТК80 | здание | НЗМ | обр.ГВС | 89 | 67.0 | 0.354 | 1.324 | 1.171 | 1.159 | 0.909 | 0.171 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.050 | 0.932 | 1.099 | 1.275 | 8.090 | 1525.3 |
| ТК64 | здание | НЗМ | под.ГВС | 89 | 31.0 | 0.164 | 0.678 | 0.602 | 0.605 | 0.491 | 0.096 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.028 | 0.503 | 0.575 | 0.657 | 4.235 | 798.5 |
| ТК64 | здание | НЗМ | обр.ГВС | 89 | 31.0 | 0.164 | 0.613 | 0.542 | 0.536 | 0.421 | 0.079 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.023 | 0.431 | 0.509 | 0.590 | 3.744 | 705.9 |
| ТК69 | здание | НЗМ | под. | 89 | 86.0 | 0.454 | 2.276 | 1.988 | 1.812 | 1.134 | 0.150 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.044 | 1.148 | 1.689 | 2.140 | 12.381 | 2334.3 |
| ТК69 | здание | НЗМ | обр. | 89 | 86.0 | 0.454 | 1.777 | 1.552 | 1.426 | 0.908 | 0.121 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.035 | 0.920 | 1.331 | 1.673 | 9.743 | 1836.9 |
| ТК69 | здание | НЗМ | под.ГВС | 89 | 86.0 | 0.454 | 1.855 | 1.645 | 1.654 | 1.341 | 0.263 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.076 | 1.376 | 1.572 | 1.795 | 11.577 | 2182.7 |
| ТК69 | здание | НЗМ | обр.ГВС | 89 | 86.0 | 0.454 | 1.692 | 1.496 | 1.481 | 1.162 | 0.218 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.063 | 1.190 | 1.404 | 1.629 | 10.335 | 1948.5 |
| отв 163 | здание | НЗМ | под. | 89 | 56.0 | 0.296 | 1.482 | 1.294 | 1.180 | 0.739 | 0.098 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.029 | 0.748 | 1.100 | 1.394 | 8.064 | 1520.4 |
| отв 163 | здание | НЗМ | обр. | 89 | 56.0 | 0.296 | 1.157 | 1.010 | 0.928 | 0.591 | 0.079 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.023 | 0.599 | 0.867 | 1.089 | 6.343 | 1195.9 |
| отв 164 | здание | НЗМ | под. | 89 | 56.0 | 0.296 | 1.518 | 1.325 | 1.208 | 0.756 | 0.100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.029 | 0.766 | 1.126 | 1.427 | 8.255 | 1556.4 |
| отв 164 | здание | НЗМ | обр. | 89 | 56.0 | 0.296 | 1.171 | 1.023 | 0.940 | 0.599 | 0.080 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.023 | 0.606 | 0.878 | 1.103 | 6.423 | 1211.0 |
| ТК72 | ТК73 | НЗМ | под. | 89 | 108.0 | 0.570 | 2.858 | 2.496 | 2.275 | 1.425 | 0.189 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.055 | 1.442 | 2.121 | 2.688 | 15.549 | 2931.6 |
| ТК72 | ТК73 | НЗМ | обр. | 89 | 108.0 | 0.570 | 2.231 | 1.948 | 1.790 | 1.140 | 0.151 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.044 | 1.155 | 1.672 | 2.100 | 12.231 | 2306.0 |
| ТК72 | здание | НЗМ | под. | 89 | 11.0 | 0.058 | 0.298 | 0.260 | 0.237 | 0.149 | 0.020 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.150 | 0.221 | 0.280 | 1.621 | 305.6 |
| ТК72 | здание | НЗМ | обр. | 89 | 11.0 | 0.058 | 0.230 | 0.201 | 0.185 | 0.118 | 0.016 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.119 | 0.172 | 0.217 | 1.263 | 238.1 |
| ТК73 | здание | НЗМ | под. | 89 | 10.0 | 0.053 | 0.271 | 0.237 | 0.216 | 0.135 | 0.018 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.137 | 0.201 | 0.255 | 1.475 | 278.1 |
| ТК73 | здание | НЗМ | обр. | 89 | 10.0 | 0.053 | 0.209 | 0.183 | 0.168 | 0.107 | 0.014 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.108 | 0.157 | 0.197 | 1.147 | 216.3 |
| отв 175 | здание | НЗМ | под. | 89 | 50.0 | 0.264 | 1.355 | 1.183 | 1.079 | 0.675 | 0.089 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.026 | 0.684 | 1.006 | 1.274 | 7.371 | 1389.7 |
| отв 175 | здание | НЗМ | обр. | 89 | 50.0 | 0.264 | 1.046 | 0.913 | 0.839 | 0.534 | 0.071 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.021 | 0.541 | 0.784 | 0.985 | 5.734 | 1081.1 |
| отв 174 | здание | НЗМ | под. | 89 | 50.0 | 0.264 | 1.355 | 1.183 | 1.079 | 0.675 | 0.089 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.026 | 0.684 | 1.006 | 1.274 | 7.371 | 1389.7 |
| отв 174 | здание | НЗМ | обр. | 89 | 50.0 | 0.264 | 1.046 | 0.913 | 0.839 | 0.534 | 0.071 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.021 | 0.541 | 0.784 | 0.985 | 5.734 | 1081.1 |
| ТК75 | здание | НЗМ | под. | 89 | 74.0 | 0.391 | 2.005 | 1.751 | 1.597 | 1.000 | 0.132 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.039 | 1.012 | 1.488 | 1.886 | 10.910 | 2056.9 |
| ТК75 | здание | НЗМ | обр. | 89 | 74.0 | 0.391 | 1.548 | 1.352 | 1.242 | 0.791 | 0.105 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.031 | 0.801 | 1.160 | 1.457 | 8.487 | 1600.1 |
| отв 166 | здание | НЗМ | под. | 89 | 37.0 | 0.195 | 0.979 | 0.855 | 0.780 | 0.488 | 0.065 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.019 | 0.494 | 0.727 | 0.921 | 5.328 | 1004.5 |
| отв 166 | здание | НЗМ | обр. | 89 | 37.0 | 0.195 | 0.764 | 0.668 | 0.613 | 0.391 | 0.052 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.015 | 0.396 | 0.573 | 0.720 | 4.192 | 790.3 |
| ТК123 | отв 202 | НЗМ | под. | 89 | 588.0 | 3.105 | 15.934 | 13.917 | 12.686 | 7.943 | 1.051 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.307 | 8.040 | 11.826 | 14.984 | 86.688 | 16343.9 |
| ТК123 | отв 202 | НЗМ | обр. | 89 | 588.0 | 3.105 | 12.300 | 10.742 | 9.870 | 6.285 | 0.835 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.245 | 6.367 | 9.218 | 11.580 | 67.442 | 12715.3 |
| отв 202 | ТК120 | НЗМ | под. | 89 | 45.0 | 0.238 | 1.191 | 1.040 | 0.948 | 0.594 | 0.079 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.023 | 0.601 | 0.884 | 1.120 | 6.480 | 1221.7 |
| отв 202 | ТК120 | НЗМ | обр. | 89 | 45.0 | 0.238 | 0.930 | 0.812 | 0.746 | 0.475 | 0.063 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.019 | 0.481 | 0.697 | 0.875 | 5.098 | 961.2 |
| отв 202 | ТК119 | НЗМ | под. | 89 | 224.0 | 1.183 | 6.070 | 5.302 | 4.833 | 3.026 | 0.401 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.117 | 3.063 | 4.505 | 5.708 | 33.025 | 6226.4 |
| отв 202 | ТК119 | НЗМ | обр. | 89 | 224.0 | 1.183 | 4.686 | 4.092 | 3.760 | 2.394 | 0.318 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.093 | 2.426 | 3.512 | 4.412 | 25.693 | 4844.1 |
| отв 193 | ТК95 | НЗМ | под. | 89 | 49.0 | 0.259 | 1.328 | 1.160 | 1.057 | 0.662 | 0.088 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.026 | 0.670 | 0.986 | 1.249 | 7.226 | 1362.4 |
| отв 193 | ТК95 | НЗМ | обр. | 89 | 49.0 | 0.259 | 1.025 | 0.895 | 0.822 | 0.524 | 0.070 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.020 | 0.531 | 0.768 | 0.965 | 5.620 | 1059.6 |
| ТК95 | отв 184 | НЗМ | под. | 89 | 313.0 | 1.653 | 8.482 | 7.408 | 6.753 | 4.228 | 0.560 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.163 | 4.280 | 6.295 | 7.976 | 46.145 | 8700.0 |
| ТК95 | отв 184 | НЗМ | обр. | 89 | 313.0 | 1.653 | 6.547 | 5.718 | 5.254 | 3.346 | 0.445 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.130 | 3.389 | 4.907 | 6.164 | 35.900 | 6768.5 |
| отв 187 | ТК101 | НЗМ | под. | 89 | 193.0 | 1.019 | 5.230 | 4.568 | 4.164 | 2.607 | 0.345 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.101 | 2.639 | 3.882 | 4.918 | 28.454 | 5364.6 |
| отв 187 | ТК101 | НЗМ | обр. | 89 | 193.0 | 1.019 | 4.037 | 3.526 | 3.240 | 2.063 | 0.274 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.080 | 2.090 | 3.026 | 3.801 | 22.137 | 4173.6 |
| ТК101 | ТК102 | НЗМ | под. | 89 | 88.0 | 0.465 | 2.385 | 2.083 | 1.899 | 1.189 | 0.157 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.046 | 1.203 | 1.770 | 2.242 | 12.974 | 2446.1 |
| ТК101 | ТК102 | НЗМ | обр. | 89 | 88.0 | 0.465 | 1.841 | 1.608 | 1.477 | 0.941 | 0.125 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.037 | 0.953 | 1.380 | 1.733 | 10.095 | 1903.3 |
| ТК102 | здание | НЗМ | под. | 89 | 268.0 | 1.415 | 7.263 | 6.343 | 5.782 | 3.620 | 0.479 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.140 | 3.664 | 5.390 | 6.829 | 39.510 | 7449.1 |
| ТК102 | здание | НЗМ | обр. | 89 | 268.0 | 1.415 | 5.606 | 4.896 | 4.499 | 2.865 | 0.381 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.112 | 2.902 | 4.201 | 5.278 | 30.740 | 5795.6 |
| отв 186 | здание | НЗМ | под. | 89 | 96.0 | 0.507 | 2.602 | 2.272 | 2.071 | 1.297 | 0.172 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.050 | 1.313 | 1.931 | 2.446 | 14.154 | 2668.6 |
| отв 186 | здание | НЗМ | обр. | 89 | 96.0 | 0.507 | 2.008 | 1.754 | 1.611 | 1.026 | 0.136 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.040 | 1.040 | 1.505 | 1.891 | 11.011 | 2076.0 |
| отв 199 | отв 198 | НЗМ | под. | 89 | 336.0 | 1.774 | 9.105 | 7.952 | 7.249 | 4.539 | 0.601 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.175 | 4.594 | 6.758 | 8.562 | 49.535 | 9339.2 |
| отв 199 | отв 198 | НЗМ | обр. | 89 | 336.0 | 1.774 | 7.028 | 6.138 | 5.640 | 3.591 | 0.477 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.140 | 3.639 | 5.267 | 6.617 | 38.537 | 7265.6 |
| ТК105 | ТК104 | НЗМ | под. | 89 | 193.0 | 1.019 | 5.230 | 4.568 | 4.164 | 2.607 | 0.345 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.101 | 2.639 | 3.882 | 4.918 | 28.454 | 5364.6 |
| ТК105 | ТК104 | НЗМ | обр. | 89 | 193.0 | 1.019 | 4.037 | 3.526 | 3.240 | 2.063 | 0.274 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.080 | 2.090 | 3.026 | 3.801 | 22.137 | 4173.6 |
| ТК104 | ТК103 | НЗМ | под. | 89 | 284.0 | 1.500 | 7.696 | 6.722 | 6.127 | 3.836 | 0.508 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.148 | 3.883 | 5.712 | 7.237 | 41.869 | 7893.9 |
| ТК104 | ТК103 | НЗМ | обр. | 89 | 284.0 | 1.500 | 5.941 | 5.188 | 4.767 | 3.036 | 0.403 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.118 | 3.075 | 4.452 | 5.593 | 32.573 | 6141.2 |
| ТК103 | отв 195 | НЗМ | под. | 89 | 322.0 | 1.700 | 8.726 | 7.621 | 6.947 | 4.349 | 0.576 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.168 | 4.403 | 6.476 | 8.205 | 47.471 | 8950.0 |
| ТК103 | отв 195 | НЗМ | обр. | 89 | 322.0 | 1.700 | 6.736 | 5.883 | 5.405 | 3.442 | 0.457 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.134 | 3.487 | 5.048 | 6.342 | 36.934 | 6963.4 |
| ТК105 | отв 193 | НЗМ | под. | 89 | 836.0 | 4.415 | 22.655 | 19.786 | 18.037 | 11.292 | 1.495 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.436 | 11.431 | 16.815 | 21.304 | 123.251 | 23237.4 |
| ТК105 | отв 193 | НЗМ | обр. | 89 | 836.0 | 4.415 | 17.487 | 15.273 | 14.033 | 8.936 | 1.187 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.348 | 9.053 | 13.106 | 16.464 | 95.887 | 18078.2 |
| отв 162 | отв 163 | КАН | под. | 108 | 30.0 | 0.236 | 0.551 | 0.493 | 0.487 | 0.369 | 0.063 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.013 | 0.308 | 0.420 | 0.519 | 3.223 | 607.7 |
| отв 162 | отв 163 | КАН | обр. | 108 | 30.0 | 0.236 | 0.425 | 0.381 | 0.376 | 0.285 | 0.049 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.010 | 0.238 | 0.325 | 0.401 | 2.490 | 469.5 |
| отв 163 | отв 164 | КАН | под. | 108 | 50.0 | 0.393 | 0.918 | 0.822 | 0.812 | 0.615 | 0.105 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.022 | 0.513 | 0.700 | 0.864 | 5.371 | 1012.6 |
| отв 163 | отв 164 | КАН | обр. | 108 | 50.0 | 0.393 | 0.709 | 0.635 | 0.627 | 0.475 | 0.081 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.017 | 0.397 | 0.541 | 0.668 | 4.150 | 782.4 |
| ТК109 | ТК110 | КАН | под. | 108 | 46.0 | 0.361 | 0.844 | 0.756 | 0.747 | 0.566 | 0.097 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.020 | 0.472 | 0.644 | 0.795 | 4.941 | 931.6 |
| ТК109 | ТК110 | КАН | обр. | 108 | 46.0 | 0.361 | 0.652 | 0.584 | 0.577 | 0.437 | 0.075 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.016 | 0.365 | 0.498 | 0.614 | 3.818 | 719.8 |
| ТК110 | здание | КАН | под. | 108 | 34.0 | 0.267 | 0.788 | 0.706 | 0.697 | 0.528 | 0.090 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.019 | 0.441 | 0.602 | 0.742 | 4.613 | 869.7 |
| ТК110 | здание | КАН | обр. | 108 | 34.0 | 0.267 | 0.537 | 0.481 | 0.475 | 0.360 | 0.062 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.013 | 0.300 | 0.410 | 0.506 | 3.144 | 592.8 |
| отв 196 | ТК113 | КАН | под. | 108 | 41.0 | 0.322 | 0.950 | 0.851 | 0.841 | 0.637 | 0.109 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.023 | 0.531 | 0.725 | 0.895 | 5.562 | 1048.6 |
| отв 196 | ТК113 | КАН | обр. | 108 | 41.0 | 0.322 | 0.648 | 0.580 | 0.573 | 0.434 | 0.074 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.016 | 0.362 | 0.494 | 0.610 | 3.791 | 714.7 |
| отв 167 | здание | НЗМ | под. | 108 | 8.0 | 0.063 | 0.232 | 0.203 | 0.185 | 0.116 | 0.015 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.117 | 0.172 | 0.218 | 1.262 | 237.9 |
| отв 167 | здание | НЗМ | обр. | 108 | 8.0 | 0.063 | 0.179 | 0.156 | 0.143 | 0.091 | 0.012 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.093 | 0.134 | 0.168 | 0.980 | 184.8 |
| отв 167 | здание | НЗМ | под.ГВС | 108 | 8.0 | 0.063 | 0.187 | 0.166 | 0.167 | 0.135 | 0.026 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.139 | 0.159 | 0.181 | 1.168 | 220.2 |
| отв 167 | здание | НЗМ | обр.ГВС | 108 | 8.0 | 0.063 | 0.169 | 0.149 | 0.148 | 0.116 | 0.022 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.119 | 0.140 | 0.162 | 1.031 | 194.4 |
| ТК76 | здание | НЗМ | под. | 108 | 30.0 | 0.236 | 0.870 | 0.760 | 0.692 | 0.434 | 0.057 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.017 | 0.439 | 0.646 | 0.818 | 4.733 | 892.3 |
| ТК76 | здание | НЗМ | обр. | 108 | 30.0 | 0.236 | 0.670 | 0.586 | 0.538 | 0.343 | 0.046 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.013 | 0.347 | 0.502 | 0.631 | 3.676 | 693.1 |
| отв 170 | ТК76 | НЗМ | под. | 108 | 193.0 | 1.516 | 5.595 | 4.887 | 4.455 | 2.789 | 0.369 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.108 | 2.823 | 4.153 | 5.261 | 30.440 | 5739.1 |
| отв 170 | ТК76 | НЗМ | обр. | 108 | 193.0 | 1.516 | 4.313 | 3.767 | 3.461 | 2.204 | 0.293 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.086 | 2.233 | 3.232 | 4.061 | 23.650 | 4458.9 |
| ТК61 | здание | НЗМ | под. | 108 | 58.0 | 0.456 | 1.681 | 1.469 | 1.339 | 0.838 | 0.111 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.032 | 0.848 | 1.248 | 1.581 | 9.147 | 1724.5 |
| ТК61 | здание | НЗМ | обр. | 108 | 58.0 | 0.456 | 1.296 | 1.132 | 1.040 | 0.662 | 0.088 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.026 | 0.671 | 0.971 | 1.220 | 7.106 | 1339.7 |
| ТК80 | здание | НЗМ | под. | 108 | 67.0 | 0.526 | 1.942 | 1.696 | 1.546 | 0.968 | 0.128 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.037 | 0.980 | 1.442 | 1.827 | 10.566 | 1992.1 |
| ТК80 | здание | НЗМ | обр. | 108 | 67.0 | 0.526 | 1.497 | 1.308 | 1.201 | 0.765 | 0.102 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.030 | 0.775 | 1.122 | 1.410 | 8.210 | 1547.9 |
| отв 168 | отв 175 | НЗМ | под. | 108 | 30.0 | 0.236 | 0.870 | 0.760 | 0.692 | 0.434 | 0.057 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.017 | 0.439 | 0.646 | 0.818 | 4.733 | 892.3 |
| отв 168 | отв 175 | НЗМ | обр. | 108 | 30.0 | 0.236 | 0.670 | 0.586 | 0.538 | 0.343 | 0.046 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.013 | 0.347 | 0.502 | 0.631 | 3.676 | 693.1 |
| отв 175 | отв 174 | НЗМ | под. | 108 | 52.0 | 0.408 | 1.508 | 1.317 | 1.200 | 0.751 | 0.099 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.029 | 0.761 | 1.119 | 1.418 | 8.202 | 1546.4 |
| отв 175 | отв 174 | НЗМ | обр. | 108 | 52.0 | 0.408 | 1.162 | 1.015 | 0.932 | 0.594 | 0.079 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.023 | 0.602 | 0.871 | 1.094 | 6.372 | 1201.4 |
| отв 188 | отв 190 | НЗМ | под. | 108 | 487.0 | 3.825 | 14.119 | 12.331 | 11.241 | 7.037 | 0.932 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.272 | 7.124 | 10.479 | 13.276 | 76.811 | 14481.7 |
| отв 188 | отв 190 | НЗМ | обр. | 108 | 487.0 | 3.825 | 10.883 | 9.505 | 8.733 | 5.561 | 0.739 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.217 | 5.634 | 8.156 | 10.246 | 59.674 | 11250.8 |
| отв 190 | здание | НЗМ | под. | 108 | 217.0 | 1.704 | 6.291 | 5.494 | 5.009 | 3.136 | 0.415 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.121 | 3.174 | 4.669 | 5.916 | 34.225 | 6452.7 |
| отв 190 | здание | НЗМ | обр. | 108 | 217.0 | 1.704 | 4.849 | 4.235 | 3.891 | 2.478 | 0.329 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.097 | 2.510 | 3.634 | 4.566 | 26.589 | 5013.0 |
| отв 201 | здание | НЗМ | под. | 108 | 53.0 | 0.416 | 1.537 | 1.342 | 1.223 | 0.766 | 0.101 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.030 | 0.775 | 1.140 | 1.445 | 8.359 | 1576.0 |
| отв 201 | здание | НЗМ | обр. | 108 | 53.0 | 0.416 | 1.184 | 1.034 | 0.950 | 0.605 | 0.080 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.024 | 0.613 | 0.888 | 1.115 | 6.493 | 1224.2 |
| ТК113 | ТК114 | НЗМ | под. | 108 | 44.0 | 0.346 | 1.276 | 1.114 | 1.016 | 0.636 | 0.084 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.025 | 0.644 | 0.947 | 1.199 | 6.941 | 1308.6 |
| ТК113 | ТК114 | НЗМ | обр. | 108 | 44.0 | 0.346 | 0.983 | 0.859 | 0.789 | 0.502 | 0.067 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.020 | 0.509 | 0.737 | 0.926 | 5.392 | 1016.6 |
| ТК114 | отв 199 | НЗМ | под. | 108 | 167.0 | 1.312 | 4.841 | 4.228 | 3.855 | 2.413 | 0.319 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.093 | 2.443 | 3.593 | 4.553 | 26.338 | 4965.7 |
| ТК114 | отв 199 | НЗМ | обр. | 108 | 167.0 | 1.312 | 3.732 | 3.259 | 2.995 | 1.907 | 0.253 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.074 | 1.932 | 2.797 | 3.514 | 20.463 | 3858.0 |
| отв 199 | здание | НЗМ | под. | 108 | 40.0 | 0.314 | 1.160 | 1.013 | 0.923 | 0.578 | 0.077 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.022 | 0.585 | 0.861 | 1.090 | 6.309 | 1189.5 |
| отв 199 | здание | НЗМ | обр. | 108 | 40.0 | 0.314 | 0.894 | 0.781 | 0.717 | 0.457 | 0.061 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.018 | 0.463 | 0.670 | 0.842 | 4.903 | 924.4 |
| отв 188 | здание | НЗМ | под. | 108 | 193.0 | 1.516 | 5.595 | 4.887 | 4.455 | 2.789 | 0.369 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.108 | 2.823 | 4.153 | 5.261 | 30.440 | 5739.1 |
| отв 188 | здание | НЗМ | обр. | 108 | 193.0 | 1.516 | 4.313 | 3.767 | 3.461 | 2.204 | 0.293 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.086 | 2.233 | 3.232 | 4.061 | 23.650 | 4458.9 |
| отв 186 | отв 187 | НЗМ | под. | 108 | 182.0 | 1.429 | 5.276 | 4.608 | 4.201 | 2.630 | 0.348 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.102 | 2.662 | 3.916 | 4.962 | 28.705 | 5412.0 |
| отв 186 | отв 187 | НЗМ | обр. | 108 | 182.0 | 1.429 | 4.067 | 3.552 | 3.264 | 2.078 | 0.276 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.081 | 2.106 | 3.048 | 3.829 | 22.301 | 4204.6 |
| ТК62 | ТК61 | КАН | под.ГВС | 159 | 36.0 | 0.636 | 1.560 | 1.433 | 1.602 | 1.556 | 0.349 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.083 | 1.361 | 1.404 | 1.524 | 10.872 | 2049.8 |
| ТК62 | ТК61 | КАН | обр.ГВС | 159 | 36.0 | 0.636 | 1.353 | 1.243 | 1.390 | 1.350 | 0.303 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.072 | 1.180 | 1.218 | 1.322 | 9.431 | 1778.1 |
| ТК64 | ТК65 | КАН | под.ГВС | 159 | 27.0 | 0.477 | 1.170 | 1.075 | 1.201 | 1.167 | 0.262 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.062 | 1.020 | 1.053 | 1.143 | 8.153 | 1537.1 |
| ТК64 | ТК65 | КАН | обр.ГВС | 159 | 27.0 | 0.477 | 1.015 | 0.933 | 1.042 | 1.013 | 0.227 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.054 | 0.885 | 0.914 | 0.991 | 7.074 | 1333.7 |
| ТК65 | ТК66 | КАН | под.ГВС | 159 | 12.0 | 0.212 | 0.520 | 0.478 | 0.534 | 0.519 | 0.116 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.028 | 0.454 | 0.468 | 0.508 | 3.625 | 683.4 |
| ТК65 | ТК66 | КАН | обр.ГВС | 159 | 12.0 | 0.212 | 0.451 | 0.414 | 0.463 | 0.450 | 0.101 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.024 | 0.393 | 0.406 | 0.441 | 3.143 | 592.6 |
| ТК92 | ТК91 | КАН | под. | 159 | 126.0 | 2.227 | 7.003 | 6.272 | 6.196 | 4.692 | 0.803 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.169 | 3.917 | 5.346 | 6.596 | 40.994 | 7728.9 |
| ТК92 | ТК91 | КАН | обр. | 159 | 126.0 | 2.227 | 5.722 | 5.125 | 5.062 | 3.833 | 0.656 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.138 | 3.200 | 4.368 | 5.389 | 33.493 | 6314.7 |
| ТК91 | ТК90 | КАН | под. | 159 | 159.0 | 2.810 | 3.461 | 3.100 | 3.062 | 2.319 | 0.397 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.084 | 1.936 | 2.642 | 3.260 | 20.261 | 3819.9 |
| ТК91 | ТК90 | КАН | обр. | 159 | 159.0 | 2.810 | 2.675 | 2.396 | 2.366 | 1.792 | 0.307 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.065 | 1.496 | 2.042 | 2.519 | 15.658 | 2952.1 |
| ТК66 | ТК69 | НЗМ | под.ГВС | 159 | 56.0 | 0.990 | 2.822 | 2.503 | 2.516 | 2.040 | 0.400 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.116 | 2.093 | 2.392 | 2.731 | 17.613 | 3320.7 |
| ТК66 | ТК69 | НЗМ | обр.ГВС | 159 | 56.0 | 0.990 | 2.644 | 2.338 | 2.315 | 1.816 | 0.341 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.099 | 1.860 | 2.195 | 2.546 | 16.154 | 3045.6 |
| ТК69 | ТК70 | НЗМ | под.ГВС | 159 | 17.0 | 0.300 | 0.857 | 0.760 | 0.764 | 0.619 | 0.121 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.035 | 0.636 | 0.726 | 0.829 | 5.347 | 1008.1 |
| ТК69 | ТК70 | НЗМ | обр.ГВС | 159 | 17.0 | 0.300 | 0.803 | 0.710 | 0.703 | 0.551 | 0.104 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.030 | 0.565 | 0.666 | 0.773 | 4.905 | 924.8 |
| ТК70 | ТК71 | НЗМ | под.ГВС | 159 | 43.0 | 0.760 | 2.167 | 1.922 | 1.932 | 1.566 | 0.307 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.089 | 1.607 | 1.837 | 2.097 | 13.524 | 2549.8 |
| ТК70 | ТК71 | НЗМ | обр.ГВС | 159 | 43.0 | 0.760 | 2.030 | 1.796 | 1.777 | 1.394 | 0.262 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.076 | 1.429 | 1.685 | 1.955 | 12.404 | 2338.6 |
| ТК71 | ТК74 | НЗМ | под. | 159 | 124.0 | 2.191 | 7.489 | 6.540 | 5.962 | 3.733 | 0.494 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.144 | 3.778 | 5.558 | 7.042 | 40.740 | 7681.0 |
| ТК71 | ТК74 | НЗМ | обр. | 159 | 124.0 | 2.191 | 6.021 | 5.258 | 4.831 | 3.076 | 0.409 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.120 | 3.117 | 4.512 | 5.668 | 33.012 | 6224.0 |
| ТК71 | ТК74 | НЗМ | под.ГВС | 159 | 124.0 | 2.191 | 6.248 | 5.541 | 5.571 | 4.517 | 0.885 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.256 | 4.635 | 5.297 | 6.046 | 38.996 | 7352.2 |
| ТК71 | ТК74 | НЗМ | обр.ГВС | 159 | 124.0 | 2.191 | 5.854 | 5.178 | 5.126 | 4.020 | 0.756 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.219 | 4.120 | 4.859 | 5.637 | 35.769 | 6743.8 |
| ТК74 | ТК75 | НЗМ | под. | 159 | 362.0 | 6.397 | 21.863 | 19.094 | 17.406 | 10.897 | 1.443 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.421 | 11.031 | 16.226 | 20.558 | 118.939 | 22424.4 |
| ТК74 | ТК75 | НЗМ | обр. | 159 | 362.0 | 6.397 | 17.576 | 15.350 | 14.104 | 8.981 | 1.193 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.350 | 9.099 | 13.172 | 16.548 | 96.373 | 18169.9 |
| ТК74 | ТК75 | НЗМ | под.ГВС | 159 | 362.0 | 6.397 | 18.240 | 16.177 | 16.263 | 13.187 | 2.583 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.747 | 13.533 | 15.465 | 17.651 | 113.846 | 21464.2 |
| ТК74 | ТК75 | НЗМ | обр.ГВС | 159 | 362.0 | 6.397 | 17.090 | 15.116 | 14.963 | 11.736 | 2.207 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.640 | 12.026 | 14.187 | 16.457 | 104.422 | 19687.4 |
| ТК75 | отв 167 | НЗМ | под. | 159 | 111.0 | 1.962 | 6.704 | 5.855 | 5.337 | 3.341 | 0.442 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.129 | 3.382 | 4.975 | 6.304 | 36.469 | 6875.8 |
| ТК75 | отв 167 | НЗМ | обр. | 159 | 111.0 | 1.962 | 5.389 | 4.707 | 4.325 | 2.754 | 0.366 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.107 | 2.790 | 4.039 | 5.074 | 29.551 | 5571.5 |
| ТК75 | отв 167 | НЗМ | под.ГВС | 159 | 111.0 | 1.962 | 5.593 | 4.960 | 4.987 | 4.044 | 0.792 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.229 | 4.150 | 4.742 | 5.412 | 34.909 | 6581.6 |
| ТК75 | отв 167 | НЗМ | обр.ГВС | 159 | 111.0 | 1.962 | 5.240 | 4.635 | 4.588 | 3.599 | 0.677 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.196 | 3.688 | 4.350 | 5.046 | 32.019 | 6036.8 |
| отв 167 | отв 168 | НЗМ | под. | 159 | 116.0 | 2.050 | 7.006 | 6.119 | 5.578 | 3.492 | 0.462 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.135 | 3.535 | 5.200 | 6.588 | 38.115 | 7186.1 |
| отв 167 | отв 168 | НЗМ | обр. | 159 | 116.0 | 2.050 | 5.632 | 4.919 | 4.520 | 2.878 | 0.382 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.112 | 2.916 | 4.221 | 5.303 | 30.883 | 5822.6 |
| ТК106 | ТК107 | НЗМ | под. | 159 | 163.0 | 2.880 | 9.844 | 8.598 | 7.838 | 4.907 | 0.650 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.189 | 4.967 | 7.306 | 9.257 | 53.556 | 10097.3 |
| ТК106 | ТК107 | НЗМ | обр. | 159 | 163.0 | 2.880 | 7.914 | 6.912 | 6.351 | 4.044 | 0.537 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.158 | 4.097 | 5.931 | 7.451 | 43.395 | 8181.6 |
| ТК107 | ТК108 | НЗМ | под. | 159 | 332.0 | 5.867 | 20.051 | 17.512 | 15.964 | 9.994 | 1.323 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.386 | 10.117 | 14.882 | 18.855 | 109.084 | 20566.4 |
| ТК107 | ТК108 | НЗМ | обр. | 159 | 332.0 | 5.867 | 16.120 | 14.078 | 12.935 | 8.237 | 1.094 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.321 | 8.345 | 12.081 | 15.177 | 88.388 | 16664.4 |
| ТК108 | ТК109 | НЗМ | под. | 159 | 95.0 | 1.679 | 5.737 | 5.011 | 4.568 | 2.860 | 0.379 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.110 | 2.895 | 4.258 | 5.395 | 31.213 | 5884.8 |
| ТК108 | ТК109 | НЗМ | обр. | 159 | 95.0 | 1.679 | 4.613 | 4.028 | 3.701 | 2.357 | 0.313 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.092 | 2.388 | 3.457 | 4.343 | 25.292 | 4768.5 |
| ТК109 | ТК111 | НЗМ | под. | 159 | 458.0 | 8.094 | 27.660 | 24.158 | 22.022 | 13.787 | 1.825 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.532 | 13.956 | 20.529 | 26.010 | 150.479 | 28370.9 |
| ТК109 | ТК111 | НЗМ | обр. | 159 | 458.0 | 8.094 | 22.237 | 19.421 | 17.844 | 11.363 | 1.510 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.443 | 11.512 | 16.666 | 20.936 | 121.932 | 22988.7 |
| ТК111 | отв 200 | НЗМ | под. | 159 | 300.0 | 5.301 | 18.118 | 15.824 | 14.425 | 9.031 | 1.196 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.349 | 9.142 | 13.447 | 17.037 | 98.569 | 18583.9 |
| ТК111 | отв 200 | НЗМ | обр. | 159 | 300.0 | 5.301 | 14.566 | 12.721 | 11.688 | 7.443 | 0.989 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.290 | 7.541 | 10.916 | 13.714 | 79.868 | 15058.1 |
| отв 200 | ТК112 | НЗМ | под. | 159 | 137.0 | 2.421 | 8.274 | 7.226 | 6.587 | 4.124 | 0.546 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.159 | 4.175 | 6.141 | 7.780 | 45.012 | 8486.4 |
| отв 200 | ТК112 | НЗМ | обр. | 159 | 137.0 | 2.421 | 6.652 | 5.809 | 5.338 | 3.399 | 0.452 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.133 | 3.444 | 4.985 | 6.263 | 36.475 | 6876.9 |
| ТК112 | отв 201 | НЗМ | под. | 159 | 149.0 | 2.633 | 8.999 | 7.859 | 7.164 | 4.485 | 0.594 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.173 | 4.540 | 6.679 | 8.462 | 48.955 | 9229.8 |
| ТК112 | отв 201 | НЗМ | обр. | 159 | 149.0 | 2.633 | 7.234 | 6.318 | 5.805 | 3.697 | 0.491 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.144 | 3.745 | 5.422 | 6.811 | 39.667 | 7478.7 |
| ТК90 | отв 191 | НЗМ | под. | 159 | 1834.0 | 32.409 | 110.762 | 96.736 | 88.184 | 55.210 | 7.309 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.132 | 55.885 | 82.207 | 104.155 | 602.580 | 113608.6 |
| ТК90 | отв 191 | НЗМ | обр. | 159 | 1834.0 | 32.409 | 89.046 | 77.770 | 71.455 | 45.502 | 6.046 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.774 | 46.098 | 66.735 | 83.837 | 488.263 | 92055.6 |
| отв 191 | отв 188 | НЗМ | под. | 159 | 565.0 | 9.984 | 34.123 | 29.801 | 27.167 | 17.008 | 2.252 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.657 | 17.217 | 25.326 | 32.087 | 185.638 | 34999.6 |
| отв 191 | отв 188 | НЗМ | обр. | 159 | 565.0 | 9.984 | 27.433 | 23.959 | 22.013 | 14.018 | 1.863 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.547 | 14.201 | 20.559 | 25.828 | 150.421 | 28359.9 |
| отв 191 | ТК100 | НЗМ | под. | 159 | 611.0 | 10.797 | 36.901 | 32.228 | 29.379 | 18.393 | 2.435 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.710 | 18.618 | 27.388 | 34.699 | 200.751 | 37849.0 |
| отв 191 | ТК100 | НЗМ | обр. | 159 | 611.0 | 10.797 | 29.666 | 25.909 | 23.805 | 15.159 | 2.014 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.591 | 15.358 | 22.233 | 27.930 | 162.665 | 30668.4 |
| ТК100 | отв 186 | НЗМ | под. | 159 | 23.0 | 0.406 | 1.389 | 1.213 | 1.106 | 0.692 | 0.092 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.027 | 0.701 | 1.031 | 1.306 | 7.557 | 1424.8 |
| ТК100 | отв 186 | НЗМ | обр. | 159 | 23.0 | 0.406 | 1.117 | 0.975 | 0.896 | 0.571 | 0.076 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.022 | 0.578 | 0.837 | 1.051 | 6.123 | 1154.4 |
| ТК86 | отв 179 | НЗМ | под. | 159 | 101.0 | 1.785 | 6.100 | 5.327 | 4.856 | 3.040 | 0.402 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.117 | 3.078 | 4.527 | 5.736 | 33.183 | 6256.2 |
| ТК86 | отв 179 | НЗМ | обр. | 159 | 101.0 | 1.785 | 4.904 | 4.283 | 3.935 | 2.506 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.098 | 2.539 | 3.675 | 4.617 | 26.890 | 5069.8 |
| отв 179 | отв 180 | НЗМ | под. | 159 | 66.0 | 1.166 | 3.986 | 3.481 | 3.173 | 1.987 | 0.263 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.077 | 2.011 | 2.958 | 3.748 | 21.684 | 4088.2 |
| отв 179 | отв 180 | НЗМ | обр. | 159 | 66.0 | 1.166 | 3.205 | 2.799 | 2.571 | 1.637 | 0.218 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.064 | 1.659 | 2.402 | 3.017 | 17.572 | 3313.0 |
| отв 180 | отв 181 | НЗМ | под. | 159 | 1000.0 | 17.671 | 60.394 | 52.746 | 48.083 | 30.103 | 3.985 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.162 | 30.472 | 44.824 | 56.791 | 328.560 | 61945.7 |
| отв 180 | отв 181 | НЗМ | обр. | 159 | 1000.0 | 17.671 | 48.553 | 42.405 | 38.961 | 24.810 | 3.297 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.967 | 25.135 | 36.388 | 45.713 | 266.229 | 50194.0 |
| отв 181 | ТК118 | НЗМ | под. | 159 | 1635.0 | 28.893 | 98.744 | 86.239 | 78.616 | 49.219 | 6.516 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.900 | 49.821 | 73.287 | 92.853 | 537.195 | 101281.1 |
| отв 181 | ТК118 | НЗМ | обр. | 159 | 1635.0 | 28.893 | 79.384 | 69.331 | 63.702 | 40.565 | 5.390 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.582 | 41.096 | 59.494 | 74.740 | 435.284 | 82067.1 |
| ТК118 | ТК117 | НЗМ | под. | 159 | 34.0 | 0.601 | 2.053 | 1.793 | 1.635 | 1.024 | 0.135 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.040 | 1.036 | 1.524 | 1.931 | 11.171 | 2106.1 |
| ТК118 | ТК117 | НЗМ | обр. | 159 | 34.0 | 0.601 | 1.651 | 1.442 | 1.325 | 0.844 | 0.112 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.033 | 0.855 | 1.237 | 1.554 | 9.053 | 1706.8 |
| ТК117 | ТК116 | НЗМ | под. | 159 | 678.0 | 11.981 | 40.947 | 35.762 | 32.600 | 20.410 | 2.702 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.788 | 20.660 | 30.391 | 38.504 | 222.764 | 41999.2 |
| ТК117 | ТК116 | НЗМ | обр. | 159 | 678.0 | 11.981 | 32.919 | 28.750 | 26.416 | 16.821 | 2.235 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.656 | 17.042 | 24.671 | 30.993 | 180.503 | 34031.5 |
| ТК116 | ТК115 | НЗМ | под. | 159 | 31.0 | 0.548 | 1.872 | 1.635 | 1.491 | 0.933 | 0.124 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.036 | 0.945 | 1.390 | 1.761 | 10.187 | 1920.6 |
| ТК116 | ТК115 | НЗМ | обр. | 159 | 31.0 | 0.548 | 1.505 | 1.315 | 1.208 | 0.769 | 0.102 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.030 | 0.779 | 1.128 | 1.417 | 8.253 | 1556.0 |
| ТК115 | ТК123 | НЗМ | под. | 159 | 152.0 | 2.686 | 9.180 | 8.017 | 7.309 | 4.576 | 0.606 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.177 | 4.632 | 6.813 | 8.632 | 49.942 | 9415.9 |
| ТК115 | ТК123 | НЗМ | обр. | 159 | 152.0 | 2.686 | 7.380 | 6.445 | 5.922 | 3.771 | 0.501 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.147 | 3.821 | 5.531 | 6.948 | 40.466 | 7629.3 |
| ЦТП№2 | ТК62 | КАН | под.ГВС | 219 | 28.0 | 0.942 | 1.458 | 1.340 | 1.497 | 1.454 | 0.327 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.077 | 1.272 | 1.312 | 1.424 | 10.161 | 1915.7 |
| ЦТП№2 | ТК62 | КАН | обр.ГВС | 219 | 28.0 | 0.942 | 1.280 | 1.176 | 1.315 | 1.277 | 0.287 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.068 | 1.117 | 1.153 | 1.250 | 8.923 | 1682.3 |
| ТК62 | ТК64 | КАН | под.ГВС | 219 | 43.0 | 1.447 | 0.915 | 0.841 | 0.940 | 0.913 | 0.205 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.049 | 0.799 | 0.824 | 0.894 | 6.380 | 1202.9 |
| ТК62 | ТК64 | КАН | обр.ГВС | 219 | 43.0 | 1.447 | 0.763 | 0.701 | 0.783 | 0.761 | 0.171 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.041 | 0.665 | 0.687 | 0.745 | 5.317 | 1002.5 |
| ТК61 | ТК81 | КАН | под. | 219 | 25.0 | 0.841 | 0.684 | 0.612 | 0.605 | 0.458 | 0.078 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.017 | 0.382 | 0.522 | 0.644 | 4.002 | 754.5 |
| ТК61 | ТК81 | КАН | обр. | 219 | 25.0 | 0.841 | 0.528 | 0.473 | 0.467 | 0.354 | 0.061 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.013 | 0.296 | 0.403 | 0.498 | 3.093 | 583.1 |
| ТК78 | ТК77 | КАН | под. | 219 | 30.0 | 1.010 | 0.820 | 0.735 | 0.726 | 0.550 | 0.094 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.020 | 0.459 | 0.626 | 0.773 | 4.803 | 905.5 |
| ТК78 | ТК77 | КАН | обр. | 219 | 30.0 | 1.010 | 0.634 | 0.568 | 0.561 | 0.425 | 0.073 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.015 | 0.355 | 0.484 | 0.597 | 3.712 | 699.8 |
| ТК81 | отв 171 | НЗМ | под. | 219 | 88.0 | 2.962 | 3.560 | 3.109 | 2.834 | 1.774 | 0.235 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.069 | 1.796 | 2.642 | 3.348 | 19.367 | 3651.4 |
| ТК81 | отв 171 | НЗМ | обр. | 219 | 88.0 | 2.962 | 2.783 | 2.431 | 2.233 | 1.422 | 0.189 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.055 | 1.441 | 2.086 | 2.620 | 15.260 | 2877.1 |
| отв 171 | ТК80 | НЗМ | под. | 219 | 34.0 | 1.144 | 1.375 | 1.201 | 1.095 | 0.686 | 0.091 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.026 | 0.694 | 1.021 | 1.293 | 7.482 | 1410.6 |
| отв 171 | ТК80 | НЗМ | обр. | 219 | 34.0 | 1.144 | 1.075 | 0.939 | 0.863 | 0.549 | 0.073 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.021 | 0.557 | 0.806 | 1.012 | 5.895 | 1111.4 |
| ТК80 | ТК79 | НЗМ | под. | 219 | 56.0 | 1.885 | 2.265 | 1.979 | 1.804 | 1.129 | 0.149 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.044 | 1.143 | 1.681 | 2.130 | 12.324 | 2323.5 |
| ТК80 | ТК79 | НЗМ | обр. | 219 | 56.0 | 1.885 | 1.771 | 1.547 | 1.421 | 0.905 | 0.120 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.035 | 0.917 | 1.327 | 1.667 | 9.710 | 1830.7 |
| ТК79 | ТК78 | НЗМ | под. | 219 | 70.0 | 2.356 | 2.832 | 2.473 | 2.255 | 1.412 | 0.187 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.054 | 1.429 | 2.102 | 2.663 | 15.407 | 2904.8 |
| ТК79 | ТК78 | НЗМ | обр. | 219 | 70.0 | 2.356 | 2.214 | 1.933 | 1.776 | 1.131 | 0.150 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.044 | 1.146 | 1.659 | 2.084 | 12.137 | 2288.3 |
| ТК77 | отв 170 | НЗМ | под. | 219 | 254.0 | 8.548 | 10.275 | 8.974 | 8.181 | 5.122 | 0.678 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.198 | 5.184 | 7.626 | 9.662 | 55.900 | 10539.2 |
| ТК77 | отв 170 | НЗМ | обр. | 219 | 254.0 | 8.548 | 8.033 | 7.015 | 6.446 | 4.105 | 0.545 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.160 | 4.158 | 6.020 | 7.563 | 44.045 | 8304.1 |
| ТК94 | ТК93 | НЗМ | под. | 219 | 184.0 | 6.192 | 13.335 | 11.646 | 10.617 | 6.647 | 0.880 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.257 | 6.728 | 9.897 | 12.539 | 72.546 | 13677.6 |
| ТК94 | ТК93 | НЗМ | обр. | 219 | 184.0 | 6.192 | 10.766 | 9.403 | 8.639 | 5.501 | 0.731 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.215 | 5.574 | 8.069 | 10.136 | 59.034 | 11130.1 |
| ТК93 | ТК92 | НЗМ | под. | 219 | 78.0 | 2.625 | 5.653 | 4.937 | 4.501 | 2.818 | 0.373 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.109 | 2.852 | 4.196 | 5.316 | 30.755 | 5798.5 |
| ТК93 | ТК92 | НЗМ | обр. | 219 | 78.0 | 2.625 | 4.564 | 3.986 | 3.662 | 2.332 | 0.310 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.091 | 2.363 | 3.420 | 4.297 | 25.025 | 4718.1 |
| Итого: | 531.392 | 1705.197 | 1492.578 | 1380.634 | 900.261 | 127.302 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 36.543 | 904.878 | 1286.051 | 1608.015 | 9441.459 | 1780064.5 |

Расчет нормативных тепловых потерь с утечкой

Система теплоснабжения: Сети после ЦТП-2 Температурный график: 110/70

| Наименование участка | Тип прок- лад- ки | Назна- чение | D,мм | L, м | Vc, куб.м | Расчет нормативных тепловых потерь через изоляцию по месяцам, Гкал | Усредненный расчет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начало | Конец |  |  |  |  |  | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Qгод | Q, ккал/ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| отв 178 | здание | НЗМ | под. | 32 | 247.0 | 0.141 | 0.018 | 0.016 | 0.015 | 0.011 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.012 | 0.015 | 0.017 | 0.106 | 20.0 |
| отв 178 | здание | НЗМ | обр. | 32 | 247.0 | 0.141 | 0.018 | 0.016 | 0.015 | 0.011 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.012 | 0.015 | 0.017 | 0.106 | 20.0 |
| ТК103 | здание | НЗМ | под. | 32 | 305.0 | 0.175 | 0.022 | 0.020 | 0.019 | 0.014 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.014 | 0.018 | 0.021 | 0.130 | 24.5 |
| ТК103 | здание | НЗМ | обр. | 32 | 305.0 | 0.175 | 0.022 | 0.020 | 0.019 | 0.014 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.014 | 0.018 | 0.021 | 0.130 | 24.5 |
| ТК79 | здание | НЗМ | под. | 32 | 24.0 | 0.014 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.010 | 1.9 |
| ТК79 | здание | НЗМ | обр. | 32 | 24.0 | 0.014 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.010 | 1.9 |
| ТК78 | здание | НЗМ | под. | 32 | 65.0 | 0.037 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.029 | 5.5 |
| ТК78 | здание | НЗМ | обр. | 32 | 65.0 | 0.037 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.029 | 5.5 |
| ЦТП№1 | киоски | НЗМ | под. | 32 | 180.0 | 0.103 | 0.013 | 0.012 | 0.011 | 0.008 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.011 | 0.013 | 0.077 | 14.5 |
| ЦТП№1 | киоски | НЗМ | обр. | 32 | 180.0 | 0.103 | 0.013 | 0.012 | 0.011 | 0.008 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.011 | 0.013 | 0.077 | 14.5 |
| отв 166 | здание | НЗМ | под. | 57 | 21.0 | 0.041 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.030 | 5.7 |
| отв 166 | здание | НЗМ | обр. | 57 | 21.0 | 0.041 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.030 | 5.7 |
| ТК120 | здание | НЗМ | под. | 57 | 42.0 | 0.082 | 0.010 | 0.009 | 0.009 | 0.007 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.008 | 0.010 | 0.061 | 11.5 |
| ТК120 | здание | НЗМ | обр. | 57 | 42.0 | 0.082 | 0.010 | 0.009 | 0.009 | 0.007 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.008 | 0.010 | 0.061 | 11.5 |
| ТК119 | здание | НЗМ | под. | 57 | 62.0 | 0.122 | 0.015 | 0.014 | 0.013 | 0.010 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.010 | 0.012 | 0.015 | 0.091 | 17.2 |
| ТК119 | здание | НЗМ | обр. | 57 | 62.0 | 0.122 | 0.015 | 0.014 | 0.013 | 0.010 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.010 | 0.012 | 0.015 | 0.091 | 17.2 |
| отв 188 | здание | НЗМ | под. | 57 | 62.0 | 0.122 | 0.015 | 0.014 | 0.013 | 0.010 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.010 | 0.012 | 0.015 | 0.091 | 17.2 |
| отв 188 | здание | НЗМ | обр. | 57 | 62.0 | 0.122 | 0.015 | 0.014 | 0.013 | 0.010 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.010 | 0.012 | 0.015 | 0.091 | 17.2 |
| ТК98 | здание | НЗМ | под. | 57 | 151.0 | 0.296 | 0.038 | 0.033 | 0.032 | 0.024 | 0.004 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.024 | 0.030 | 0.036 | 0.222 | 41.9 |
| ТК98 | здание | НЗМ | обр. | 57 | 151.0 | 0.296 | 0.038 | 0.033 | 0.032 | 0.024 | 0.004 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.024 | 0.030 | 0.036 | 0.222 | 41.9 |
| ТК99 | здание | НЗМ | под. | 57 | 56.0 | 0.110 | 0.014 | 0.012 | 0.012 | 0.009 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 0.011 | 0.013 | 0.082 | 15.5 |
| ТК99 | здание | НЗМ | обр. | 57 | 56.0 | 0.110 | 0.014 | 0.012 | 0.012 | 0.009 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 0.011 | 0.013 | 0.082 | 15.5 |
| ТК96 | здание | НЗМ | под. | 57 | 10.0 | 0.020 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.014 | 2.6 |
| ТК96 | здание | НЗМ | обр. | 57 | 10.0 | 0.020 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.014 | 2.6 |
| ТК84 | здание | НЗМ | под. | 57 | 73.0 | 0.143 | 0.018 | 0.016 | 0.016 | 0.011 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.012 | 0.015 | 0.017 | 0.107 | 20.2 |
| ТК84 | здание | НЗМ | обр. | 57 | 73.0 | 0.143 | 0.018 | 0.016 | 0.016 | 0.011 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.012 | 0.015 | 0.017 | 0.107 | 20.2 |
| ТК89 | отв 178 | НЗМ | под. | 57 | 52.0 | 0.102 | 0.013 | 0.011 | 0.011 | 0.008 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.010 | 0.012 | 0.074 | 14.0 |
| ТК89 | отв 178 | НЗМ | обр. | 57 | 52.0 | 0.102 | 0.013 | 0.011 | 0.011 | 0.008 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.010 | 0.012 | 0.074 | 14.0 |
| ТК87 | здание | НЗМ | под. | 57 | 30.0 | 0.059 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.044 | 8.3 |
| ТК87 | здание | НЗМ | обр. | 57 | 30.0 | 0.059 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.044 | 8.3 |
| ТК88 | здание | НЗМ | под. | 57 | 20.0 | 0.039 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.029 | 5.5 |
| ТК88 | здание | НЗМ | обр. | 57 | 20.0 | 0.039 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.029 | 5.5 |
| ТК93 | здание | НЗМ | под. | 57 | 11.0 | 0.022 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.016 | 3.0 |
| ТК93 | здание | НЗМ | обр. | 57 | 11.0 | 0.022 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.016 | 3.0 |
| ТК92 | здание | НЗМ | под. | 57 | 11.0 | 0.022 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.016 | 3.0 |
| ТК92 | здание | НЗМ | обр. | 57 | 11.0 | 0.022 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.016 | 3.0 |
| ТК90 | здание | НЗМ | под. | 57 | 138.0 | 0.271 | 0.034 | 0.030 | 0.029 | 0.022 | 0.004 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.022 | 0.028 | 0.033 | 0.203 | 38.3 |
| ТК90 | здание | НЗМ | обр. | 57 | 138.0 | 0.271 | 0.034 | 0.030 | 0.029 | 0.022 | 0.004 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.022 | 0.028 | 0.033 | 0.203 | 38.3 |
| отв 182 | здание | НЗМ | под. | 57 | 55.0 | 0.108 | 0.014 | 0.012 | 0.012 | 0.009 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 0.011 | 0.013 | 0.082 | 15.5 |
| отв 182 | здание | НЗМ | обр. | 57 | 55.0 | 0.108 | 0.014 | 0.012 | 0.012 | 0.009 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 0.011 | 0.013 | 0.082 | 15.5 |
| отв 165 | здание | НЗМ | под. | 57 | 75.0 | 0.147 | 0.019 | 0.016 | 0.016 | 0.012 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.012 | 0.015 | 0.018 | 0.110 | 20.7 |
| отв 165 | здание | НЗМ | обр. | 57 | 75.0 | 0.147 | 0.019 | 0.016 | 0.016 | 0.012 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.012 | 0.015 | 0.018 | 0.110 | 20.7 |
| отв 197 | здание | НЗМ | под. | 57 | 21.0 | 0.041 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.030 | 5.7 |
| отв 197 | здание | НЗМ | обр. | 57 | 21.0 | 0.041 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.030 | 5.7 |
| отв 200 | здание | НЗМ | под. | 57 | 16.0 | 0.031 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.024 | 4.5 |
| отв 200 | здание | НЗМ | обр. | 57 | 16.0 | 0.031 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.024 | 4.5 |
| отв 195 | ТК115 | НЗМ | под. | 57 | 142.0 | 0.279 | 0.035 | 0.031 | 0.030 | 0.022 | 0.004 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.023 | 0.029 | 0.034 | 0.209 | 39.4 |
| отв 195 | ТК115 | НЗМ | обр. | 57 | 142.0 | 0.279 | 0.035 | 0.031 | 0.030 | 0.022 | 0.004 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.023 | 0.029 | 0.034 | 0.209 | 39.4 |
| ТК115 | здание | НЗМ | под. | 57 | 17.0 | 0.033 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.025 | 4.7 |
| ТК115 | здание | НЗМ | обр. | 57 | 17.0 | 0.033 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.025 | 4.7 |
| отв 193 | отв 192 | НЗМ | под. | 57 | 40.0 | 0.079 | 0.010 | 0.009 | 0.009 | 0.006 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.008 | 0.010 | 0.059 | 11.1 |
| отв 193 | отв 192 | НЗМ | обр. | 57 | 40.0 | 0.079 | 0.010 | 0.009 | 0.009 | 0.006 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.008 | 0.010 | 0.059 | 11.1 |
| отв 193 | здание | НЗМ | под. | 57 | 55.0 | 0.108 | 0.014 | 0.012 | 0.012 | 0.009 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 0.011 | 0.013 | 0.082 | 15.5 |
| отв 193 | здание | НЗМ | обр. | 57 | 55.0 | 0.108 | 0.014 | 0.012 | 0.012 | 0.009 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 0.011 | 0.013 | 0.082 | 15.5 |
| отв 192 | здание | НЗМ | под. | 57 | 168.0 | 0.330 | 0.042 | 0.037 | 0.036 | 0.026 | 0.005 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.027 | 0.034 | 0.040 | 0.248 | 46.8 |
| отв 192 | здание | НЗМ | обр. | 57 | 168.0 | 0.330 | 0.042 | 0.037 | 0.036 | 0.026 | 0.005 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.027 | 0.034 | 0.040 | 0.248 | 46.8 |
| ТК60 | здание | НЗМ | под. | 57 | 215.0 | 0.422 | 0.053 | 0.047 | 0.046 | 0.034 | 0.006 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.034 | 0.043 | 0.051 | 0.315 | 59.4 |
| ТК60 | здание | НЗМ | обр. | 57 | 215.0 | 0.422 | 0.053 | 0.047 | 0.046 | 0.034 | 0.006 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.034 | 0.043 | 0.051 | 0.315 | 59.4 |
| отв 171 | здание | НЗМ | под. | 57 | 214.0 | 0.420 | 0.053 | 0.047 | 0.046 | 0.034 | 0.006 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.034 | 0.043 | 0.051 | 0.315 | 59.4 |
| отв 171 | здание | НЗМ | обр. | 57 | 214.0 | 0.420 | 0.053 | 0.047 | 0.046 | 0.034 | 0.006 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.034 | 0.043 | 0.051 | 0.315 | 59.4 |
| ТК79 | здание | НЗМ | под. | 57 | 189.0 | 0.371 | 0.047 | 0.041 | 0.040 | 0.030 | 0.005 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.030 | 0.038 | 0.045 | 0.277 | 52.2 |
| ТК79 | здание | НЗМ | обр. | 57 | 189.0 | 0.371 | 0.047 | 0.041 | 0.040 | 0.030 | 0.005 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.030 | 0.038 | 0.045 | 0.277 | 52.2 |
| ТК77 | здание | НЗМ | под. | 57 | 182.0 | 0.357 | 0.045 | 0.040 | 0.039 | 0.029 | 0.005 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.029 | 0.037 | 0.043 | 0.268 | 50.5 |
| ТК77 | здание | НЗМ | обр. | 57 | 182.0 | 0.357 | 0.045 | 0.040 | 0.039 | 0.029 | 0.005 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.029 | 0.037 | 0.043 | 0.268 | 50.5 |
| ТК81 | отв 171 | НЗМ | под.ГВС | 76 | 88.0 | 0.329 | 0.032 | 0.029 | 0.032 | 0.031 | 0.007 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.032 | 0.031 | 0.032 | 0.228 | 43.0 |
| ТК81 | отв 171 | НЗМ | обр.ГВС | 76 | 88.0 | 0.329 | 0.032 | 0.029 | 0.032 | 0.031 | 0.007 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.032 | 0.031 | 0.032 | 0.228 | 43.0 |
| отв 171 | ТК80 | НЗМ | под.ГВС | 76 | 34.0 | 0.127 | 0.012 | 0.011 | 0.012 | 0.012 | 0.003 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.087 | 16.4 |
| отв 171 | ТК80 | НЗМ | обр.ГВС | 76 | 34.0 | 0.127 | 0.012 | 0.011 | 0.012 | 0.012 | 0.003 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.087 | 16.4 |
| ТК64 | здание | НЗМ | под. | 76 | 31.0 | 0.116 | 0.015 | 0.013 | 0.013 | 0.009 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 0.012 | 0.014 | 0.087 | 16.4 |
| ТК64 | здание | НЗМ | обр. | 76 | 31.0 | 0.116 | 0.015 | 0.013 | 0.013 | 0.009 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 0.012 | 0.014 | 0.087 | 16.4 |
| отв 168 | отв 175 | НЗМ | под.ГВС | 76 | 30.0 | 0.112 | 0.011 | 0.010 | 0.011 | 0.010 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.011 | 0.010 | 0.011 | 0.077 | 14.5 |
| отв 168 | отв 175 | НЗМ | обр.ГВС | 76 | 30.0 | 0.112 | 0.011 | 0.010 | 0.011 | 0.010 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.011 | 0.010 | 0.011 | 0.077 | 14.5 |
| отв 175 | отв 174 | НЗМ | под.ГВС | 76 | 52.0 | 0.194 | 0.019 | 0.017 | 0.019 | 0.018 | 0.004 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.019 | 0.018 | 0.019 | 0.134 | 25.3 |
| отв 175 | отв 174 | НЗМ | обр.ГВС | 76 | 52.0 | 0.194 | 0.019 | 0.017 | 0.019 | 0.018 | 0.004 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.019 | 0.018 | 0.019 | 0.134 | 25.3 |
| ТК72 | ТК73 | НЗМ | под.ГВС | 76 | 108.0 | 0.404 | 0.039 | 0.035 | 0.039 | 0.038 | 0.009 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.039 | 0.038 | 0.039 | 0.278 | 52.4 |
| ТК72 | ТК73 | НЗМ | обр.ГВС | 76 | 108.0 | 0.404 | 0.039 | 0.035 | 0.039 | 0.038 | 0.009 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.039 | 0.038 | 0.039 | 0.278 | 52.4 |
| ТК72 | здание | НЗМ | под.ГВС | 76 | 11.0 | 0.041 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.029 | 5.5 |
| ТК72 | здание | НЗМ | обр.ГВС | 76 | 11.0 | 0.041 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.029 | 5.5 |
| ТК73 | здание | НЗМ | под.ГВС | 76 | 10.0 | 0.037 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.026 | 4.9 |
| ТК73 | здание | НЗМ | обр.ГВС | 76 | 10.0 | 0.037 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.026 | 4.9 |
| отв 175 | здание | НЗМ | под.ГВС | 76 | 50.0 | 0.187 | 0.018 | 0.016 | 0.018 | 0.017 | 0.004 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.018 | 0.017 | 0.018 | 0.127 | 23.9 |
| отв 175 | здание | НЗМ | обр.ГВС | 76 | 50.0 | 0.187 | 0.018 | 0.016 | 0.018 | 0.017 | 0.004 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.018 | 0.017 | 0.018 | 0.127 | 23.9 |
| отв 174 | здание | НЗМ | под.ГВС | 76 | 50.0 | 0.187 | 0.018 | 0.016 | 0.018 | 0.017 | 0.004 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.018 | 0.017 | 0.018 | 0.127 | 23.9 |
| отв 174 | здание | НЗМ | обр.ГВС | 76 | 50.0 | 0.187 | 0.018 | 0.016 | 0.018 | 0.017 | 0.004 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.018 | 0.017 | 0.018 | 0.127 | 23.9 |
| ТК75 | здание | НЗМ | под.ГВС | 76 | 74.0 | 0.277 | 0.027 | 0.024 | 0.027 | 0.026 | 0.006 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.027 | 0.026 | 0.027 | 0.191 | 36.0 |
| ТК75 | здание | НЗМ | обр.ГВС | 76 | 74.0 | 0.277 | 0.027 | 0.024 | 0.027 | 0.026 | 0.006 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.027 | 0.026 | 0.027 | 0.191 | 36.0 |
| ТК123 | здание | НЗМ | под. | 76 | 61.0 | 0.228 | 0.029 | 0.025 | 0.025 | 0.018 | 0.003 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.019 | 0.023 | 0.028 | 0.171 | 32.2 |
| ТК123 | здание | НЗМ | обр. | 76 | 61.0 | 0.228 | 0.029 | 0.025 | 0.025 | 0.018 | 0.003 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.019 | 0.023 | 0.028 | 0.171 | 32.2 |
| отв 184 | здание | НЗМ | под. | 76 | 78.0 | 0.292 | 0.037 | 0.033 | 0.032 | 0.023 | 0.004 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.024 | 0.030 | 0.035 | 0.219 | 41.3 |
| отв 184 | здание | НЗМ | обр. | 76 | 78.0 | 0.292 | 0.037 | 0.033 | 0.032 | 0.023 | 0.004 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.024 | 0.030 | 0.035 | 0.219 | 41.3 |
| ТК96 | ТК97 | НЗМ | под. | 76 | 70.0 | 0.262 | 0.033 | 0.029 | 0.028 | 0.021 | 0.004 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.021 | 0.027 | 0.032 | 0.196 | 37.0 |
| ТК96 | ТК97 | НЗМ | обр. | 76 | 70.0 | 0.262 | 0.033 | 0.029 | 0.028 | 0.021 | 0.004 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.021 | 0.027 | 0.032 | 0.196 | 37.0 |
| ТК97 | отв 189 | НЗМ | под. | 76 | 80.0 | 0.299 | 0.038 | 0.033 | 0.032 | 0.024 | 0.004 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.024 | 0.031 | 0.036 | 0.223 | 42.0 |
| ТК97 | отв 189 | НЗМ | обр. | 76 | 80.0 | 0.299 | 0.038 | 0.033 | 0.032 | 0.024 | 0.004 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.024 | 0.031 | 0.036 | 0.223 | 42.0 |
| отв 185 | здание | НЗМ | под. | 76 | 90.0 | 0.337 | 0.043 | 0.038 | 0.037 | 0.027 | 0.005 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.027 | 0.035 | 0.041 | 0.254 | 47.9 |
| отв 185 | здание | НЗМ | обр. | 76 | 90.0 | 0.337 | 0.043 | 0.038 | 0.037 | 0.027 | 0.005 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.027 | 0.035 | 0.041 | 0.254 | 47.9 |
| отв 189 | здание | НЗМ | под. | 76 | 25.0 | 0.093 | 0.012 | 0.010 | 0.010 | 0.007 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.010 | 0.011 | 0.069 | 13.0 |
| отв 189 | здание | НЗМ | обр. | 76 | 25.0 | 0.093 | 0.012 | 0.010 | 0.010 | 0.007 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.010 | 0.011 | 0.069 | 13.0 |
| отв 198 | здание | НЗМ | под. | 76 | 277.0 | 1.036 | 0.131 | 0.116 | 0.113 | 0.083 | 0.014 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.084 | 0.106 | 0.126 | 0.776 | 146.3 |
| отв 198 | здание | НЗМ | обр. | 76 | 277.0 | 1.036 | 0.131 | 0.116 | 0.113 | 0.083 | 0.014 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.084 | 0.106 | 0.126 | 0.776 | 146.3 |
| ТК84 | здание | НЗМ | под. | 76 | 69.0 | 0.258 | 0.033 | 0.029 | 0.028 | 0.021 | 0.004 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.021 | 0.026 | 0.031 | 0.194 | 36.6 |
| ТК84 | здание | НЗМ | обр. | 76 | 69.0 | 0.258 | 0.033 | 0.029 | 0.028 | 0.021 | 0.004 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.021 | 0.026 | 0.031 | 0.194 | 36.6 |
| отв 181 | отв 182 | НЗМ | под. | 76 | 125.0 | 0.467 | 0.059 | 0.052 | 0.051 | 0.037 | 0.007 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.038 | 0.048 | 0.057 | 0.350 | 66.0 |
| отв 181 | отв 182 | НЗМ | обр. | 76 | 125.0 | 0.467 | 0.059 | 0.052 | 0.051 | 0.037 | 0.007 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.038 | 0.048 | 0.057 | 0.350 | 66.0 |
| отв 164 | отв 165 | НЗМ | под. | 76 | 168.0 | 0.628 | 0.080 | 0.070 | 0.068 | 0.050 | 0.009 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.051 | 0.064 | 0.076 | 0.470 | 88.6 |
| отв 164 | отв 165 | НЗМ | обр. | 76 | 168.0 | 0.628 | 0.080 | 0.070 | 0.068 | 0.050 | 0.009 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.051 | 0.064 | 0.076 | 0.470 | 88.6 |
| ТК55 | здание | НЗМ | под. | 76 | 12.0 | 0.045 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.035 | 6.6 |
| ТК55 | здание | НЗМ | обр. | 76 | 12.0 | 0.045 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.035 | 6.6 |
| отв 195 | здание | НЗМ | под. | 76 | 151.0 | 0.565 | 0.071 | 0.063 | 0.061 | 0.045 | 0.008 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.046 | 0.058 | 0.069 | 0.423 | 79.8 |
| отв 195 | здание | НЗМ | обр. | 76 | 151.0 | 0.565 | 0.071 | 0.063 | 0.061 | 0.045 | 0.008 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.046 | 0.058 | 0.069 | 0.423 | 79.8 |
| ТК61 | ТК81 | КАН | под.ГВС | 89 | 25.0 | 0.132 | 0.013 | 0.011 | 0.013 | 0.012 | 0.003 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.013 | 0.012 | 0.013 | 0.091 | 17.2 |
| ТК61 | ТК81 | КАН | обр.ГВС | 89 | 25.0 | 0.132 | 0.013 | 0.011 | 0.013 | 0.012 | 0.003 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.013 | 0.012 | 0.013 | 0.091 | 17.2 |
| ТК71 | ТК72 | КАН | под. | 89 | 86.0 | 0.454 | 0.058 | 0.051 | 0.049 | 0.036 | 0.006 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.037 | 0.047 | 0.055 | 0.340 | 64.1 |
| ТК71 | ТК72 | КАН | обр. | 89 | 86.0 | 0.454 | 0.058 | 0.051 | 0.049 | 0.036 | 0.006 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.037 | 0.047 | 0.055 | 0.340 | 64.1 |
| ТК71 | ТК72 | КАН | под.ГВС | 89 | 86.0 | 0.454 | 0.044 | 0.039 | 0.044 | 0.042 | 0.010 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.044 | 0.042 | 0.044 | 0.311 | 58.6 |
| ТК71 | ТК72 | КАН | обр.ГВС | 89 | 86.0 | 0.454 | 0.044 | 0.039 | 0.044 | 0.042 | 0.010 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.044 | 0.042 | 0.044 | 0.311 | 58.6 |
| ТК74 | здание | КАН | под. | 89 | 49.0 | 0.259 | 0.033 | 0.029 | 0.028 | 0.021 | 0.004 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.021 | 0.027 | 0.031 | 0.195 | 36.8 |
| ТК74 | здание | КАН | обр. | 89 | 49.0 | 0.259 | 0.033 | 0.029 | 0.028 | 0.021 | 0.004 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.021 | 0.027 | 0.031 | 0.195 | 36.8 |
| ТК121 | ТК87 | КАН | под. | 89 | 157.0 | 0.829 | 0.105 | 0.093 | 0.090 | 0.066 | 0.012 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.068 | 0.085 | 0.101 | 0.622 | 117.3 |
| ТК121 | ТК87 | КАН | обр. | 89 | 157.0 | 0.829 | 0.105 | 0.093 | 0.090 | 0.066 | 0.012 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.068 | 0.085 | 0.101 | 0.622 | 117.3 |
| ТК87 | ТК88 | КАН | под. | 89 | 46.0 | 0.243 | 0.031 | 0.027 | 0.026 | 0.019 | 0.003 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.020 | 0.025 | 0.029 | 0.181 | 34.1 |
| ТК87 | ТК88 | КАН | обр. | 89 | 46.0 | 0.243 | 0.031 | 0.027 | 0.026 | 0.019 | 0.003 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.020 | 0.025 | 0.029 | 0.181 | 34.1 |
| ТК88 | ТК89 | КАН | под. | 89 | 102.0 | 0.539 | 0.068 | 0.060 | 0.059 | 0.043 | 0.008 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.044 | 0.055 | 0.065 | 0.404 | 76.2 |
| ТК88 | ТК89 | КАН | обр. | 89 | 102.0 | 0.539 | 0.068 | 0.060 | 0.059 | 0.043 | 0.008 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.044 | 0.055 | 0.065 | 0.404 | 76.2 |
| отв 167 | отв 168 | НЗМ | под.ГВС | 89 | 116.0 | 0.613 | 0.059 | 0.053 | 0.059 | 0.057 | 0.013 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.059 | 0.057 | 0.059 | 0.419 | 79.0 |
| отв 167 | отв 168 | НЗМ | обр.ГВС | 89 | 116.0 | 0.613 | 0.059 | 0.053 | 0.059 | 0.057 | 0.013 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.059 | 0.057 | 0.059 | 0.419 | 79.0 |
| отв 168 | отв 169 | НЗМ | под.ГВС | 89 | 210.0 | 1.109 | 0.106 | 0.096 | 0.106 | 0.103 | 0.024 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.106 | 0.103 | 0.106 | 0.756 | 142.5 |
| отв 168 | отв 169 | НЗМ | обр.ГВС | 89 | 210.0 | 1.109 | 0.106 | 0.096 | 0.106 | 0.103 | 0.024 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.106 | 0.103 | 0.106 | 0.756 | 142.5 |
| отв 169 | ТК76 | НЗМ | под.ГВС | 89 | 20.0 | 0.106 | 0.010 | 0.009 | 0.010 | 0.010 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.072 | 13.6 |
| отв 169 | ТК76 | НЗМ | обр.ГВС | 89 | 20.0 | 0.106 | 0.010 | 0.009 | 0.010 | 0.010 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.072 | 13.6 |
| ТК76 | здание | НЗМ | под.ГВС | 89 | 30.0 | 0.158 | 0.015 | 0.014 | 0.015 | 0.015 | 0.003 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.108 | 20.4 |
| ТК76 | здание | НЗМ | обр.ГВС | 89 | 30.0 | 0.158 | 0.015 | 0.014 | 0.015 | 0.015 | 0.003 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.108 | 20.4 |
| ТК61 | здание | НЗМ | под.ГВС | 89 | 58.0 | 0.306 | 0.029 | 0.027 | 0.029 | 0.028 | 0.007 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.029 | 0.028 | 0.029 | 0.208 | 39.2 |
| ТК61 | здание | НЗМ | обр.ГВС | 89 | 58.0 | 0.306 | 0.029 | 0.027 | 0.029 | 0.028 | 0.007 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.029 | 0.028 | 0.029 | 0.208 | 39.2 |
| ТК80 | здание | НЗМ | под.ГВС | 89 | 67.0 | 0.354 | 0.034 | 0.031 | 0.034 | 0.033 | 0.008 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.034 | 0.033 | 0.034 | 0.243 | 45.8 |
| ТК80 | здание | НЗМ | обр.ГВС | 89 | 67.0 | 0.354 | 0.034 | 0.031 | 0.034 | 0.033 | 0.008 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.034 | 0.033 | 0.034 | 0.243 | 45.8 |
| ТК64 | здание | НЗМ | под.ГВС | 89 | 31.0 | 0.164 | 0.016 | 0.014 | 0.016 | 0.015 | 0.004 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.016 | 0.015 | 0.016 | 0.113 | 21.3 |
| ТК64 | здание | НЗМ | обр.ГВС | 89 | 31.0 | 0.164 | 0.016 | 0.014 | 0.016 | 0.015 | 0.004 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.016 | 0.015 | 0.016 | 0.113 | 21.3 |
| ТК69 | здание | НЗМ | под. | 89 | 86.0 | 0.454 | 0.058 | 0.051 | 0.049 | 0.036 | 0.006 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.037 | 0.047 | 0.055 | 0.340 | 64.1 |
| ТК69 | здание | НЗМ | обр. | 89 | 86.0 | 0.454 | 0.058 | 0.051 | 0.049 | 0.036 | 0.006 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.037 | 0.047 | 0.055 | 0.340 | 64.1 |
| ТК69 | здание | НЗМ | под.ГВС | 89 | 86.0 | 0.454 | 0.044 | 0.039 | 0.044 | 0.042 | 0.010 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.044 | 0.042 | 0.044 | 0.311 | 58.6 |
| ТК69 | здание | НЗМ | обр.ГВС | 89 | 86.0 | 0.454 | 0.044 | 0.039 | 0.044 | 0.042 | 0.010 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.044 | 0.042 | 0.044 | 0.311 | 58.6 |
| отв 163 | здание | НЗМ | под. | 89 | 56.0 | 0.296 | 0.037 | 0.033 | 0.032 | 0.024 | 0.004 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.024 | 0.030 | 0.036 | 0.221 | 41.7 |
| отв 163 | здание | НЗМ | обр. | 89 | 56.0 | 0.296 | 0.037 | 0.033 | 0.032 | 0.024 | 0.004 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.024 | 0.030 | 0.036 | 0.221 | 41.7 |
| отв 164 | здание | НЗМ | под. | 89 | 56.0 | 0.296 | 0.037 | 0.033 | 0.032 | 0.024 | 0.004 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.024 | 0.030 | 0.036 | 0.221 | 41.7 |
| отв 164 | здание | НЗМ | обр. | 89 | 56.0 | 0.296 | 0.037 | 0.033 | 0.032 | 0.024 | 0.004 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.024 | 0.030 | 0.036 | 0.221 | 41.7 |
| ТК72 | ТК73 | НЗМ | под. | 89 | 108.0 | 0.570 | 0.072 | 0.064 | 0.062 | 0.046 | 0.008 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.047 | 0.059 | 0.069 | 0.429 | 80.9 |
| ТК72 | ТК73 | НЗМ | обр. | 89 | 108.0 | 0.570 | 0.072 | 0.064 | 0.062 | 0.046 | 0.008 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.047 | 0.059 | 0.069 | 0.429 | 80.9 |
| ТК72 | здание | НЗМ | под. | 89 | 11.0 | 0.058 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.043 | 8.1 |
| ТК72 | здание | НЗМ | обр. | 89 | 11.0 | 0.058 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.043 | 8.1 |
| ТК73 | здание | НЗМ | под. | 89 | 10.0 | 0.053 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.004 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.039 | 7.4 |
| ТК73 | здание | НЗМ | обр. | 89 | 10.0 | 0.053 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.004 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.039 | 7.4 |
| отв 175 | здание | НЗМ | под. | 89 | 50.0 | 0.264 | 0.033 | 0.030 | 0.029 | 0.021 | 0.004 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.022 | 0.027 | 0.032 | 0.199 | 37.5 |
| отв 175 | здание | НЗМ | обр. | 89 | 50.0 | 0.264 | 0.033 | 0.030 | 0.029 | 0.021 | 0.004 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.022 | 0.027 | 0.032 | 0.199 | 37.5 |
| отв 174 | здание | НЗМ | под. | 89 | 50.0 | 0.264 | 0.033 | 0.030 | 0.029 | 0.021 | 0.004 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.022 | 0.027 | 0.032 | 0.199 | 37.5 |
| отв 174 | здание | НЗМ | обр. | 89 | 50.0 | 0.264 | 0.033 | 0.030 | 0.029 | 0.021 | 0.004 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.022 | 0.027 | 0.032 | 0.199 | 37.5 |
| ТК75 | здание | НЗМ | под. | 89 | 74.0 | 0.391 | 0.049 | 0.044 | 0.042 | 0.031 | 0.005 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.032 | 0.040 | 0.047 | 0.291 | 54.9 |
| ТК75 | здание | НЗМ | обр. | 89 | 74.0 | 0.391 | 0.049 | 0.044 | 0.042 | 0.031 | 0.005 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.032 | 0.040 | 0.047 | 0.291 | 54.9 |
| отв 166 | здание | НЗМ | под. | 89 | 37.0 | 0.195 | 0.025 | 0.022 | 0.021 | 0.016 | 0.003 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.016 | 0.020 | 0.024 | 0.148 | 27.9 |
| отв 166 | здание | НЗМ | обр. | 89 | 37.0 | 0.195 | 0.025 | 0.022 | 0.021 | 0.016 | 0.003 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.016 | 0.020 | 0.024 | 0.148 | 27.9 |
| ТК123 | отв 202 | НЗМ | под. | 89 | 588.0 | 3.105 | 0.393 | 0.347 | 0.337 | 0.248 | 0.043 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 0.253 | 0.319 | 0.377 | 2.326 | 438.5 |
| ТК123 | отв 202 | НЗМ | обр. | 89 | 588.0 | 3.105 | 0.393 | 0.347 | 0.337 | 0.248 | 0.043 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 0.253 | 0.319 | 0.377 | 2.326 | 438.5 |
| отв 202 | ТК120 | НЗМ | под. | 89 | 45.0 | 0.238 | 0.030 | 0.027 | 0.026 | 0.019 | 0.003 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.019 | 0.024 | 0.029 | 0.178 | 33.6 |
| отв 202 | ТК120 | НЗМ | обр. | 89 | 45.0 | 0.238 | 0.030 | 0.027 | 0.026 | 0.019 | 0.003 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.019 | 0.024 | 0.029 | 0.178 | 33.6 |
| отв 202 | ТК119 | НЗМ | под. | 89 | 224.0 | 1.183 | 0.150 | 0.132 | 0.129 | 0.095 | 0.017 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.096 | 0.121 | 0.144 | 0.887 | 167.2 |
| отв 202 | ТК119 | НЗМ | обр. | 89 | 224.0 | 1.183 | 0.150 | 0.132 | 0.129 | 0.095 | 0.017 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.096 | 0.121 | 0.144 | 0.887 | 167.2 |
| отв 193 | ТК95 | НЗМ | под. | 89 | 49.0 | 0.259 | 0.033 | 0.029 | 0.028 | 0.021 | 0.004 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.021 | 0.027 | 0.031 | 0.195 | 36.8 |
| отв 193 | ТК95 | НЗМ | обр. | 89 | 49.0 | 0.259 | 0.033 | 0.029 | 0.028 | 0.021 | 0.004 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.021 | 0.027 | 0.031 | 0.195 | 36.8 |
| ТК95 | отв 184 | НЗМ | под. | 89 | 313.0 | 1.653 | 0.209 | 0.185 | 0.180 | 0.132 | 0.023 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.135 | 0.170 | 0.201 | 1.240 | 233.8 |
| ТК95 | отв 184 | НЗМ | обр. | 89 | 313.0 | 1.653 | 0.209 | 0.185 | 0.180 | 0.132 | 0.023 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.135 | 0.170 | 0.201 | 1.240 | 233.8 |
| отв 187 | ТК101 | НЗМ | под. | 89 | 193.0 | 1.019 | 0.129 | 0.114 | 0.111 | 0.081 | 0.014 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.083 | 0.105 | 0.124 | 0.764 | 144.0 |
| отв 187 | ТК101 | НЗМ | обр. | 89 | 193.0 | 1.019 | 0.129 | 0.114 | 0.111 | 0.081 | 0.014 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.083 | 0.105 | 0.124 | 0.764 | 144.0 |
| ТК101 | ТК102 | НЗМ | под. | 89 | 88.0 | 0.465 | 0.059 | 0.052 | 0.050 | 0.037 | 0.007 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.038 | 0.048 | 0.056 | 0.348 | 65.6 |
| ТК101 | ТК102 | НЗМ | обр. | 89 | 88.0 | 0.465 | 0.059 | 0.052 | 0.050 | 0.037 | 0.007 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.038 | 0.048 | 0.056 | 0.348 | 65.6 |
| ТК102 | здание | НЗМ | под. | 89 | 268.0 | 1.415 | 0.179 | 0.158 | 0.154 | 0.113 | 0.020 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.115 | 0.145 | 0.172 | 1.060 | 199.8 |
| ТК102 | здание | НЗМ | обр. | 89 | 268.0 | 1.415 | 0.179 | 0.158 | 0.154 | 0.113 | 0.020 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.115 | 0.145 | 0.172 | 1.060 | 199.8 |
| отв 186 | здание | НЗМ | под. | 89 | 96.0 | 0.507 | 0.064 | 0.057 | 0.055 | 0.041 | 0.007 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.041 | 0.052 | 0.062 | 0.380 | 71.6 |
| отв 186 | здание | НЗМ | обр. | 89 | 96.0 | 0.507 | 0.064 | 0.057 | 0.055 | 0.041 | 0.007 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.041 | 0.052 | 0.062 | 0.380 | 71.6 |
| отв 199 | отв 198 | НЗМ | под. | 89 | 336.0 | 1.774 | 0.225 | 0.198 | 0.193 | 0.142 | 0.025 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.145 | 0.182 | 0.215 | 1.330 | 250.8 |
| отв 199 | отв 198 | НЗМ | обр. | 89 | 336.0 | 1.774 | 0.225 | 0.198 | 0.193 | 0.142 | 0.025 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.145 | 0.182 | 0.215 | 1.330 | 250.8 |
| ТК105 | ТК104 | НЗМ | под. | 89 | 193.0 | 1.019 | 0.129 | 0.114 | 0.111 | 0.081 | 0.014 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.083 | 0.105 | 0.124 | 0.764 | 144.0 |
| ТК105 | ТК104 | НЗМ | обр. | 89 | 193.0 | 1.019 | 0.129 | 0.114 | 0.111 | 0.081 | 0.014 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.083 | 0.105 | 0.124 | 0.764 | 144.0 |
| ТК104 | ТК103 | НЗМ | под. | 89 | 284.0 | 1.500 | 0.190 | 0.168 | 0.163 | 0.120 | 0.021 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.122 | 0.154 | 0.182 | 1.124 | 211.9 |
| ТК104 | ТК103 | НЗМ | обр. | 89 | 284.0 | 1.500 | 0.190 | 0.168 | 0.163 | 0.120 | 0.021 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.122 | 0.154 | 0.182 | 1.124 | 211.9 |
| ТК103 | отв 195 | НЗМ | под. | 89 | 322.0 | 1.700 | 0.215 | 0.190 | 0.185 | 0.136 | 0.024 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.139 | 0.174 | 0.206 | 1.274 | 240.2 |
| ТК103 | отв 195 | НЗМ | обр. | 89 | 322.0 | 1.700 | 0.215 | 0.190 | 0.185 | 0.136 | 0.024 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.139 | 0.174 | 0.206 | 1.274 | 240.2 |
| ТК105 | отв 193 | НЗМ | под. | 89 | 836.0 | 4.415 | 0.559 | 0.493 | 0.480 | 0.353 | 0.062 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.012 | 0.360 | 0.453 | 0.536 | 3.308 | 623.7 |
| ТК105 | отв 193 | НЗМ | обр. | 89 | 836.0 | 4.415 | 0.559 | 0.493 | 0.480 | 0.353 | 0.062 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.012 | 0.360 | 0.453 | 0.536 | 3.308 | 623.7 |
| отв 162 | отв 163 | КАН | под. | 108 | 30.0 | 0.236 | 0.030 | 0.026 | 0.026 | 0.019 | 0.003 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.019 | 0.024 | 0.029 | 0.177 | 33.4 |
| отв 162 | отв 163 | КАН | обр. | 108 | 30.0 | 0.236 | 0.030 | 0.026 | 0.026 | 0.019 | 0.003 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.019 | 0.024 | 0.029 | 0.177 | 33.4 |
| отв 163 | отв 164 | КАН | под. | 108 | 50.0 | 0.393 | 0.050 | 0.044 | 0.043 | 0.031 | 0.005 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.032 | 0.040 | 0.048 | 0.294 | 55.4 |
| отв 163 | отв 164 | КАН | обр. | 108 | 50.0 | 0.393 | 0.050 | 0.044 | 0.043 | 0.031 | 0.005 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.032 | 0.040 | 0.048 | 0.294 | 55.4 |
| ТК109 | ТК110 | КАН | под. | 108 | 46.0 | 0.361 | 0.046 | 0.040 | 0.039 | 0.029 | 0.005 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.029 | 0.037 | 0.044 | 0.270 | 50.9 |
| ТК109 | ТК110 | КАН | обр. | 108 | 46.0 | 0.361 | 0.046 | 0.040 | 0.039 | 0.029 | 0.005 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.029 | 0.037 | 0.044 | 0.270 | 50.9 |
| ТК110 | здание | КАН | под. | 108 | 34.0 | 0.267 | 0.034 | 0.030 | 0.029 | 0.021 | 0.004 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.022 | 0.027 | 0.032 | 0.200 | 37.7 |
| ТК110 | здание | КАН | обр. | 108 | 34.0 | 0.267 | 0.034 | 0.030 | 0.029 | 0.021 | 0.004 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.022 | 0.027 | 0.032 | 0.200 | 37.7 |
| отв 196 | ТК113 | КАН | под. | 108 | 41.0 | 0.322 | 0.041 | 0.036 | 0.035 | 0.026 | 0.005 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.026 | 0.033 | 0.039 | 0.242 | 45.6 |
| отв 196 | ТК113 | КАН | обр. | 108 | 41.0 | 0.322 | 0.041 | 0.036 | 0.035 | 0.026 | 0.005 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.026 | 0.033 | 0.039 | 0.242 | 45.6 |
| отв 167 | здание | НЗМ | под. | 108 | 8.0 | 0.063 | 0.008 | 0.007 | 0.007 | 0.005 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.006 | 0.008 | 0.047 | 8.9 |
| отв 167 | здание | НЗМ | обр. | 108 | 8.0 | 0.063 | 0.008 | 0.007 | 0.007 | 0.005 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.006 | 0.008 | 0.047 | 8.9 |
| отв 167 | здание | НЗМ | под.ГВС | 108 | 8.0 | 0.063 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.042 | 7.9 |
| отв 167 | здание | НЗМ | обр.ГВС | 108 | 8.0 | 0.063 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.042 | 7.9 |
| ТК76 | здание | НЗМ | под. | 108 | 30.0 | 0.236 | 0.030 | 0.026 | 0.026 | 0.019 | 0.003 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.019 | 0.024 | 0.029 | 0.177 | 33.4 |
| ТК76 | здание | НЗМ | обр. | 108 | 30.0 | 0.236 | 0.030 | 0.026 | 0.026 | 0.019 | 0.003 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.019 | 0.024 | 0.029 | 0.177 | 33.4 |
| отв 170 | ТК76 | НЗМ | под. | 108 | 193.0 | 1.516 | 0.192 | 0.169 | 0.165 | 0.121 | 0.021 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.124 | 0.156 | 0.184 | 1.136 | 214.2 |
| отв 170 | ТК76 | НЗМ | обр. | 108 | 193.0 | 1.516 | 0.192 | 0.169 | 0.165 | 0.121 | 0.021 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.124 | 0.156 | 0.184 | 1.136 | 214.2 |
| ТК61 | здание | НЗМ | под. | 108 | 58.0 | 0.456 | 0.058 | 0.051 | 0.049 | 0.036 | 0.006 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.037 | 0.047 | 0.055 | 0.340 | 64.1 |
| ТК61 | здание | НЗМ | обр. | 108 | 58.0 | 0.456 | 0.058 | 0.051 | 0.049 | 0.036 | 0.006 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.037 | 0.047 | 0.055 | 0.340 | 64.1 |
| ТК80 | здание | НЗМ | под. | 108 | 67.0 | 0.526 | 0.067 | 0.059 | 0.057 | 0.042 | 0.007 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.043 | 0.054 | 0.064 | 0.394 | 74.3 |
| ТК80 | здание | НЗМ | обр. | 108 | 67.0 | 0.526 | 0.067 | 0.059 | 0.057 | 0.042 | 0.007 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.043 | 0.054 | 0.064 | 0.394 | 74.3 |
| отв 168 | отв 175 | НЗМ | под. | 108 | 30.0 | 0.236 | 0.030 | 0.026 | 0.026 | 0.019 | 0.003 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.019 | 0.024 | 0.029 | 0.177 | 33.4 |
| отв 168 | отв 175 | НЗМ | обр. | 108 | 30.0 | 0.236 | 0.030 | 0.026 | 0.026 | 0.019 | 0.003 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.019 | 0.024 | 0.029 | 0.177 | 33.4 |
| отв 175 | отв 174 | НЗМ | под. | 108 | 52.0 | 0.408 | 0.052 | 0.046 | 0.044 | 0.033 | 0.006 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.033 | 0.042 | 0.050 | 0.307 | 57.9 |
| отв 175 | отв 174 | НЗМ | обр. | 108 | 52.0 | 0.408 | 0.052 | 0.046 | 0.044 | 0.033 | 0.006 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.033 | 0.042 | 0.050 | 0.307 | 57.9 |
| отв 188 | отв 190 | НЗМ | под. | 108 | 487.0 | 3.825 | 0.484 | 0.428 | 0.415 | 0.306 | 0.054 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.011 | 0.312 | 0.392 | 0.464 | 2.866 | 540.3 |
| отв 188 | отв 190 | НЗМ | обр. | 108 | 487.0 | 3.825 | 0.484 | 0.428 | 0.415 | 0.306 | 0.054 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.011 | 0.312 | 0.392 | 0.464 | 2.866 | 540.3 |
| отв 190 | здание | НЗМ | под. | 108 | 217.0 | 1.704 | 0.216 | 0.190 | 0.185 | 0.136 | 0.024 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.139 | 0.175 | 0.207 | 1.277 | 240.8 |
| отв 190 | здание | НЗМ | обр. | 108 | 217.0 | 1.704 | 0.216 | 0.190 | 0.185 | 0.136 | 0.024 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.139 | 0.175 | 0.207 | 1.277 | 240.8 |
| отв 201 | здание | НЗМ | под. | 108 | 53.0 | 0.416 | 0.053 | 0.047 | 0.045 | 0.033 | 0.006 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.034 | 0.043 | 0.051 | 0.313 | 59.0 |
| отв 201 | здание | НЗМ | обр. | 108 | 53.0 | 0.416 | 0.053 | 0.047 | 0.045 | 0.033 | 0.006 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.034 | 0.043 | 0.051 | 0.313 | 59.0 |
| ТК113 | ТК114 | НЗМ | под. | 108 | 44.0 | 0.346 | 0.044 | 0.039 | 0.038 | 0.028 | 0.005 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.028 | 0.035 | 0.042 | 0.260 | 49.0 |
| ТК113 | ТК114 | НЗМ | обр. | 108 | 44.0 | 0.346 | 0.044 | 0.039 | 0.038 | 0.028 | 0.005 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.028 | 0.035 | 0.042 | 0.260 | 49.0 |
| ТК114 | отв 199 | НЗМ | под. | 108 | 167.0 | 1.312 | 0.166 | 0.147 | 0.142 | 0.105 | 0.018 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.107 | 0.135 | 0.159 | 0.983 | 185.3 |
| ТК114 | отв 199 | НЗМ | обр. | 108 | 167.0 | 1.312 | 0.166 | 0.147 | 0.142 | 0.105 | 0.018 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.107 | 0.135 | 0.159 | 0.983 | 185.3 |
| отв 199 | здание | НЗМ | под. | 108 | 40.0 | 0.314 | 0.040 | 0.035 | 0.034 | 0.025 | 0.004 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.026 | 0.032 | 0.038 | 0.235 | 44.3 |
| отв 199 | здание | НЗМ | обр. | 108 | 40.0 | 0.314 | 0.040 | 0.035 | 0.034 | 0.025 | 0.004 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.026 | 0.032 | 0.038 | 0.235 | 44.3 |
| отв 188 | здание | НЗМ | под. | 108 | 193.0 | 1.516 | 0.192 | 0.169 | 0.165 | 0.121 | 0.021 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.124 | 0.156 | 0.184 | 1.136 | 214.2 |
| отв 188 | здание | НЗМ | обр. | 108 | 193.0 | 1.516 | 0.192 | 0.169 | 0.165 | 0.121 | 0.021 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.124 | 0.156 | 0.184 | 1.136 | 214.2 |
| отв 186 | отв 187 | НЗМ | под. | 108 | 182.0 | 1.429 | 0.181 | 0.160 | 0.155 | 0.114 | 0.020 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.117 | 0.147 | 0.174 | 1.072 | 202.1 |
| отв 186 | отв 187 | НЗМ | обр. | 108 | 182.0 | 1.429 | 0.181 | 0.160 | 0.155 | 0.114 | 0.020 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.117 | 0.147 | 0.174 | 1.072 | 202.1 |
| ТК62 | ТК61 | КАН | под.ГВС | 159 | 36.0 | 0.636 | 0.061 | 0.055 | 0.061 | 0.059 | 0.014 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.061 | 0.059 | 0.061 | 0.434 | 81.8 |
| ТК62 | ТК61 | КАН | обр.ГВС | 159 | 36.0 | 0.636 | 0.061 | 0.055 | 0.061 | 0.059 | 0.014 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.061 | 0.059 | 0.061 | 0.434 | 81.8 |
| ТК64 | ТК65 | КАН | под.ГВС | 159 | 27.0 | 0.477 | 0.046 | 0.041 | 0.046 | 0.044 | 0.010 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.046 | 0.044 | 0.046 | 0.325 | 61.3 |
| ТК64 | ТК65 | КАН | обр.ГВС | 159 | 27.0 | 0.477 | 0.046 | 0.041 | 0.046 | 0.044 | 0.010 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.046 | 0.044 | 0.046 | 0.325 | 61.3 |
| ТК65 | ТК66 | КАН | под.ГВС | 159 | 12.0 | 0.212 | 0.020 | 0.018 | 0.020 | 0.020 | 0.005 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.144 | 27.1 |
| ТК65 | ТК66 | КАН | обр.ГВС | 159 | 12.0 | 0.212 | 0.020 | 0.018 | 0.020 | 0.020 | 0.005 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.144 | 27.1 |
| ТК92 | ТК91 | КАН | под. | 159 | 126.0 | 2.227 | 0.282 | 0.249 | 0.242 | 0.178 | 0.031 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.182 | 0.228 | 0.270 | 1.668 | 314.5 |
| ТК92 | ТК91 | КАН | обр. | 159 | 126.0 | 2.227 | 0.282 | 0.249 | 0.242 | 0.178 | 0.031 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.182 | 0.228 | 0.270 | 1.668 | 314.5 |
| ТК91 | ТК90 | КАН | под. | 159 | 159.0 | 2.810 | 0.356 | 0.314 | 0.305 | 0.225 | 0.039 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.229 | 0.288 | 0.341 | 2.105 | 396.9 |
| ТК91 | ТК90 | КАН | обр. | 159 | 159.0 | 2.810 | 0.356 | 0.314 | 0.305 | 0.225 | 0.039 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.229 | 0.288 | 0.341 | 2.105 | 396.9 |
| ТК66 | ТК69 | НЗМ | под.ГВС | 159 | 56.0 | 0.990 | 0.095 | 0.086 | 0.095 | 0.092 | 0.021 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.095 | 0.092 | 0.095 | 0.676 | 127.5 |
| ТК66 | ТК69 | НЗМ | обр.ГВС | 159 | 56.0 | 0.990 | 0.095 | 0.086 | 0.095 | 0.092 | 0.021 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.095 | 0.092 | 0.095 | 0.676 | 127.5 |
| ТК69 | ТК70 | НЗМ | под.ГВС | 159 | 17.0 | 0.300 | 0.029 | 0.026 | 0.029 | 0.028 | 0.007 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.029 | 0.028 | 0.029 | 0.206 | 38.8 |
| ТК69 | ТК70 | НЗМ | обр.ГВС | 159 | 17.0 | 0.300 | 0.029 | 0.026 | 0.029 | 0.028 | 0.007 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.029 | 0.028 | 0.029 | 0.206 | 38.8 |
| ТК70 | ТК71 | НЗМ | под.ГВС | 159 | 43.0 | 0.760 | 0.073 | 0.066 | 0.073 | 0.071 | 0.016 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.073 | 0.071 | 0.073 | 0.520 | 98.0 |
| ТК70 | ТК71 | НЗМ | обр.ГВС | 159 | 43.0 | 0.760 | 0.073 | 0.066 | 0.073 | 0.071 | 0.016 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.073 | 0.071 | 0.073 | 0.520 | 98.0 |
| ТК71 | ТК74 | НЗМ | под. | 159 | 124.0 | 2.191 | 0.277 | 0.245 | 0.238 | 0.175 | 0.031 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.179 | 0.225 | 0.266 | 1.642 | 309.6 |
| ТК71 | ТК74 | НЗМ | обр. | 159 | 124.0 | 2.191 | 0.277 | 0.245 | 0.238 | 0.175 | 0.031 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.179 | 0.225 | 0.266 | 1.642 | 309.6 |
| ТК71 | ТК74 | НЗМ | под.ГВС | 159 | 124.0 | 2.191 | 0.210 | 0.190 | 0.210 | 0.204 | 0.047 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.011 | 0.210 | 0.204 | 0.210 | 1.496 | 282.1 |
| ТК71 | ТК74 | НЗМ | обр.ГВС | 159 | 124.0 | 2.191 | 0.210 | 0.190 | 0.210 | 0.204 | 0.047 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.011 | 0.210 | 0.204 | 0.210 | 1.496 | 282.1 |
| ТК74 | ТК75 | НЗМ | под. | 159 | 362.0 | 6.397 | 0.810 | 0.715 | 0.695 | 0.511 | 0.090 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.018 | 0.522 | 0.656 | 0.777 | 4.794 | 903.8 |
| ТК74 | ТК75 | НЗМ | обр. | 159 | 362.0 | 6.397 | 0.810 | 0.715 | 0.695 | 0.511 | 0.090 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.018 | 0.522 | 0.656 | 0.777 | 4.794 | 903.8 |
| ТК74 | ТК75 | НЗМ | под.ГВС | 159 | 362.0 | 6.397 | 0.614 | 0.555 | 0.614 | 0.594 | 0.139 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.032 | 0.614 | 0.594 | 0.614 | 4.370 | 823.9 |
| ТК74 | ТК75 | НЗМ | обр.ГВС | 159 | 362.0 | 6.397 | 0.614 | 0.555 | 0.614 | 0.594 | 0.139 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.032 | 0.614 | 0.594 | 0.614 | 4.370 | 823.9 |
| ТК75 | отв 167 | НЗМ | под. | 159 | 111.0 | 1.962 | 0.248 | 0.219 | 0.213 | 0.157 | 0.027 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.160 | 0.201 | 0.238 | 1.468 | 276.8 |
| ТК75 | отв 167 | НЗМ | обр. | 159 | 111.0 | 1.962 | 0.248 | 0.219 | 0.213 | 0.157 | 0.027 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.160 | 0.201 | 0.238 | 1.468 | 276.8 |
| ТК75 | отв 167 | НЗМ | под.ГВС | 159 | 111.0 | 1.962 | 0.188 | 0.170 | 0.188 | 0.182 | 0.043 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.010 | 0.188 | 0.182 | 0.188 | 1.339 | 252.5 |
| ТК75 | отв 167 | НЗМ | обр.ГВС | 159 | 111.0 | 1.962 | 0.188 | 0.170 | 0.188 | 0.182 | 0.043 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.010 | 0.188 | 0.182 | 0.188 | 1.339 | 252.5 |
| отв 167 | отв 168 | НЗМ | под. | 159 | 116.0 | 2.050 | 0.260 | 0.229 | 0.223 | 0.164 | 0.029 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.167 | 0.210 | 0.249 | 1.537 | 289.8 |
| отв 167 | отв 168 | НЗМ | обр. | 159 | 116.0 | 2.050 | 0.260 | 0.229 | 0.223 | 0.164 | 0.029 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.167 | 0.210 | 0.249 | 1.537 | 289.8 |
| ТК106 | ТК107 | НЗМ | под. | 159 | 163.0 | 2.880 | 0.365 | 0.322 | 0.313 | 0.230 | 0.040 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.235 | 0.296 | 0.350 | 2.159 | 407.1 |
| ТК106 | ТК107 | НЗМ | обр. | 159 | 163.0 | 2.880 | 0.365 | 0.322 | 0.313 | 0.230 | 0.040 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.235 | 0.296 | 0.350 | 2.159 | 407.1 |
| ТК107 | ТК108 | НЗМ | под. | 159 | 332.0 | 5.867 | 0.743 | 0.656 | 0.637 | 0.469 | 0.082 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.016 | 0.479 | 0.602 | 0.712 | 4.396 | 828.8 |
| ТК107 | ТК108 | НЗМ | обр. | 159 | 332.0 | 5.867 | 0.743 | 0.656 | 0.637 | 0.469 | 0.082 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.016 | 0.479 | 0.602 | 0.712 | 4.396 | 828.8 |
| ТК108 | ТК109 | НЗМ | под. | 159 | 95.0 | 1.679 | 0.213 | 0.188 | 0.182 | 0.134 | 0.024 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.137 | 0.172 | 0.204 | 1.259 | 237.4 |
| ТК108 | ТК109 | НЗМ | обр. | 159 | 95.0 | 1.679 | 0.213 | 0.188 | 0.182 | 0.134 | 0.024 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.137 | 0.172 | 0.204 | 1.259 | 237.4 |
| ТК109 | ТК111 | НЗМ | под. | 159 | 458.0 | 8.094 | 1.025 | 0.905 | 0.879 | 0.647 | 0.113 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.023 | 0.660 | 0.830 | 0.983 | 6.065 | 1143.5 |
| ТК109 | ТК111 | НЗМ | обр. | 159 | 458.0 | 8.094 | 1.025 | 0.905 | 0.879 | 0.647 | 0.113 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.023 | 0.660 | 0.830 | 0.983 | 6.065 | 1143.5 |
| ТК111 | отв 200 | НЗМ | под. | 159 | 300.0 | 5.301 | 0.671 | 0.593 | 0.576 | 0.424 | 0.074 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.015 | 0.432 | 0.544 | 0.644 | 3.973 | 749.1 |
| ТК111 | отв 200 | НЗМ | обр. | 159 | 300.0 | 5.301 | 0.671 | 0.593 | 0.576 | 0.424 | 0.074 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.015 | 0.432 | 0.544 | 0.644 | 3.973 | 749.1 |
| отв 200 | ТК112 | НЗМ | под. | 159 | 137.0 | 2.421 | 0.307 | 0.271 | 0.263 | 0.193 | 0.034 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.197 | 0.248 | 0.294 | 1.814 | 342.0 |
| отв 200 | ТК112 | НЗМ | обр. | 159 | 137.0 | 2.421 | 0.307 | 0.271 | 0.263 | 0.193 | 0.034 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.197 | 0.248 | 0.294 | 1.814 | 342.0 |
| ТК112 | отв 201 | НЗМ | под. | 159 | 149.0 | 2.633 | 0.333 | 0.294 | 0.286 | 0.210 | 0.037 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.215 | 0.270 | 0.320 | 1.972 | 371.8 |
| ТК112 | отв 201 | НЗМ | обр. | 159 | 149.0 | 2.633 | 0.333 | 0.294 | 0.286 | 0.210 | 0.037 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.215 | 0.270 | 0.320 | 1.972 | 371.8 |
| ТК90 | отв 191 | НЗМ | под. | 159 | 1834.0 | 32.409 | 4.103 | 3.623 | 3.521 | 2.590 | 0.454 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.091 | 2.643 | 3.325 | 3.936 | 24.286 | 4578.8 |
| ТК90 | отв 191 | НЗМ | обр. | 159 | 1834.0 | 32.409 | 4.103 | 3.623 | 3.521 | 2.590 | 0.454 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.091 | 2.643 | 3.325 | 3.936 | 24.286 | 4578.8 |
| отв 191 | отв 188 | НЗМ | под. | 159 | 565.0 | 9.984 | 1.264 | 1.116 | 1.085 | 0.798 | 0.140 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.028 | 0.814 | 1.024 | 1.212 | 7.481 | 1410.4 |
| отв 191 | отв 188 | НЗМ | обр. | 159 | 565.0 | 9.984 | 1.264 | 1.116 | 1.085 | 0.798 | 0.140 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.028 | 0.814 | 1.024 | 1.212 | 7.481 | 1410.4 |
| отв 191 | ТК100 | НЗМ | под. | 159 | 611.0 | 10.797 | 1.367 | 1.207 | 1.173 | 0.863 | 0.151 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.030 | 0.881 | 1.108 | 1.311 | 8.091 | 1525.5 |
| отв 191 | ТК100 | НЗМ | обр. | 159 | 611.0 | 10.797 | 1.367 | 1.207 | 1.173 | 0.863 | 0.151 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.030 | 0.881 | 1.108 | 1.311 | 8.091 | 1525.5 |
| ТК100 | отв 186 | НЗМ | под. | 159 | 23.0 | 0.406 | 0.051 | 0.045 | 0.044 | 0.032 | 0.006 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.033 | 0.042 | 0.049 | 0.303 | 57.1 |
| ТК100 | отв 186 | НЗМ | обр. | 159 | 23.0 | 0.406 | 0.051 | 0.045 | 0.044 | 0.032 | 0.006 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.033 | 0.042 | 0.049 | 0.303 | 57.1 |
| ТК86 | отв 179 | НЗМ | под. | 159 | 101.0 | 1.785 | 0.226 | 0.199 | 0.194 | 0.143 | 0.025 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.146 | 0.183 | 0.217 | 1.338 | 252.3 |
| ТК86 | отв 179 | НЗМ | обр. | 159 | 101.0 | 1.785 | 0.226 | 0.199 | 0.194 | 0.143 | 0.025 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.146 | 0.183 | 0.217 | 1.338 | 252.3 |
| отв 179 | отв 180 | НЗМ | под. | 159 | 66.0 | 1.166 | 0.148 | 0.130 | 0.127 | 0.093 | 0.016 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.095 | 0.120 | 0.142 | 0.874 | 164.8 |
| отв 179 | отв 180 | НЗМ | обр. | 159 | 66.0 | 1.166 | 0.148 | 0.130 | 0.127 | 0.093 | 0.016 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.095 | 0.120 | 0.142 | 0.874 | 164.8 |
| отв 180 | отв 181 | НЗМ | под. | 159 | 1000.0 | 17.671 | 2.237 | 1.975 | 1.920 | 1.412 | 0.247 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.049 | 1.441 | 1.813 | 2.146 | 13.240 | 2496.2 |
| отв 180 | отв 181 | НЗМ | обр. | 159 | 1000.0 | 17.671 | 2.237 | 1.975 | 1.920 | 1.412 | 0.247 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.049 | 1.441 | 1.813 | 2.146 | 13.240 | 2496.2 |
| отв 181 | ТК118 | НЗМ | под. | 159 | 1635.0 | 28.893 | 3.658 | 3.229 | 3.139 | 2.309 | 0.404 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.081 | 2.357 | 2.965 | 3.509 | 21.651 | 4082.0 |
| отв 181 | ТК118 | НЗМ | обр. | 159 | 1635.0 | 28.893 | 3.658 | 3.229 | 3.139 | 2.309 | 0.404 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.081 | 2.357 | 2.965 | 3.509 | 21.651 | 4082.0 |
| ТК118 | ТК117 | НЗМ | под. | 159 | 34.0 | 0.601 | 0.076 | 0.067 | 0.065 | 0.048 | 0.008 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.049 | 0.062 | 0.073 | 0.450 | 84.8 |
| ТК118 | ТК117 | НЗМ | обр. | 159 | 34.0 | 0.601 | 0.076 | 0.067 | 0.065 | 0.048 | 0.008 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.049 | 0.062 | 0.073 | 0.450 | 84.8 |
| ТК117 | ТК116 | НЗМ | под. | 159 | 678.0 | 11.981 | 1.517 | 1.339 | 1.302 | 0.958 | 0.168 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.034 | 0.977 | 1.229 | 1.455 | 8.979 | 1692.9 |
| ТК117 | ТК116 | НЗМ | обр. | 159 | 678.0 | 11.981 | 1.517 | 1.339 | 1.302 | 0.958 | 0.168 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.034 | 0.977 | 1.229 | 1.455 | 8.979 | 1692.9 |
| ТК116 | ТК115 | НЗМ | под. | 159 | 31.0 | 0.548 | 0.069 | 0.061 | 0.060 | 0.044 | 0.008 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.045 | 0.056 | 0.067 | 0.412 | 77.7 |
| ТК116 | ТК115 | НЗМ | обр. | 159 | 31.0 | 0.548 | 0.069 | 0.061 | 0.060 | 0.044 | 0.008 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.045 | 0.056 | 0.067 | 0.412 | 77.7 |
| ТК115 | ТК123 | НЗМ | под. | 159 | 152.0 | 2.686 | 0.340 | 0.300 | 0.292 | 0.215 | 0.038 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.219 | 0.276 | 0.326 | 2.014 | 379.7 |
| ТК115 | ТК123 | НЗМ | обр. | 159 | 152.0 | 2.686 | 0.340 | 0.300 | 0.292 | 0.215 | 0.038 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.219 | 0.276 | 0.326 | 2.014 | 379.7 |
| ЦТП№2 | ТК62 | КАН | под.ГВС | 219 | 28.0 | 0.942 | 0.090 | 0.082 | 0.090 | 0.088 | 0.020 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.090 | 0.088 | 0.090 | 0.643 | 121.2 |
| ЦТП№2 | ТК62 | КАН | обр.ГВС | 219 | 28.0 | 0.942 | 0.090 | 0.082 | 0.090 | 0.088 | 0.020 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.090 | 0.088 | 0.090 | 0.643 | 121.2 |
| ТК62 | ТК64 | КАН | под.ГВС | 219 | 43.0 | 1.447 | 0.139 | 0.125 | 0.139 | 0.134 | 0.031 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.139 | 0.134 | 0.139 | 0.987 | 186.1 |
| ТК62 | ТК64 | КАН | обр.ГВС | 219 | 43.0 | 1.447 | 0.139 | 0.125 | 0.139 | 0.134 | 0.031 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.139 | 0.134 | 0.139 | 0.987 | 186.1 |
| ТК61 | ТК81 | КАН | под. | 219 | 25.0 | 0.841 | 0.107 | 0.094 | 0.091 | 0.067 | 0.012 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.069 | 0.086 | 0.102 | 0.630 | 118.8 |
| ТК61 | ТК81 | КАН | обр. | 219 | 25.0 | 0.841 | 0.107 | 0.094 | 0.091 | 0.067 | 0.012 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.069 | 0.086 | 0.102 | 0.630 | 118.8 |
| ТК78 | ТК77 | КАН | под. | 219 | 30.0 | 1.010 | 0.128 | 0.113 | 0.110 | 0.081 | 0.014 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.082 | 0.104 | 0.123 | 0.758 | 142.9 |
| ТК78 | ТК77 | КАН | обр. | 219 | 30.0 | 1.010 | 0.128 | 0.113 | 0.110 | 0.081 | 0.014 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.082 | 0.104 | 0.123 | 0.758 | 142.9 |
| ТК81 | отв 171 | НЗМ | под. | 219 | 88.0 | 2.962 | 0.375 | 0.331 | 0.322 | 0.237 | 0.041 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.242 | 0.304 | 0.360 | 2.220 | 418.6 |
| ТК81 | отв 171 | НЗМ | обр. | 219 | 88.0 | 2.962 | 0.375 | 0.331 | 0.322 | 0.237 | 0.041 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.242 | 0.304 | 0.360 | 2.220 | 418.6 |
| отв 171 | ТК80 | НЗМ | под. | 219 | 34.0 | 1.144 | 0.145 | 0.128 | 0.124 | 0.091 | 0.016 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.093 | 0.117 | 0.139 | 0.856 | 161.4 |
| отв 171 | ТК80 | НЗМ | обр. | 219 | 34.0 | 1.144 | 0.145 | 0.128 | 0.124 | 0.091 | 0.016 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.093 | 0.117 | 0.139 | 0.856 | 161.4 |
| ТК80 | ТК79 | НЗМ | под. | 219 | 56.0 | 1.885 | 0.239 | 0.211 | 0.205 | 0.151 | 0.026 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.154 | 0.193 | 0.229 | 1.413 | 266.4 |
| ТК80 | ТК79 | НЗМ | обр. | 219 | 56.0 | 1.885 | 0.239 | 0.211 | 0.205 | 0.151 | 0.026 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.154 | 0.193 | 0.229 | 1.413 | 266.4 |
| ТК79 | ТК78 | НЗМ | под. | 219 | 70.0 | 2.356 | 0.298 | 0.263 | 0.256 | 0.188 | 0.033 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.192 | 0.242 | 0.286 | 1.765 | 332.8 |
| ТК79 | ТК78 | НЗМ | обр. | 219 | 70.0 | 2.356 | 0.298 | 0.263 | 0.256 | 0.188 | 0.033 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.192 | 0.242 | 0.286 | 1.765 | 332.8 |
| ТК77 | отв 170 | НЗМ | под. | 219 | 254.0 | 8.548 | 1.082 | 0.955 | 0.929 | 0.683 | 0.120 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.024 | 0.697 | 0.877 | 1.038 | 6.405 | 1207.6 |
| ТК77 | отв 170 | НЗМ | обр. | 219 | 254.0 | 8.548 | 1.082 | 0.955 | 0.929 | 0.683 | 0.120 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.024 | 0.697 | 0.877 | 1.038 | 6.405 | 1207.6 |
| ТК94 | ТК93 | НЗМ | под. | 219 | 184.0 | 6.192 | 0.784 | 0.692 | 0.673 | 0.495 | 0.087 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.017 | 0.505 | 0.635 | 0.752 | 4.640 | 874.8 |
| ТК94 | ТК93 | НЗМ | обр. | 219 | 184.0 | 6.192 | 0.784 | 0.692 | 0.673 | 0.495 | 0.087 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.017 | 0.505 | 0.635 | 0.752 | 4.640 | 874.8 |
| ТК93 | ТК92 | НЗМ | под. | 219 | 78.0 | 2.625 | 0.332 | 0.293 | 0.285 | 0.210 | 0.037 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.214 | 0.269 | 0.319 | 1.966 | 370.7 |
| ТК93 | ТК92 | НЗМ | обр. | 219 | 78.0 | 2.625 | 0.332 | 0.293 | 0.285 | 0.210 | 0.037 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.214 | 0.269 | 0.319 | 1.966 | 370.7 |
| Итого: | 531.392 | 65.932 | 58.284 | 57.172 | 43.050 | 7.782 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.584 | 43.980 | 54.084 | 63.408 | 395.276 | 74525.6 |

Расчет нормативных утечек теплоносителя

Система теплоснабжения: Сети после ЦТП-2 Температурный график: 110/70

| Наименование участка | Тип прок- лад- ки | Назна- чение | D,мм | L, м | Vc, куб.м | Расчет нормативных тепловых потерь через изоляцию по месяцам, Гкал | Усредненный расчет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начало | Конец |  |  |  |  |  | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Qгод | Q, ккал/ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| отв 178 | здание | НЗМ | под. | 32 | 247.0 | 0.141 | 0.263 | 0.238 | 0.263 | 0.255 | 0.059 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.017 | 0.263 | 0.255 | 0.263 | 1.876 | 0.0004 |
| отв 178 | здание | НЗМ | обр. | 32 | 247.0 | 0.141 | 0.263 | 0.238 | 0.263 | 0.255 | 0.059 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.017 | 0.263 | 0.255 | 0.263 | 1.876 | 0.0004 |
| ТК103 | здание | НЗМ | под. | 32 | 305.0 | 0.175 | 0.325 | 0.293 | 0.325 | 0.314 | 0.073 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.021 | 0.325 | 0.314 | 0.325 | 2.315 | 0.0004 |
| ТК103 | здание | НЗМ | обр. | 32 | 305.0 | 0.175 | 0.325 | 0.293 | 0.325 | 0.314 | 0.073 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.021 | 0.325 | 0.314 | 0.325 | 2.315 | 0.0004 |
| ТК79 | здание | НЗМ | под. | 32 | 24.0 | 0.014 | 0.026 | 0.023 | 0.026 | 0.025 | 0.006 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.026 | 0.025 | 0.026 | 0.185 | 0.0000 |
| ТК79 | здание | НЗМ | обр. | 32 | 24.0 | 0.014 | 0.026 | 0.023 | 0.026 | 0.025 | 0.006 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.026 | 0.025 | 0.026 | 0.185 | 0.0000 |
| ТК78 | здание | НЗМ | под. | 32 | 65.0 | 0.037 | 0.069 | 0.063 | 0.069 | 0.067 | 0.016 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.069 | 0.067 | 0.069 | 0.493 | 0.0001 |
| ТК78 | здание | НЗМ | обр. | 32 | 65.0 | 0.037 | 0.069 | 0.063 | 0.069 | 0.067 | 0.016 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.069 | 0.067 | 0.069 | 0.493 | 0.0001 |
| ЦТП№1 | киоски | НЗМ | под. | 32 | 180.0 | 0.103 | 0.192 | 0.173 | 0.192 | 0.186 | 0.043 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.012 | 0.192 | 0.186 | 0.192 | 1.368 | 0.0003 |
| ЦТП№1 | киоски | НЗМ | обр. | 32 | 180.0 | 0.103 | 0.192 | 0.173 | 0.192 | 0.186 | 0.043 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.012 | 0.192 | 0.186 | 0.192 | 1.368 | 0.0003 |
| отв 166 | здание | НЗМ | под. | 57 | 21.0 | 0.041 | 0.077 | 0.069 | 0.077 | 0.074 | 0.017 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.077 | 0.074 | 0.077 | 0.547 | 0.0001 |
| отв 166 | здание | НЗМ | обр. | 57 | 21.0 | 0.041 | 0.077 | 0.069 | 0.077 | 0.074 | 0.017 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.077 | 0.074 | 0.077 | 0.547 | 0.0001 |
| ТК120 | здание | НЗМ | под. | 57 | 42.0 | 0.082 | 0.153 | 0.139 | 0.153 | 0.148 | 0.035 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.010 | 0.153 | 0.148 | 0.153 | 1.092 | 0.0002 |
| ТК120 | здание | НЗМ | обр. | 57 | 42.0 | 0.082 | 0.153 | 0.139 | 0.153 | 0.148 | 0.035 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.010 | 0.153 | 0.148 | 0.153 | 1.092 | 0.0002 |
| ТК119 | здание | НЗМ | под. | 57 | 62.0 | 0.122 | 0.226 | 0.205 | 0.226 | 0.219 | 0.051 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.015 | 0.226 | 0.219 | 0.226 | 1.613 | 0.0003 |
| ТК119 | здание | НЗМ | обр. | 57 | 62.0 | 0.122 | 0.226 | 0.205 | 0.226 | 0.219 | 0.051 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.015 | 0.226 | 0.219 | 0.226 | 1.613 | 0.0003 |
| отв 188 | здание | НЗМ | под. | 57 | 62.0 | 0.122 | 0.226 | 0.205 | 0.226 | 0.219 | 0.051 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.015 | 0.226 | 0.219 | 0.226 | 1.613 | 0.0003 |
| отв 188 | здание | НЗМ | обр. | 57 | 62.0 | 0.122 | 0.226 | 0.205 | 0.226 | 0.219 | 0.051 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.015 | 0.226 | 0.219 | 0.226 | 1.613 | 0.0003 |
| ТК98 | здание | НЗМ | под. | 57 | 151.0 | 0.296 | 0.551 | 0.498 | 0.551 | 0.534 | 0.125 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.036 | 0.551 | 0.534 | 0.551 | 3.931 | 0.0007 |
| ТК98 | здание | НЗМ | обр. | 57 | 151.0 | 0.296 | 0.551 | 0.498 | 0.551 | 0.534 | 0.125 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.036 | 0.551 | 0.534 | 0.551 | 3.931 | 0.0007 |
| ТК99 | здание | НЗМ | под. | 57 | 56.0 | 0.110 | 0.205 | 0.185 | 0.205 | 0.198 | 0.046 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.013 | 0.205 | 0.198 | 0.205 | 1.460 | 0.0003 |
| ТК99 | здание | НЗМ | обр. | 57 | 56.0 | 0.110 | 0.205 | 0.185 | 0.205 | 0.198 | 0.046 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.013 | 0.205 | 0.198 | 0.205 | 1.460 | 0.0003 |
| ТК96 | здание | НЗМ | под. | 57 | 10.0 | 0.020 | 0.037 | 0.033 | 0.037 | 0.035 | 0.008 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.037 | 0.035 | 0.037 | 0.261 | 0.0000 |
| ТК96 | здание | НЗМ | обр. | 57 | 10.0 | 0.020 | 0.037 | 0.033 | 0.037 | 0.035 | 0.008 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.037 | 0.035 | 0.037 | 0.261 | 0.0000 |
| ТК84 | здание | НЗМ | под. | 57 | 73.0 | 0.143 | 0.267 | 0.241 | 0.267 | 0.258 | 0.060 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.017 | 0.267 | 0.258 | 0.267 | 1.902 | 0.0004 |
| ТК84 | здание | НЗМ | обр. | 57 | 73.0 | 0.143 | 0.267 | 0.241 | 0.267 | 0.258 | 0.060 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.017 | 0.267 | 0.258 | 0.267 | 1.902 | 0.0004 |
| ТК89 | отв 178 | НЗМ | под. | 57 | 52.0 | 0.102 | 0.190 | 0.172 | 0.190 | 0.184 | 0.043 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.012 | 0.190 | 0.184 | 0.190 | 1.355 | 0.0003 |
| ТК89 | отв 178 | НЗМ | обр. | 57 | 52.0 | 0.102 | 0.190 | 0.172 | 0.190 | 0.184 | 0.043 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.012 | 0.190 | 0.184 | 0.190 | 1.355 | 0.0003 |
| ТК87 | здание | НЗМ | под. | 57 | 30.0 | 0.059 | 0.110 | 0.099 | 0.110 | 0.106 | 0.025 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.110 | 0.106 | 0.110 | 0.783 | 0.0001 |
| ТК87 | здание | НЗМ | обр. | 57 | 30.0 | 0.059 | 0.110 | 0.099 | 0.110 | 0.106 | 0.025 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.110 | 0.106 | 0.110 | 0.783 | 0.0001 |
| ТК88 | здание | НЗМ | под. | 57 | 20.0 | 0.039 | 0.073 | 0.066 | 0.073 | 0.071 | 0.016 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.073 | 0.071 | 0.073 | 0.521 | 0.0001 |
| ТК88 | здание | НЗМ | обр. | 57 | 20.0 | 0.039 | 0.073 | 0.066 | 0.073 | 0.071 | 0.016 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.073 | 0.071 | 0.073 | 0.521 | 0.0001 |
| ТК93 | здание | НЗМ | под. | 57 | 11.0 | 0.022 | 0.040 | 0.036 | 0.040 | 0.039 | 0.009 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.040 | 0.039 | 0.040 | 0.286 | 0.0001 |
| ТК93 | здание | НЗМ | обр. | 57 | 11.0 | 0.022 | 0.040 | 0.036 | 0.040 | 0.039 | 0.009 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.040 | 0.039 | 0.040 | 0.286 | 0.0001 |
| ТК92 | здание | НЗМ | под. | 57 | 11.0 | 0.022 | 0.040 | 0.036 | 0.040 | 0.039 | 0.009 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.040 | 0.039 | 0.040 | 0.286 | 0.0001 |
| ТК92 | здание | НЗМ | обр. | 57 | 11.0 | 0.022 | 0.040 | 0.036 | 0.040 | 0.039 | 0.009 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.040 | 0.039 | 0.040 | 0.286 | 0.0001 |
| ТК90 | здание | НЗМ | под. | 57 | 138.0 | 0.271 | 0.504 | 0.455 | 0.504 | 0.488 | 0.114 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.033 | 0.504 | 0.488 | 0.504 | 3.594 | 0.0007 |
| ТК90 | здание | НЗМ | обр. | 57 | 138.0 | 0.271 | 0.504 | 0.455 | 0.504 | 0.488 | 0.114 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.033 | 0.504 | 0.488 | 0.504 | 3.594 | 0.0007 |
| отв 182 | здание | НЗМ | под. | 57 | 55.0 | 0.108 | 0.201 | 0.181 | 0.201 | 0.194 | 0.045 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.013 | 0.201 | 0.194 | 0.201 | 1.431 | 0.0003 |
| отв 182 | здание | НЗМ | обр. | 57 | 55.0 | 0.108 | 0.201 | 0.181 | 0.201 | 0.194 | 0.045 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.013 | 0.201 | 0.194 | 0.201 | 1.431 | 0.0003 |
| отв 165 | здание | НЗМ | под. | 57 | 75.0 | 0.147 | 0.274 | 0.247 | 0.274 | 0.265 | 0.062 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.018 | 0.274 | 0.265 | 0.274 | 1.953 | 0.0004 |
| отв 165 | здание | НЗМ | обр. | 57 | 75.0 | 0.147 | 0.274 | 0.247 | 0.274 | 0.265 | 0.062 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.018 | 0.274 | 0.265 | 0.274 | 1.953 | 0.0004 |
| отв 197 | здание | НЗМ | под. | 57 | 21.0 | 0.041 | 0.077 | 0.069 | 0.077 | 0.074 | 0.017 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.077 | 0.074 | 0.077 | 0.547 | 0.0001 |
| отв 197 | здание | НЗМ | обр. | 57 | 21.0 | 0.041 | 0.077 | 0.069 | 0.077 | 0.074 | 0.017 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.077 | 0.074 | 0.077 | 0.547 | 0.0001 |
| отв 200 | здание | НЗМ | под. | 57 | 16.0 | 0.031 | 0.058 | 0.053 | 0.058 | 0.057 | 0.013 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.058 | 0.057 | 0.058 | 0.416 | 0.0001 |
| отв 200 | здание | НЗМ | обр. | 57 | 16.0 | 0.031 | 0.058 | 0.053 | 0.058 | 0.057 | 0.013 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.058 | 0.057 | 0.058 | 0.416 | 0.0001 |
| отв 195 | ТК115 | НЗМ | под. | 57 | 142.0 | 0.279 | 0.519 | 0.468 | 0.519 | 0.502 | 0.117 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.033 | 0.519 | 0.502 | 0.519 | 3.698 | 0.0007 |
| отв 195 | ТК115 | НЗМ | обр. | 57 | 142.0 | 0.279 | 0.519 | 0.468 | 0.519 | 0.502 | 0.117 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.033 | 0.519 | 0.502 | 0.519 | 3.698 | 0.0007 |
| ТК115 | здание | НЗМ | под. | 57 | 17.0 | 0.033 | 0.062 | 0.056 | 0.062 | 0.060 | 0.014 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.062 | 0.060 | 0.062 | 0.442 | 0.0001 |
| ТК115 | здание | НЗМ | обр. | 57 | 17.0 | 0.033 | 0.062 | 0.056 | 0.062 | 0.060 | 0.014 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.062 | 0.060 | 0.062 | 0.442 | 0.0001 |
| отв 193 | отв 192 | НЗМ | под. | 57 | 40.0 | 0.079 | 0.146 | 0.132 | 0.146 | 0.141 | 0.033 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 0.146 | 0.141 | 0.146 | 1.040 | 0.0002 |
| отв 193 | отв 192 | НЗМ | обр. | 57 | 40.0 | 0.079 | 0.146 | 0.132 | 0.146 | 0.141 | 0.033 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 0.146 | 0.141 | 0.146 | 1.040 | 0.0002 |
| отв 193 | здание | НЗМ | под. | 57 | 55.0 | 0.108 | 0.201 | 0.181 | 0.201 | 0.194 | 0.045 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.013 | 0.201 | 0.194 | 0.201 | 1.431 | 0.0003 |
| отв 193 | здание | НЗМ | обр. | 57 | 55.0 | 0.108 | 0.201 | 0.181 | 0.201 | 0.194 | 0.045 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.013 | 0.201 | 0.194 | 0.201 | 1.431 | 0.0003 |
| отв 192 | здание | НЗМ | под. | 57 | 168.0 | 0.330 | 0.614 | 0.554 | 0.614 | 0.594 | 0.139 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.040 | 0.614 | 0.594 | 0.614 | 4.377 | 0.0008 |
| отв 192 | здание | НЗМ | обр. | 57 | 168.0 | 0.330 | 0.614 | 0.554 | 0.614 | 0.594 | 0.139 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.040 | 0.614 | 0.594 | 0.614 | 4.377 | 0.0008 |
| ТК60 | здание | НЗМ | под. | 57 | 215.0 | 0.422 | 0.785 | 0.709 | 0.785 | 0.760 | 0.177 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.051 | 0.785 | 0.760 | 0.785 | 5.597 | 0.0011 |
| ТК60 | здание | НЗМ | обр. | 57 | 215.0 | 0.422 | 0.785 | 0.709 | 0.785 | 0.760 | 0.177 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.051 | 0.785 | 0.760 | 0.785 | 5.597 | 0.0011 |
| отв 171 | здание | НЗМ | под. | 57 | 214.0 | 0.420 | 0.782 | 0.706 | 0.782 | 0.756 | 0.176 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.050 | 0.782 | 0.756 | 0.782 | 5.572 | 0.0011 |
| отв 171 | здание | НЗМ | обр. | 57 | 214.0 | 0.420 | 0.782 | 0.706 | 0.782 | 0.756 | 0.176 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.050 | 0.782 | 0.756 | 0.782 | 5.572 | 0.0011 |
| ТК79 | здание | НЗМ | под. | 57 | 189.0 | 0.371 | 0.690 | 0.623 | 0.690 | 0.668 | 0.156 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.045 | 0.690 | 0.668 | 0.690 | 4.920 | 0.0009 |
| ТК79 | здание | НЗМ | обр. | 57 | 189.0 | 0.371 | 0.690 | 0.623 | 0.690 | 0.668 | 0.156 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.045 | 0.690 | 0.668 | 0.690 | 4.920 | 0.0009 |
| ТК77 | здание | НЗМ | под. | 57 | 182.0 | 0.357 | 0.665 | 0.600 | 0.665 | 0.643 | 0.150 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.043 | 0.665 | 0.643 | 0.665 | 4.739 | 0.0009 |
| ТК77 | здание | НЗМ | обр. | 57 | 182.0 | 0.357 | 0.665 | 0.600 | 0.665 | 0.643 | 0.150 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.043 | 0.665 | 0.643 | 0.665 | 4.739 | 0.0009 |
| ТК81 | отв 171 | НЗМ | под.ГВС | 76 | 88.0 | 0.329 | 0.612 | 0.553 | 0.612 | 0.592 | 0.138 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.039 | 0.612 | 0.592 | 0.612 | 4.362 | 0.0008 |
| ТК81 | отв 171 | НЗМ | обр.ГВС | 76 | 88.0 | 0.329 | 0.612 | 0.553 | 0.612 | 0.592 | 0.138 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.039 | 0.612 | 0.592 | 0.612 | 4.362 | 0.0008 |
| отв 171 | ТК80 | НЗМ | под.ГВС | 76 | 34.0 | 0.127 | 0.236 | 0.214 | 0.236 | 0.229 | 0.053 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.015 | 0.236 | 0.229 | 0.236 | 1.684 | 0.0003 |
| отв 171 | ТК80 | НЗМ | обр.ГВС | 76 | 34.0 | 0.127 | 0.236 | 0.214 | 0.236 | 0.229 | 0.053 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.015 | 0.236 | 0.229 | 0.236 | 1.684 | 0.0003 |
| ТК64 | здание | НЗМ | под. | 76 | 31.0 | 0.116 | 0.216 | 0.195 | 0.216 | 0.209 | 0.049 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.014 | 0.216 | 0.209 | 0.216 | 1.540 | 0.0003 |
| ТК64 | здание | НЗМ | обр. | 76 | 31.0 | 0.116 | 0.216 | 0.195 | 0.216 | 0.209 | 0.049 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.014 | 0.216 | 0.209 | 0.216 | 1.540 | 0.0003 |
| отв 168 | отв 175 | НЗМ | под.ГВС | 76 | 30.0 | 0.112 | 0.209 | 0.188 | 0.209 | 0.202 | 0.047 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.013 | 0.209 | 0.202 | 0.209 | 1.488 | 0.0003 |
| отв 168 | отв 175 | НЗМ | обр.ГВС | 76 | 30.0 | 0.112 | 0.209 | 0.188 | 0.209 | 0.202 | 0.047 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.013 | 0.209 | 0.202 | 0.209 | 1.488 | 0.0003 |
| отв 175 | отв 174 | НЗМ | под.ГВС | 76 | 52.0 | 0.194 | 0.362 | 0.327 | 0.362 | 0.350 | 0.082 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.023 | 0.362 | 0.350 | 0.362 | 2.580 | 0.0005 |
| отв 175 | отв 174 | НЗМ | обр.ГВС | 76 | 52.0 | 0.194 | 0.362 | 0.327 | 0.362 | 0.350 | 0.082 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.023 | 0.362 | 0.350 | 0.362 | 2.580 | 0.0005 |
| ТК72 | ТК73 | НЗМ | под.ГВС | 76 | 108.0 | 0.404 | 0.751 | 0.678 | 0.751 | 0.727 | 0.170 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.048 | 0.751 | 0.727 | 0.751 | 5.354 | 0.0010 |
| ТК72 | ТК73 | НЗМ | обр.ГВС | 76 | 108.0 | 0.404 | 0.751 | 0.678 | 0.751 | 0.727 | 0.170 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.048 | 0.751 | 0.727 | 0.751 | 5.354 | 0.0010 |
| ТК72 | здание | НЗМ | под.ГВС | 76 | 11.0 | 0.041 | 0.077 | 0.069 | 0.077 | 0.074 | 0.017 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.077 | 0.074 | 0.077 | 0.547 | 0.0001 |
| ТК72 | здание | НЗМ | обр.ГВС | 76 | 11.0 | 0.041 | 0.077 | 0.069 | 0.077 | 0.074 | 0.017 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.077 | 0.074 | 0.077 | 0.547 | 0.0001 |
| ТК73 | здание | НЗМ | под.ГВС | 76 | 10.0 | 0.037 | 0.070 | 0.063 | 0.070 | 0.067 | 0.016 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.070 | 0.067 | 0.070 | 0.497 | 0.0001 |
| ТК73 | здание | НЗМ | обр.ГВС | 76 | 10.0 | 0.037 | 0.070 | 0.063 | 0.070 | 0.067 | 0.016 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.070 | 0.067 | 0.070 | 0.497 | 0.0001 |
| отв 175 | здание | НЗМ | под.ГВС | 76 | 50.0 | 0.187 | 0.348 | 0.314 | 0.348 | 0.337 | 0.079 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.022 | 0.348 | 0.337 | 0.348 | 2.481 | 0.0005 |
| отв 175 | здание | НЗМ | обр.ГВС | 76 | 50.0 | 0.187 | 0.348 | 0.314 | 0.348 | 0.337 | 0.079 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.022 | 0.348 | 0.337 | 0.348 | 2.481 | 0.0005 |
| отв 174 | здание | НЗМ | под.ГВС | 76 | 50.0 | 0.187 | 0.348 | 0.314 | 0.348 | 0.337 | 0.079 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.022 | 0.348 | 0.337 | 0.348 | 2.481 | 0.0005 |
| отв 174 | здание | НЗМ | обр.ГВС | 76 | 50.0 | 0.187 | 0.348 | 0.314 | 0.348 | 0.337 | 0.079 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.022 | 0.348 | 0.337 | 0.348 | 2.481 | 0.0005 |
| ТК75 | здание | НЗМ | под.ГВС | 76 | 74.0 | 0.277 | 0.515 | 0.465 | 0.515 | 0.498 | 0.116 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.033 | 0.515 | 0.498 | 0.515 | 3.670 | 0.0007 |
| ТК75 | здание | НЗМ | обр.ГВС | 76 | 74.0 | 0.277 | 0.515 | 0.465 | 0.515 | 0.498 | 0.116 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.033 | 0.515 | 0.498 | 0.515 | 3.670 | 0.0007 |
| ТК123 | здание | НЗМ | под. | 76 | 61.0 | 0.228 | 0.424 | 0.383 | 0.424 | 0.411 | 0.096 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.027 | 0.424 | 0.411 | 0.424 | 3.024 | 0.0006 |
| ТК123 | здание | НЗМ | обр. | 76 | 61.0 | 0.228 | 0.424 | 0.383 | 0.424 | 0.411 | 0.096 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.027 | 0.424 | 0.411 | 0.424 | 3.024 | 0.0006 |
| отв 184 | здание | НЗМ | под. | 76 | 78.0 | 0.292 | 0.542 | 0.490 | 0.542 | 0.525 | 0.122 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.035 | 0.542 | 0.525 | 0.542 | 3.865 | 0.0007 |
| отв 184 | здание | НЗМ | обр. | 76 | 78.0 | 0.292 | 0.542 | 0.490 | 0.542 | 0.525 | 0.122 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.035 | 0.542 | 0.525 | 0.542 | 3.865 | 0.0007 |
| ТК96 | ТК97 | НЗМ | под. | 76 | 70.0 | 0.262 | 0.487 | 0.440 | 0.487 | 0.471 | 0.110 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.031 | 0.487 | 0.471 | 0.487 | 3.471 | 0.0007 |
| ТК96 | ТК97 | НЗМ | обр. | 76 | 70.0 | 0.262 | 0.487 | 0.440 | 0.487 | 0.471 | 0.110 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.031 | 0.487 | 0.471 | 0.487 | 3.471 | 0.0007 |
| ТК97 | отв 189 | НЗМ | под. | 76 | 80.0 | 0.299 | 0.556 | 0.503 | 0.556 | 0.538 | 0.126 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.036 | 0.556 | 0.538 | 0.556 | 3.965 | 0.0007 |
| ТК97 | отв 189 | НЗМ | обр. | 76 | 80.0 | 0.299 | 0.556 | 0.503 | 0.556 | 0.538 | 0.126 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.036 | 0.556 | 0.538 | 0.556 | 3.965 | 0.0007 |
| отв 185 | здание | НЗМ | под. | 76 | 90.0 | 0.337 | 0.626 | 0.565 | 0.626 | 0.606 | 0.141 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.040 | 0.626 | 0.606 | 0.626 | 4.462 | 0.0008 |
| отв 185 | здание | НЗМ | обр. | 76 | 90.0 | 0.337 | 0.626 | 0.565 | 0.626 | 0.606 | 0.141 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.040 | 0.626 | 0.606 | 0.626 | 4.462 | 0.0008 |
| отв 189 | здание | НЗМ | под. | 76 | 25.0 | 0.093 | 0.174 | 0.157 | 0.174 | 0.168 | 0.039 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.011 | 0.174 | 0.168 | 0.174 | 1.239 | 0.0002 |
| отв 189 | здание | НЗМ | обр. | 76 | 25.0 | 0.093 | 0.174 | 0.157 | 0.174 | 0.168 | 0.039 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.011 | 0.174 | 0.168 | 0.174 | 1.239 | 0.0002 |
| отв 198 | здание | НЗМ | под. | 76 | 277.0 | 1.036 | 1.927 | 1.740 | 1.927 | 1.864 | 0.435 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.124 | 1.927 | 1.864 | 1.927 | 13.735 | 0.0026 |
| отв 198 | здание | НЗМ | обр. | 76 | 277.0 | 1.036 | 1.927 | 1.740 | 1.927 | 1.864 | 0.435 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.124 | 1.927 | 1.864 | 1.927 | 13.735 | 0.0026 |
| ТК84 | здание | НЗМ | под. | 76 | 69.0 | 0.258 | 0.480 | 0.433 | 0.480 | 0.464 | 0.108 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.031 | 0.480 | 0.464 | 0.480 | 3.420 | 0.0006 |
| ТК84 | здание | НЗМ | обр. | 76 | 69.0 | 0.258 | 0.480 | 0.433 | 0.480 | 0.464 | 0.108 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.031 | 0.480 | 0.464 | 0.480 | 3.420 | 0.0006 |
| отв 181 | отв 182 | НЗМ | под. | 76 | 125.0 | 0.467 | 0.869 | 0.785 | 0.869 | 0.841 | 0.196 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.056 | 0.869 | 0.841 | 0.869 | 6.195 | 0.0012 |
| отв 181 | отв 182 | НЗМ | обр. | 76 | 125.0 | 0.467 | 0.869 | 0.785 | 0.869 | 0.841 | 0.196 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.056 | 0.869 | 0.841 | 0.869 | 6.195 | 0.0012 |
| отв 164 | отв 165 | НЗМ | под. | 76 | 168.0 | 0.628 | 1.168 | 1.055 | 1.168 | 1.131 | 0.264 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.075 | 1.168 | 1.131 | 1.168 | 8.328 | 0.0016 |
| отв 164 | отв 165 | НЗМ | обр. | 76 | 168.0 | 0.628 | 1.168 | 1.055 | 1.168 | 1.131 | 0.264 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.075 | 1.168 | 1.131 | 1.168 | 8.328 | 0.0016 |
| ТК55 | здание | НЗМ | под. | 76 | 12.0 | 0.045 | 0.083 | 0.075 | 0.083 | 0.081 | 0.019 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.083 | 0.081 | 0.083 | 0.593 | 0.0001 |
| ТК55 | здание | НЗМ | обр. | 76 | 12.0 | 0.045 | 0.083 | 0.075 | 0.083 | 0.081 | 0.019 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.083 | 0.081 | 0.083 | 0.593 | 0.0001 |
| отв 195 | здание | НЗМ | под. | 76 | 151.0 | 0.565 | 1.050 | 0.949 | 1.050 | 1.016 | 0.237 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.068 | 1.050 | 1.016 | 1.050 | 7.486 | 0.0014 |
| отв 195 | здание | НЗМ | обр. | 76 | 151.0 | 0.565 | 1.050 | 0.949 | 1.050 | 1.016 | 0.237 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.068 | 1.050 | 1.016 | 1.050 | 7.486 | 0.0014 |
| ТК61 | ТК81 | КАН | под.ГВС | 89 | 25.0 | 0.132 | 0.246 | 0.222 | 0.246 | 0.238 | 0.055 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.016 | 0.246 | 0.238 | 0.246 | 1.753 | 0.0003 |
| ТК61 | ТК81 | КАН | обр.ГВС | 89 | 25.0 | 0.132 | 0.246 | 0.222 | 0.246 | 0.238 | 0.055 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.016 | 0.246 | 0.238 | 0.246 | 1.753 | 0.0003 |
| ТК71 | ТК72 | КАН | под. | 89 | 86.0 | 0.454 | 0.845 | 0.763 | 0.845 | 0.818 | 0.191 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.055 | 0.845 | 0.818 | 0.845 | 6.025 | 0.0011 |
| ТК71 | ТК72 | КАН | обр. | 89 | 86.0 | 0.454 | 0.845 | 0.763 | 0.845 | 0.818 | 0.191 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.055 | 0.845 | 0.818 | 0.845 | 6.025 | 0.0011 |
| ТК71 | ТК72 | КАН | под.ГВС | 89 | 86.0 | 0.454 | 0.845 | 0.763 | 0.845 | 0.818 | 0.191 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.055 | 0.845 | 0.818 | 0.845 | 6.025 | 0.0011 |
| ТК71 | ТК72 | КАН | обр.ГВС | 89 | 86.0 | 0.454 | 0.845 | 0.763 | 0.845 | 0.818 | 0.191 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.055 | 0.845 | 0.818 | 0.845 | 6.025 | 0.0011 |
| ТК74 | здание | КАН | под. | 89 | 49.0 | 0.259 | 0.481 | 0.435 | 0.481 | 0.466 | 0.109 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.031 | 0.481 | 0.466 | 0.481 | 3.431 | 0.0006 |
| ТК74 | здание | КАН | обр. | 89 | 49.0 | 0.259 | 0.481 | 0.435 | 0.481 | 0.466 | 0.109 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.031 | 0.481 | 0.466 | 0.481 | 3.431 | 0.0006 |
| ТК121 | ТК87 | КАН | под. | 89 | 157.0 | 0.829 | 1.542 | 1.393 | 1.542 | 1.492 | 0.348 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.099 | 1.542 | 1.492 | 1.542 | 10.992 | 0.0021 |
| ТК121 | ТК87 | КАН | обр. | 89 | 157.0 | 0.829 | 1.542 | 1.393 | 1.542 | 1.492 | 0.348 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.099 | 1.542 | 1.492 | 1.542 | 10.992 | 0.0021 |
| ТК87 | ТК88 | КАН | под. | 89 | 46.0 | 0.243 | 0.452 | 0.408 | 0.452 | 0.437 | 0.102 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.029 | 0.452 | 0.437 | 0.452 | 3.221 | 0.0006 |
| ТК87 | ТК88 | КАН | обр. | 89 | 46.0 | 0.243 | 0.452 | 0.408 | 0.452 | 0.437 | 0.102 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.029 | 0.452 | 0.437 | 0.452 | 3.221 | 0.0006 |
| ТК88 | ТК89 | КАН | под. | 89 | 102.0 | 0.539 | 1.002 | 0.905 | 1.002 | 0.970 | 0.226 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.065 | 1.002 | 0.970 | 1.002 | 7.144 | 0.0013 |
| ТК88 | ТК89 | КАН | обр. | 89 | 102.0 | 0.539 | 1.002 | 0.905 | 1.002 | 0.970 | 0.226 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.065 | 1.002 | 0.970 | 1.002 | 7.144 | 0.0013 |
| отв 167 | отв 168 | НЗМ | под.ГВС | 89 | 116.0 | 0.613 | 1.139 | 1.029 | 1.139 | 1.103 | 0.257 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.074 | 1.139 | 1.103 | 1.139 | 8.122 | 0.0015 |
| отв 167 | отв 168 | НЗМ | обр.ГВС | 89 | 116.0 | 0.613 | 1.139 | 1.029 | 1.139 | 1.103 | 0.257 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.074 | 1.139 | 1.103 | 1.139 | 8.122 | 0.0015 |
| отв 168 | отв 169 | НЗМ | под.ГВС | 89 | 210.0 | 1.109 | 2.063 | 1.863 | 2.063 | 1.996 | 0.466 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.133 | 2.063 | 1.996 | 2.063 | 14.706 | 0.0028 |
| отв 168 | отв 169 | НЗМ | обр.ГВС | 89 | 210.0 | 1.109 | 2.063 | 1.863 | 2.063 | 1.996 | 0.466 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.133 | 2.063 | 1.996 | 2.063 | 14.706 | 0.0028 |
| отв 169 | ТК76 | НЗМ | под.ГВС | 89 | 20.0 | 0.106 | 0.196 | 0.177 | 0.196 | 0.190 | 0.044 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.013 | 0.196 | 0.190 | 0.196 | 1.398 | 0.0003 |
| отв 169 | ТК76 | НЗМ | обр.ГВС | 89 | 20.0 | 0.106 | 0.196 | 0.177 | 0.196 | 0.190 | 0.044 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.013 | 0.196 | 0.190 | 0.196 | 1.398 | 0.0003 |
| ТК76 | здание | НЗМ | под.ГВС | 89 | 30.0 | 0.158 | 0.295 | 0.266 | 0.295 | 0.285 | 0.067 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.019 | 0.295 | 0.285 | 0.295 | 2.102 | 0.0004 |
| ТК76 | здание | НЗМ | обр.ГВС | 89 | 30.0 | 0.158 | 0.295 | 0.266 | 0.295 | 0.285 | 0.067 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.019 | 0.295 | 0.285 | 0.295 | 2.102 | 0.0004 |
| ТК61 | здание | НЗМ | под.ГВС | 89 | 58.0 | 0.306 | 0.570 | 0.515 | 0.570 | 0.551 | 0.129 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.037 | 0.570 | 0.551 | 0.570 | 4.063 | 0.0008 |
| ТК61 | здание | НЗМ | обр.ГВС | 89 | 58.0 | 0.306 | 0.570 | 0.515 | 0.570 | 0.551 | 0.129 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.037 | 0.570 | 0.551 | 0.570 | 4.063 | 0.0008 |
| ТК80 | здание | НЗМ | под.ГВС | 89 | 67.0 | 0.354 | 0.658 | 0.594 | 0.658 | 0.637 | 0.149 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.042 | 0.658 | 0.637 | 0.658 | 4.691 | 0.0009 |
| ТК80 | здание | НЗМ | обр.ГВС | 89 | 67.0 | 0.354 | 0.658 | 0.594 | 0.658 | 0.637 | 0.149 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.042 | 0.658 | 0.637 | 0.658 | 4.691 | 0.0009 |
| ТК64 | здание | НЗМ | под.ГВС | 89 | 31.0 | 0.164 | 0.305 | 0.275 | 0.305 | 0.295 | 0.069 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.020 | 0.305 | 0.295 | 0.305 | 2.174 | 0.0004 |
| ТК64 | здание | НЗМ | обр.ГВС | 89 | 31.0 | 0.164 | 0.305 | 0.275 | 0.305 | 0.295 | 0.069 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.020 | 0.305 | 0.295 | 0.305 | 2.174 | 0.0004 |
| ТК69 | здание | НЗМ | под. | 89 | 86.0 | 0.454 | 0.845 | 0.763 | 0.845 | 0.818 | 0.191 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.055 | 0.845 | 0.818 | 0.845 | 6.025 | 0.0011 |
| ТК69 | здание | НЗМ | обр. | 89 | 86.0 | 0.454 | 0.845 | 0.763 | 0.845 | 0.818 | 0.191 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.055 | 0.845 | 0.818 | 0.845 | 6.025 | 0.0011 |
| ТК69 | здание | НЗМ | под.ГВС | 89 | 86.0 | 0.454 | 0.845 | 0.763 | 0.845 | 0.818 | 0.191 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.055 | 0.845 | 0.818 | 0.845 | 6.025 | 0.0011 |
| ТК69 | здание | НЗМ | обр.ГВС | 89 | 86.0 | 0.454 | 0.845 | 0.763 | 0.845 | 0.818 | 0.191 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.055 | 0.845 | 0.818 | 0.845 | 6.025 | 0.0011 |
| отв 163 | здание | НЗМ | под. | 89 | 56.0 | 0.296 | 0.550 | 0.497 | 0.550 | 0.532 | 0.124 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.035 | 0.550 | 0.532 | 0.550 | 3.920 | 0.0007 |
| отв 163 | здание | НЗМ | обр. | 89 | 56.0 | 0.296 | 0.550 | 0.497 | 0.550 | 0.532 | 0.124 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.035 | 0.550 | 0.532 | 0.550 | 3.920 | 0.0007 |
| отв 164 | здание | НЗМ | под. | 89 | 56.0 | 0.296 | 0.550 | 0.497 | 0.550 | 0.532 | 0.124 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.035 | 0.550 | 0.532 | 0.550 | 3.920 | 0.0007 |
| отв 164 | здание | НЗМ | обр. | 89 | 56.0 | 0.296 | 0.550 | 0.497 | 0.550 | 0.532 | 0.124 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.035 | 0.550 | 0.532 | 0.550 | 3.920 | 0.0007 |
| ТК72 | ТК73 | НЗМ | под. | 89 | 108.0 | 0.570 | 1.061 | 0.958 | 1.061 | 1.027 | 0.240 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.068 | 1.061 | 1.027 | 1.061 | 7.564 | 0.0014 |
| ТК72 | ТК73 | НЗМ | обр. | 89 | 108.0 | 0.570 | 1.061 | 0.958 | 1.061 | 1.027 | 0.240 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.068 | 1.061 | 1.027 | 1.061 | 7.564 | 0.0014 |
| ТК72 | здание | НЗМ | под. | 89 | 11.0 | 0.058 | 0.108 | 0.098 | 0.108 | 0.105 | 0.024 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.108 | 0.105 | 0.108 | 0.771 | 0.0001 |
| ТК72 | здание | НЗМ | обр. | 89 | 11.0 | 0.058 | 0.108 | 0.098 | 0.108 | 0.105 | 0.024 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.108 | 0.105 | 0.108 | 0.771 | 0.0001 |
| ТК73 | здание | НЗМ | под. | 89 | 10.0 | 0.053 | 0.098 | 0.089 | 0.098 | 0.095 | 0.022 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.098 | 0.095 | 0.098 | 0.699 | 0.0001 |
| ТК73 | здание | НЗМ | обр. | 89 | 10.0 | 0.053 | 0.098 | 0.089 | 0.098 | 0.095 | 0.022 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.098 | 0.095 | 0.098 | 0.699 | 0.0001 |
| отв 175 | здание | НЗМ | под. | 89 | 50.0 | 0.264 | 0.491 | 0.444 | 0.491 | 0.475 | 0.111 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.032 | 0.491 | 0.475 | 0.491 | 3.501 | 0.0007 |
| отв 175 | здание | НЗМ | обр. | 89 | 50.0 | 0.264 | 0.491 | 0.444 | 0.491 | 0.475 | 0.111 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.032 | 0.491 | 0.475 | 0.491 | 3.501 | 0.0007 |
| отв 174 | здание | НЗМ | под. | 89 | 50.0 | 0.264 | 0.491 | 0.444 | 0.491 | 0.475 | 0.111 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.032 | 0.491 | 0.475 | 0.491 | 3.501 | 0.0007 |
| отв 174 | здание | НЗМ | обр. | 89 | 50.0 | 0.264 | 0.491 | 0.444 | 0.491 | 0.475 | 0.111 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.032 | 0.491 | 0.475 | 0.491 | 3.501 | 0.0007 |
| ТК75 | здание | НЗМ | под. | 89 | 74.0 | 0.391 | 0.727 | 0.657 | 0.727 | 0.703 | 0.164 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.047 | 0.727 | 0.703 | 0.727 | 5.182 | 0.0010 |
| ТК75 | здание | НЗМ | обр. | 89 | 74.0 | 0.391 | 0.727 | 0.657 | 0.727 | 0.703 | 0.164 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.047 | 0.727 | 0.703 | 0.727 | 5.182 | 0.0010 |
| отв 166 | здание | НЗМ | под. | 89 | 37.0 | 0.195 | 0.363 | 0.328 | 0.363 | 0.352 | 0.082 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.023 | 0.363 | 0.352 | 0.363 | 2.589 | 0.0005 |
| отв 166 | здание | НЗМ | обр. | 89 | 37.0 | 0.195 | 0.363 | 0.328 | 0.363 | 0.352 | 0.082 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.023 | 0.363 | 0.352 | 0.363 | 2.589 | 0.0005 |
| ТК123 | отв 202 | НЗМ | под. | 89 | 588.0 | 3.105 | 5.776 | 5.217 | 5.776 | 5.589 | 1.304 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.373 | 5.776 | 5.589 | 5.776 | 41.176 | 0.0078 |
| ТК123 | отв 202 | НЗМ | обр. | 89 | 588.0 | 3.105 | 5.776 | 5.217 | 5.776 | 5.589 | 1.304 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.373 | 5.776 | 5.589 | 5.776 | 41.176 | 0.0078 |
| отв 202 | ТК120 | НЗМ | под. | 89 | 45.0 | 0.238 | 0.442 | 0.399 | 0.442 | 0.428 | 0.100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.029 | 0.442 | 0.428 | 0.442 | 3.152 | 0.0006 |
| отв 202 | ТК120 | НЗМ | обр. | 89 | 45.0 | 0.238 | 0.442 | 0.399 | 0.442 | 0.428 | 0.100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.029 | 0.442 | 0.428 | 0.442 | 3.152 | 0.0006 |
| отв 202 | ТК119 | НЗМ | под. | 89 | 224.0 | 1.183 | 2.200 | 1.987 | 2.200 | 2.129 | 0.497 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.142 | 2.200 | 2.129 | 2.200 | 15.684 | 0.0030 |
| отв 202 | ТК119 | НЗМ | обр. | 89 | 224.0 | 1.183 | 2.200 | 1.987 | 2.200 | 2.129 | 0.497 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.142 | 2.200 | 2.129 | 2.200 | 15.684 | 0.0030 |
| отв 193 | ТК95 | НЗМ | под. | 89 | 49.0 | 0.259 | 0.481 | 0.435 | 0.481 | 0.466 | 0.109 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.031 | 0.481 | 0.466 | 0.481 | 3.431 | 0.0006 |
| отв 193 | ТК95 | НЗМ | обр. | 89 | 49.0 | 0.259 | 0.481 | 0.435 | 0.481 | 0.466 | 0.109 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.031 | 0.481 | 0.466 | 0.481 | 3.431 | 0.0006 |
| ТК95 | отв 184 | НЗМ | под. | 89 | 313.0 | 1.653 | 3.075 | 2.777 | 3.075 | 2.975 | 0.694 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.198 | 3.075 | 2.975 | 3.075 | 21.919 | 0.0041 |
| ТК95 | отв 184 | НЗМ | обр. | 89 | 313.0 | 1.653 | 3.075 | 2.777 | 3.075 | 2.975 | 0.694 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.198 | 3.075 | 2.975 | 3.075 | 21.919 | 0.0041 |
| отв 187 | ТК101 | НЗМ | под. | 89 | 193.0 | 1.019 | 1.896 | 1.712 | 1.896 | 1.835 | 0.428 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.122 | 1.896 | 1.835 | 1.896 | 13.516 | 0.0025 |
| отв 187 | ТК101 | НЗМ | обр. | 89 | 193.0 | 1.019 | 1.896 | 1.712 | 1.896 | 1.835 | 0.428 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.122 | 1.896 | 1.835 | 1.896 | 13.516 | 0.0025 |
| ТК101 | ТК102 | НЗМ | под. | 89 | 88.0 | 0.465 | 0.864 | 0.781 | 0.864 | 0.837 | 0.195 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.056 | 0.864 | 0.837 | 0.864 | 6.162 | 0.0012 |
| ТК101 | ТК102 | НЗМ | обр. | 89 | 88.0 | 0.465 | 0.864 | 0.781 | 0.864 | 0.837 | 0.195 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.056 | 0.864 | 0.837 | 0.864 | 6.162 | 0.0012 |
| ТК102 | здание | НЗМ | под. | 89 | 268.0 | 1.415 | 2.632 | 2.378 | 2.632 | 2.548 | 0.594 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.170 | 2.632 | 2.548 | 2.632 | 18.766 | 0.0035 |
| ТК102 | здание | НЗМ | обр. | 89 | 268.0 | 1.415 | 2.632 | 2.378 | 2.632 | 2.548 | 0.594 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.170 | 2.632 | 2.548 | 2.632 | 18.766 | 0.0035 |
| отв 186 | здание | НЗМ | под. | 89 | 96.0 | 0.507 | 0.943 | 0.852 | 0.943 | 0.913 | 0.213 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.061 | 0.943 | 0.913 | 0.943 | 6.724 | 0.0013 |
| отв 186 | здание | НЗМ | обр. | 89 | 96.0 | 0.507 | 0.943 | 0.852 | 0.943 | 0.913 | 0.213 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.061 | 0.943 | 0.913 | 0.943 | 6.724 | 0.0013 |
| отв 199 | отв 198 | НЗМ | под. | 89 | 336.0 | 1.774 | 3.300 | 2.981 | 3.300 | 3.194 | 0.745 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.213 | 3.300 | 3.194 | 3.300 | 23.527 | 0.0044 |
| отв 199 | отв 198 | НЗМ | обр. | 89 | 336.0 | 1.774 | 3.300 | 2.981 | 3.300 | 3.194 | 0.745 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.213 | 3.300 | 3.194 | 3.300 | 23.527 | 0.0044 |
| ТК105 | ТК104 | НЗМ | под. | 89 | 193.0 | 1.019 | 1.896 | 1.712 | 1.896 | 1.835 | 0.428 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.122 | 1.896 | 1.835 | 1.896 | 13.516 | 0.0025 |
| ТК105 | ТК104 | НЗМ | обр. | 89 | 193.0 | 1.019 | 1.896 | 1.712 | 1.896 | 1.835 | 0.428 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.122 | 1.896 | 1.835 | 1.896 | 13.516 | 0.0025 |
| ТК104 | ТК103 | НЗМ | под. | 89 | 284.0 | 1.500 | 2.790 | 2.520 | 2.790 | 2.700 | 0.630 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.180 | 2.790 | 2.700 | 2.790 | 19.890 | 0.0038 |
| ТК104 | ТК103 | НЗМ | обр. | 89 | 284.0 | 1.500 | 2.790 | 2.520 | 2.790 | 2.700 | 0.630 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.180 | 2.790 | 2.700 | 2.790 | 19.890 | 0.0038 |
| ТК103 | отв 195 | НЗМ | под. | 89 | 322.0 | 1.700 | 3.163 | 2.857 | 3.163 | 3.061 | 0.714 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.204 | 3.163 | 3.061 | 3.163 | 22.549 | 0.0043 |
| ТК103 | отв 195 | НЗМ | обр. | 89 | 322.0 | 1.700 | 3.163 | 2.857 | 3.163 | 3.061 | 0.714 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.204 | 3.163 | 3.061 | 3.163 | 22.549 | 0.0043 |
| ТК105 | отв 193 | НЗМ | под. | 89 | 836.0 | 4.415 | 8.212 | 7.417 | 8.212 | 7.947 | 1.854 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.530 | 8.212 | 7.947 | 8.212 | 58.543 | 0.0110 |
| ТК105 | отв 193 | НЗМ | обр. | 89 | 836.0 | 4.415 | 8.212 | 7.417 | 8.212 | 7.947 | 1.854 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.530 | 8.212 | 7.947 | 8.212 | 58.543 | 0.0110 |
| отв 162 | отв 163 | КАН | под. | 108 | 30.0 | 0.236 | 0.438 | 0.396 | 0.438 | 0.424 | 0.099 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.028 | 0.438 | 0.424 | 0.438 | 3.123 | 0.0006 |
| отв 162 | отв 163 | КАН | обр. | 108 | 30.0 | 0.236 | 0.438 | 0.396 | 0.438 | 0.424 | 0.099 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.028 | 0.438 | 0.424 | 0.438 | 3.123 | 0.0006 |
| отв 163 | отв 164 | КАН | под. | 108 | 50.0 | 0.393 | 0.730 | 0.660 | 0.730 | 0.707 | 0.165 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.047 | 0.730 | 0.707 | 0.730 | 5.206 | 0.0010 |
| отв 163 | отв 164 | КАН | обр. | 108 | 50.0 | 0.393 | 0.730 | 0.660 | 0.730 | 0.707 | 0.165 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.047 | 0.730 | 0.707 | 0.730 | 5.206 | 0.0010 |
| ТК109 | ТК110 | КАН | под. | 108 | 46.0 | 0.361 | 0.672 | 0.607 | 0.672 | 0.650 | 0.152 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.043 | 0.672 | 0.650 | 0.672 | 4.790 | 0.0009 |
| ТК109 | ТК110 | КАН | обр. | 108 | 46.0 | 0.361 | 0.672 | 0.607 | 0.672 | 0.650 | 0.152 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.043 | 0.672 | 0.650 | 0.672 | 4.790 | 0.0009 |
| ТК110 | здание | КАН | под. | 108 | 34.0 | 0.267 | 0.497 | 0.449 | 0.497 | 0.481 | 0.112 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.032 | 0.497 | 0.481 | 0.497 | 3.543 | 0.0007 |
| ТК110 | здание | КАН | обр. | 108 | 34.0 | 0.267 | 0.497 | 0.449 | 0.497 | 0.481 | 0.112 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.032 | 0.497 | 0.481 | 0.497 | 3.543 | 0.0007 |
| отв 196 | ТК113 | КАН | под. | 108 | 41.0 | 0.322 | 0.599 | 0.541 | 0.599 | 0.580 | 0.135 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.039 | 0.599 | 0.580 | 0.599 | 4.271 | 0.0008 |
| отв 196 | ТК113 | КАН | обр. | 108 | 41.0 | 0.322 | 0.599 | 0.541 | 0.599 | 0.580 | 0.135 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.039 | 0.599 | 0.580 | 0.599 | 4.271 | 0.0008 |
| отв 167 | здание | НЗМ | под. | 108 | 8.0 | 0.063 | 0.117 | 0.106 | 0.117 | 0.113 | 0.026 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.117 | 0.113 | 0.117 | 0.834 | 0.0002 |
| отв 167 | здание | НЗМ | обр. | 108 | 8.0 | 0.063 | 0.117 | 0.106 | 0.117 | 0.113 | 0.026 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.117 | 0.113 | 0.117 | 0.834 | 0.0002 |
| отв 167 | здание | НЗМ | под.ГВС | 108 | 8.0 | 0.063 | 0.117 | 0.106 | 0.117 | 0.113 | 0.026 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.117 | 0.113 | 0.117 | 0.834 | 0.0002 |
| отв 167 | здание | НЗМ | обр.ГВС | 108 | 8.0 | 0.063 | 0.117 | 0.106 | 0.117 | 0.113 | 0.026 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.117 | 0.113 | 0.117 | 0.834 | 0.0002 |
| ТК76 | здание | НЗМ | под. | 108 | 30.0 | 0.236 | 0.438 | 0.396 | 0.438 | 0.424 | 0.099 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.028 | 0.438 | 0.424 | 0.438 | 3.123 | 0.0006 |
| ТК76 | здание | НЗМ | обр. | 108 | 30.0 | 0.236 | 0.438 | 0.396 | 0.438 | 0.424 | 0.099 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.028 | 0.438 | 0.424 | 0.438 | 3.123 | 0.0006 |
| отв 170 | ТК76 | НЗМ | под. | 108 | 193.0 | 1.516 | 2.819 | 2.547 | 2.819 | 2.728 | 0.637 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.182 | 2.819 | 2.728 | 2.819 | 20.098 | 0.0038 |
| отв 170 | ТК76 | НЗМ | обр. | 108 | 193.0 | 1.516 | 2.819 | 2.547 | 2.819 | 2.728 | 0.637 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.182 | 2.819 | 2.728 | 2.819 | 20.098 | 0.0038 |
| ТК61 | здание | НЗМ | под. | 108 | 58.0 | 0.456 | 0.847 | 0.765 | 0.847 | 0.820 | 0.191 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.055 | 0.847 | 0.820 | 0.847 | 6.039 | 0.0011 |
| ТК61 | здание | НЗМ | обр. | 108 | 58.0 | 0.456 | 0.847 | 0.765 | 0.847 | 0.820 | 0.191 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.055 | 0.847 | 0.820 | 0.847 | 6.039 | 0.0011 |
| ТК80 | здание | НЗМ | под. | 108 | 67.0 | 0.526 | 0.979 | 0.884 | 0.979 | 0.947 | 0.221 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.063 | 0.979 | 0.947 | 0.979 | 6.978 | 0.0013 |
| ТК80 | здание | НЗМ | обр. | 108 | 67.0 | 0.526 | 0.979 | 0.884 | 0.979 | 0.947 | 0.221 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.063 | 0.979 | 0.947 | 0.979 | 6.978 | 0.0013 |
| отв 168 | отв 175 | НЗМ | под. | 108 | 30.0 | 0.236 | 0.438 | 0.396 | 0.438 | 0.424 | 0.099 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.028 | 0.438 | 0.424 | 0.438 | 3.123 | 0.0006 |
| отв 168 | отв 175 | НЗМ | обр. | 108 | 30.0 | 0.236 | 0.438 | 0.396 | 0.438 | 0.424 | 0.099 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.028 | 0.438 | 0.424 | 0.438 | 3.123 | 0.0006 |
| отв 175 | отв 174 | НЗМ | под. | 108 | 52.0 | 0.408 | 0.760 | 0.686 | 0.760 | 0.735 | 0.172 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.049 | 0.760 | 0.735 | 0.760 | 5.417 | 0.0010 |
| отв 175 | отв 174 | НЗМ | обр. | 108 | 52.0 | 0.408 | 0.760 | 0.686 | 0.760 | 0.735 | 0.172 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.049 | 0.760 | 0.735 | 0.760 | 5.417 | 0.0010 |
| отв 188 | отв 190 | НЗМ | под. | 108 | 487.0 | 3.825 | 7.114 | 6.426 | 7.114 | 6.885 | 1.606 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.459 | 7.114 | 6.885 | 7.114 | 50.717 | 0.0096 |
| отв 188 | отв 190 | НЗМ | обр. | 108 | 487.0 | 3.825 | 7.114 | 6.426 | 7.114 | 6.885 | 1.606 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.459 | 7.114 | 6.885 | 7.114 | 50.717 | 0.0096 |
| отв 190 | здание | НЗМ | под. | 108 | 217.0 | 1.704 | 3.170 | 2.863 | 3.170 | 3.068 | 0.716 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.205 | 3.170 | 3.068 | 3.170 | 22.600 | 0.0043 |
| отв 190 | здание | НЗМ | обр. | 108 | 217.0 | 1.704 | 3.170 | 2.863 | 3.170 | 3.068 | 0.716 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.205 | 3.170 | 3.068 | 3.170 | 22.600 | 0.0043 |
| отв 201 | здание | НЗМ | под. | 108 | 53.0 | 0.416 | 0.774 | 0.699 | 0.774 | 0.749 | 0.175 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.050 | 0.774 | 0.749 | 0.774 | 5.518 | 0.0010 |
| отв 201 | здание | НЗМ | обр. | 108 | 53.0 | 0.416 | 0.774 | 0.699 | 0.774 | 0.749 | 0.175 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.050 | 0.774 | 0.749 | 0.774 | 5.518 | 0.0010 |
| ТК113 | ТК114 | НЗМ | под. | 108 | 44.0 | 0.346 | 0.643 | 0.581 | 0.643 | 0.622 | 0.145 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.041 | 0.643 | 0.622 | 0.643 | 4.583 | 0.0009 |
| ТК113 | ТК114 | НЗМ | обр. | 108 | 44.0 | 0.346 | 0.643 | 0.581 | 0.643 | 0.622 | 0.145 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.041 | 0.643 | 0.622 | 0.643 | 4.583 | 0.0009 |
| ТК114 | отв 199 | НЗМ | под. | 108 | 167.0 | 1.312 | 2.440 | 2.204 | 2.440 | 2.361 | 0.551 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.157 | 2.440 | 2.361 | 2.440 | 17.394 | 0.0033 |
| ТК114 | отв 199 | НЗМ | обр. | 108 | 167.0 | 1.312 | 2.440 | 2.204 | 2.440 | 2.361 | 0.551 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.157 | 2.440 | 2.361 | 2.440 | 17.394 | 0.0033 |
| отв 199 | здание | НЗМ | под. | 108 | 40.0 | 0.314 | 0.584 | 0.528 | 0.584 | 0.565 | 0.132 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.038 | 0.584 | 0.565 | 0.584 | 4.164 | 0.0008 |
| отв 199 | здание | НЗМ | обр. | 108 | 40.0 | 0.314 | 0.584 | 0.528 | 0.584 | 0.565 | 0.132 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.038 | 0.584 | 0.565 | 0.584 | 4.164 | 0.0008 |
| отв 188 | здание | НЗМ | под. | 108 | 193.0 | 1.516 | 2.819 | 2.547 | 2.819 | 2.728 | 0.637 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.182 | 2.819 | 2.728 | 2.819 | 20.098 | 0.0038 |
| отв 188 | здание | НЗМ | обр. | 108 | 193.0 | 1.516 | 2.819 | 2.547 | 2.819 | 2.728 | 0.637 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.182 | 2.819 | 2.728 | 2.819 | 20.098 | 0.0038 |
| отв 186 | отв 187 | НЗМ | под. | 108 | 182.0 | 1.429 | 2.659 | 2.401 | 2.659 | 2.573 | 0.600 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.172 | 2.659 | 2.573 | 2.659 | 18.955 | 0.0036 |
| отв 186 | отв 187 | НЗМ | обр. | 108 | 182.0 | 1.429 | 2.659 | 2.401 | 2.659 | 2.573 | 0.600 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.172 | 2.659 | 2.573 | 2.659 | 18.955 | 0.0036 |
| ТК62 | ТК61 | КАН | под.ГВС | 159 | 36.0 | 0.636 | 1.183 | 1.069 | 1.183 | 1.145 | 0.267 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.076 | 1.183 | 1.145 | 1.183 | 8.434 | 0.0016 |
| ТК62 | ТК61 | КАН | обр.ГВС | 159 | 36.0 | 0.636 | 1.183 | 1.069 | 1.183 | 1.145 | 0.267 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.076 | 1.183 | 1.145 | 1.183 | 8.434 | 0.0016 |
| ТК64 | ТК65 | КАН | под.ГВС | 159 | 27.0 | 0.477 | 0.887 | 0.802 | 0.887 | 0.859 | 0.200 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.057 | 0.887 | 0.859 | 0.887 | 6.325 | 0.0012 |
| ТК64 | ТК65 | КАН | обр.ГВС | 159 | 27.0 | 0.477 | 0.887 | 0.802 | 0.887 | 0.859 | 0.200 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.057 | 0.887 | 0.859 | 0.887 | 6.325 | 0.0012 |
| ТК65 | ТК66 | КАН | под.ГВС | 159 | 12.0 | 0.212 | 0.394 | 0.356 | 0.394 | 0.382 | 0.089 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.025 | 0.394 | 0.382 | 0.394 | 2.810 | 0.0005 |
| ТК65 | ТК66 | КАН | обр.ГВС | 159 | 12.0 | 0.212 | 0.394 | 0.356 | 0.394 | 0.382 | 0.089 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.025 | 0.394 | 0.382 | 0.394 | 2.810 | 0.0005 |
| ТК92 | ТК91 | КАН | под. | 159 | 126.0 | 2.227 | 4.141 | 3.741 | 4.141 | 4.008 | 0.935 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.267 | 4.141 | 4.008 | 4.141 | 29.523 | 0.0056 |
| ТК92 | ТК91 | КАН | обр. | 159 | 126.0 | 2.227 | 4.141 | 3.741 | 4.141 | 4.008 | 0.935 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.267 | 4.141 | 4.008 | 4.141 | 29.523 | 0.0056 |
| ТК91 | ТК90 | КАН | под. | 159 | 159.0 | 2.810 | 5.226 | 4.720 | 5.226 | 5.058 | 1.180 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.337 | 5.226 | 5.058 | 5.226 | 37.257 | 0.0070 |
| ТК91 | ТК90 | КАН | обр. | 159 | 159.0 | 2.810 | 5.226 | 4.720 | 5.226 | 5.058 | 1.180 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.337 | 5.226 | 5.058 | 5.226 | 37.257 | 0.0070 |
| ТК66 | ТК69 | НЗМ | под.ГВС | 159 | 56.0 | 0.990 | 1.841 | 1.663 | 1.841 | 1.781 | 0.416 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.119 | 1.841 | 1.781 | 1.841 | 13.124 | 0.0025 |
| ТК66 | ТК69 | НЗМ | обр.ГВС | 159 | 56.0 | 0.990 | 1.841 | 1.663 | 1.841 | 1.781 | 0.416 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.119 | 1.841 | 1.781 | 1.841 | 13.124 | 0.0025 |
| ТК69 | ТК70 | НЗМ | под.ГВС | 159 | 17.0 | 0.300 | 0.559 | 0.505 | 0.559 | 0.541 | 0.126 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.036 | 0.559 | 0.541 | 0.559 | 3.985 | 0.0008 |
| ТК69 | ТК70 | НЗМ | обр.ГВС | 159 | 17.0 | 0.300 | 0.559 | 0.505 | 0.559 | 0.541 | 0.126 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.036 | 0.559 | 0.541 | 0.559 | 3.985 | 0.0008 |
| ТК70 | ТК71 | НЗМ | под.ГВС | 159 | 43.0 | 0.760 | 1.413 | 1.277 | 1.413 | 1.368 | 0.319 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.091 | 1.413 | 1.368 | 1.413 | 10.075 | 0.0019 |
| ТК70 | ТК71 | НЗМ | обр.ГВС | 159 | 43.0 | 0.760 | 1.413 | 1.277 | 1.413 | 1.368 | 0.319 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.091 | 1.413 | 1.368 | 1.413 | 10.075 | 0.0019 |
| ТК71 | ТК74 | НЗМ | под. | 159 | 124.0 | 2.191 | 4.076 | 3.681 | 4.076 | 3.944 | 0.920 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.263 | 4.076 | 3.944 | 4.076 | 29.056 | 0.0055 |
| ТК71 | ТК74 | НЗМ | обр. | 159 | 124.0 | 2.191 | 4.076 | 3.681 | 4.076 | 3.944 | 0.920 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.263 | 4.076 | 3.944 | 4.076 | 29.056 | 0.0055 |
| ТК71 | ТК74 | НЗМ | под.ГВС | 159 | 124.0 | 2.191 | 4.076 | 3.681 | 4.076 | 3.944 | 0.920 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.263 | 4.076 | 3.944 | 4.076 | 29.056 | 0.0055 |
| ТК71 | ТК74 | НЗМ | обр.ГВС | 159 | 124.0 | 2.191 | 4.076 | 3.681 | 4.076 | 3.944 | 0.920 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.263 | 4.076 | 3.944 | 4.076 | 29.056 | 0.0055 |
| ТК74 | ТК75 | НЗМ | под. | 159 | 362.0 | 6.397 | 11.899 | 10.747 | 11.899 | 11.515 | 2.687 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.768 | 11.899 | 11.515 | 11.899 | 84.828 | 0.0160 |
| ТК74 | ТК75 | НЗМ | обр. | 159 | 362.0 | 6.397 | 11.899 | 10.747 | 11.899 | 11.515 | 2.687 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.768 | 11.899 | 11.515 | 11.899 | 84.828 | 0.0160 |
| ТК74 | ТК75 | НЗМ | под.ГВС | 159 | 362.0 | 6.397 | 11.899 | 10.747 | 11.899 | 11.515 | 2.687 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.768 | 11.899 | 11.515 | 11.899 | 84.828 | 0.0160 |
| ТК74 | ТК75 | НЗМ | обр.ГВС | 159 | 362.0 | 6.397 | 11.899 | 10.747 | 11.899 | 11.515 | 2.687 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.768 | 11.899 | 11.515 | 11.899 | 84.828 | 0.0160 |
| ТК75 | отв 167 | НЗМ | под. | 159 | 111.0 | 1.962 | 3.648 | 3.295 | 3.648 | 3.531 | 0.824 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.235 | 3.648 | 3.531 | 3.648 | 26.008 | 0.0049 |
| ТК75 | отв 167 | НЗМ | обр. | 159 | 111.0 | 1.962 | 3.648 | 3.295 | 3.648 | 3.531 | 0.824 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.235 | 3.648 | 3.531 | 3.648 | 26.008 | 0.0049 |
| ТК75 | отв 167 | НЗМ | под.ГВС | 159 | 111.0 | 1.962 | 3.648 | 3.295 | 3.648 | 3.531 | 0.824 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.235 | 3.648 | 3.531 | 3.648 | 26.008 | 0.0049 |
| ТК75 | отв 167 | НЗМ | обр.ГВС | 159 | 111.0 | 1.962 | 3.648 | 3.295 | 3.648 | 3.531 | 0.824 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.235 | 3.648 | 3.531 | 3.648 | 26.008 | 0.0049 |
| отв 167 | отв 168 | НЗМ | под. | 159 | 116.0 | 2.050 | 3.813 | 3.444 | 3.813 | 3.690 | 0.861 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.246 | 3.813 | 3.690 | 3.813 | 27.183 | 0.0051 |
| отв 167 | отв 168 | НЗМ | обр. | 159 | 116.0 | 2.050 | 3.813 | 3.444 | 3.813 | 3.690 | 0.861 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.246 | 3.813 | 3.690 | 3.813 | 27.183 | 0.0051 |
| ТК106 | ТК107 | НЗМ | под. | 159 | 163.0 | 2.880 | 5.358 | 4.839 | 5.358 | 5.185 | 1.210 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.346 | 5.358 | 5.185 | 5.358 | 38.197 | 0.0072 |
| ТК106 | ТК107 | НЗМ | обр. | 159 | 163.0 | 2.880 | 5.358 | 4.839 | 5.358 | 5.185 | 1.210 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.346 | 5.358 | 5.185 | 5.358 | 38.197 | 0.0072 |
| ТК107 | ТК108 | НЗМ | под. | 159 | 332.0 | 5.867 | 10.912 | 9.856 | 10.912 | 10.560 | 2.464 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.704 | 10.912 | 10.560 | 10.912 | 77.792 | 0.0147 |
| ТК107 | ТК108 | НЗМ | обр. | 159 | 332.0 | 5.867 | 10.912 | 9.856 | 10.912 | 10.560 | 2.464 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.704 | 10.912 | 10.560 | 10.912 | 77.792 | 0.0147 |
| ТК108 | ТК109 | НЗМ | под. | 159 | 95.0 | 1.679 | 3.123 | 2.820 | 3.123 | 3.022 | 0.705 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.201 | 3.123 | 3.022 | 3.123 | 22.262 | 0.0042 |
| ТК108 | ТК109 | НЗМ | обр. | 159 | 95.0 | 1.679 | 3.123 | 2.820 | 3.123 | 3.022 | 0.705 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.201 | 3.123 | 3.022 | 3.123 | 22.262 | 0.0042 |
| ТК109 | ТК111 | НЗМ | под. | 159 | 458.0 | 8.094 | 15.054 | 13.597 | 15.054 | 14.568 | 3.399 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.971 | 15.054 | 14.568 | 15.054 | 107.319 | 0.0202 |
| ТК109 | ТК111 | НЗМ | обр. | 159 | 458.0 | 8.094 | 15.054 | 13.597 | 15.054 | 14.568 | 3.399 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.971 | 15.054 | 14.568 | 15.054 | 107.319 | 0.0202 |
| ТК111 | отв 200 | НЗМ | под. | 159 | 300.0 | 5.301 | 9.861 | 8.906 | 9.861 | 9.543 | 2.227 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.636 | 9.861 | 9.543 | 9.861 | 70.299 | 0.0133 |
| ТК111 | отв 200 | НЗМ | обр. | 159 | 300.0 | 5.301 | 9.861 | 8.906 | 9.861 | 9.543 | 2.227 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.636 | 9.861 | 9.543 | 9.861 | 70.299 | 0.0133 |
| отв 200 | ТК112 | НЗМ | под. | 159 | 137.0 | 2.421 | 4.503 | 4.067 | 4.503 | 4.358 | 1.017 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.291 | 4.503 | 4.358 | 4.503 | 32.103 | 0.0061 |
| отв 200 | ТК112 | НЗМ | обр. | 159 | 137.0 | 2.421 | 4.503 | 4.067 | 4.503 | 4.358 | 1.017 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.291 | 4.503 | 4.358 | 4.503 | 32.103 | 0.0061 |
| ТК112 | отв 201 | НЗМ | под. | 159 | 149.0 | 2.633 | 4.897 | 4.424 | 4.897 | 4.739 | 1.106 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.316 | 4.897 | 4.739 | 4.897 | 34.912 | 0.0066 |
| ТК112 | отв 201 | НЗМ | обр. | 159 | 149.0 | 2.633 | 4.897 | 4.424 | 4.897 | 4.739 | 1.106 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.316 | 4.897 | 4.739 | 4.897 | 34.912 | 0.0066 |
| ТК90 | отв 191 | НЗМ | под. | 159 | 1834.0 | 32.409 | 60.282 | 54.448 | 60.282 | 58.337 | 13.612 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.889 | 60.282 | 58.337 | 60.282 | 429.751 | 0.0810 |
| ТК90 | отв 191 | НЗМ | обр. | 159 | 1834.0 | 32.409 | 60.282 | 54.448 | 60.282 | 58.337 | 13.612 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.889 | 60.282 | 58.337 | 60.282 | 429.751 | 0.0810 |
| отв 191 | отв 188 | НЗМ | под. | 159 | 565.0 | 9.984 | 18.571 | 16.774 | 18.571 | 17.972 | 4.193 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.198 | 18.571 | 17.972 | 18.571 | 132.393 | 0.0250 |
| отв 191 | отв 188 | НЗМ | обр. | 159 | 565.0 | 9.984 | 18.571 | 16.774 | 18.571 | 17.972 | 4.193 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.198 | 18.571 | 17.972 | 18.571 | 132.393 | 0.0250 |
| отв 191 | ТК100 | НЗМ | под. | 159 | 611.0 | 10.797 | 20.083 | 18.139 | 20.083 | 19.435 | 4.535 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.296 | 20.083 | 19.435 | 20.083 | 143.172 | 0.0270 |
| отв 191 | ТК100 | НЗМ | обр. | 159 | 611.0 | 10.797 | 20.083 | 18.139 | 20.083 | 19.435 | 4.535 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.296 | 20.083 | 19.435 | 20.083 | 143.172 | 0.0270 |
| ТК100 | отв 186 | НЗМ | под. | 159 | 23.0 | 0.406 | 0.756 | 0.683 | 0.756 | 0.732 | 0.171 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.049 | 0.756 | 0.732 | 0.756 | 5.391 | 0.0010 |
| ТК100 | отв 186 | НЗМ | обр. | 159 | 23.0 | 0.406 | 0.756 | 0.683 | 0.756 | 0.732 | 0.171 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.049 | 0.756 | 0.732 | 0.756 | 5.391 | 0.0010 |
| ТК86 | отв 179 | НЗМ | под. | 159 | 101.0 | 1.785 | 3.320 | 2.998 | 3.320 | 3.213 | 0.750 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.214 | 3.320 | 3.213 | 3.320 | 23.668 | 0.0045 |
| ТК86 | отв 179 | НЗМ | обр. | 159 | 101.0 | 1.785 | 3.320 | 2.998 | 3.320 | 3.213 | 0.750 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.214 | 3.320 | 3.213 | 3.320 | 23.668 | 0.0045 |
| отв 179 | отв 180 | НЗМ | под. | 159 | 66.0 | 1.166 | 2.169 | 1.959 | 2.169 | 2.099 | 0.490 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.140 | 2.169 | 2.099 | 2.169 | 15.463 | 0.0029 |
| отв 179 | отв 180 | НЗМ | обр. | 159 | 66.0 | 1.166 | 2.169 | 1.959 | 2.169 | 2.099 | 0.490 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.140 | 2.169 | 2.099 | 2.169 | 15.463 | 0.0029 |
| отв 180 | отв 181 | НЗМ | под. | 159 | 1000.0 | 17.671 | 32.869 | 29.688 | 32.869 | 31.809 | 7.422 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.121 | 32.869 | 31.809 | 32.869 | 234.325 | 0.0442 |
| отв 180 | отв 181 | НЗМ | обр. | 159 | 1000.0 | 17.671 | 32.869 | 29.688 | 32.869 | 31.809 | 7.422 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.121 | 32.869 | 31.809 | 32.869 | 234.325 | 0.0442 |
| отв 181 | ТК118 | НЗМ | под. | 159 | 1635.0 | 28.893 | 53.741 | 48.540 | 53.741 | 52.007 | 12.135 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.467 | 53.741 | 52.007 | 53.741 | 383.120 | 0.0722 |
| отв 181 | ТК118 | НЗМ | обр. | 159 | 1635.0 | 28.893 | 53.741 | 48.540 | 53.741 | 52.007 | 12.135 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.467 | 53.741 | 52.007 | 53.741 | 383.120 | 0.0722 |
| ТК118 | ТК117 | НЗМ | под. | 159 | 34.0 | 0.601 | 1.118 | 1.009 | 1.118 | 1.081 | 0.252 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.072 | 1.118 | 1.081 | 1.118 | 7.967 | 0.0015 |
| ТК118 | ТК117 | НЗМ | обр. | 159 | 34.0 | 0.601 | 1.118 | 1.009 | 1.118 | 1.081 | 0.252 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.072 | 1.118 | 1.081 | 1.118 | 7.967 | 0.0015 |
| ТК117 | ТК116 | НЗМ | под. | 159 | 678.0 | 11.981 | 22.285 | 20.129 | 22.285 | 21.566 | 5.032 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.438 | 22.285 | 21.566 | 22.285 | 158.871 | 0.0300 |
| ТК117 | ТК116 | НЗМ | обр. | 159 | 678.0 | 11.981 | 22.285 | 20.129 | 22.285 | 21.566 | 5.032 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.438 | 22.285 | 21.566 | 22.285 | 158.871 | 0.0300 |
| ТК116 | ТК115 | НЗМ | под. | 159 | 31.0 | 0.548 | 1.019 | 0.920 | 1.019 | 0.986 | 0.230 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.066 | 1.019 | 0.986 | 1.019 | 7.264 | 0.0014 |
| ТК116 | ТК115 | НЗМ | обр. | 159 | 31.0 | 0.548 | 1.019 | 0.920 | 1.019 | 0.986 | 0.230 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.066 | 1.019 | 0.986 | 1.019 | 7.264 | 0.0014 |
| ТК115 | ТК123 | НЗМ | под. | 159 | 152.0 | 2.686 | 4.996 | 4.513 | 4.996 | 4.835 | 1.128 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.322 | 4.996 | 4.835 | 4.996 | 35.617 | 0.0067 |
| ТК115 | ТК123 | НЗМ | обр. | 159 | 152.0 | 2.686 | 4.996 | 4.513 | 4.996 | 4.835 | 1.128 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.322 | 4.996 | 4.835 | 4.996 | 35.617 | 0.0067 |
| ЦТП№2 | ТК62 | КАН | под.ГВС | 219 | 28.0 | 0.942 | 1.753 | 1.583 | 1.753 | 1.696 | 0.396 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.113 | 1.753 | 1.696 | 1.753 | 12.496 | 0.0024 |
| ЦТП№2 | ТК62 | КАН | обр.ГВС | 219 | 28.0 | 0.942 | 1.753 | 1.583 | 1.753 | 1.696 | 0.396 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.113 | 1.753 | 1.696 | 1.753 | 12.496 | 0.0024 |
| ТК62 | ТК64 | КАН | под.ГВС | 219 | 43.0 | 1.447 | 2.692 | 2.431 | 2.692 | 2.605 | 0.608 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.174 | 2.692 | 2.605 | 2.692 | 19.191 | 0.0036 |
| ТК62 | ТК64 | КАН | обр.ГВС | 219 | 43.0 | 1.447 | 2.692 | 2.431 | 2.692 | 2.605 | 0.608 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.174 | 2.692 | 2.605 | 2.692 | 19.191 | 0.0036 |
| ТК61 | ТК81 | КАН | под. | 219 | 25.0 | 0.841 | 1.565 | 1.413 | 1.565 | 1.514 | 0.353 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.101 | 1.565 | 1.514 | 1.565 | 11.155 | 0.0021 |
| ТК61 | ТК81 | КАН | обр. | 219 | 25.0 | 0.841 | 1.565 | 1.413 | 1.565 | 1.514 | 0.353 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.101 | 1.565 | 1.514 | 1.565 | 11.155 | 0.0021 |
| ТК78 | ТК77 | КАН | под. | 219 | 30.0 | 1.010 | 1.878 | 1.696 | 1.878 | 1.817 | 0.424 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.121 | 1.878 | 1.817 | 1.878 | 13.387 | 0.0025 |
| ТК78 | ТК77 | КАН | обр. | 219 | 30.0 | 1.010 | 1.878 | 1.696 | 1.878 | 1.817 | 0.424 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.121 | 1.878 | 1.817 | 1.878 | 13.387 | 0.0025 |
| ТК81 | отв 171 | НЗМ | под. | 219 | 88.0 | 2.962 | 5.508 | 4.975 | 5.508 | 5.331 | 1.244 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.355 | 5.508 | 5.331 | 5.508 | 39.268 | 0.0074 |
| ТК81 | отв 171 | НЗМ | обр. | 219 | 88.0 | 2.962 | 5.508 | 4.975 | 5.508 | 5.331 | 1.244 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.355 | 5.508 | 5.331 | 5.508 | 39.268 | 0.0074 |
| отв 171 | ТК80 | НЗМ | под. | 219 | 34.0 | 1.144 | 2.128 | 1.922 | 2.128 | 2.060 | 0.481 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.137 | 2.128 | 2.060 | 2.128 | 15.172 | 0.0029 |
| отв 171 | ТК80 | НЗМ | обр. | 219 | 34.0 | 1.144 | 2.128 | 1.922 | 2.128 | 2.060 | 0.481 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.137 | 2.128 | 2.060 | 2.128 | 15.172 | 0.0029 |
| ТК80 | ТК79 | НЗМ | под. | 219 | 56.0 | 1.885 | 3.505 | 3.166 | 3.505 | 3.392 | 0.792 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.226 | 3.505 | 3.392 | 3.505 | 24.988 | 0.0047 |
| ТК80 | ТК79 | НЗМ | обр. | 219 | 56.0 | 1.885 | 3.505 | 3.166 | 3.505 | 3.392 | 0.792 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.226 | 3.505 | 3.392 | 3.505 | 24.988 | 0.0047 |
| ТК79 | ТК78 | НЗМ | под. | 219 | 70.0 | 2.356 | 4.382 | 3.958 | 4.382 | 4.240 | 0.989 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.283 | 4.382 | 4.240 | 4.382 | 31.238 | 0.0059 |
| ТК79 | ТК78 | НЗМ | обр. | 219 | 70.0 | 2.356 | 4.382 | 3.958 | 4.382 | 4.240 | 0.989 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.283 | 4.382 | 4.240 | 4.382 | 31.238 | 0.0059 |
| ТК77 | отв 170 | НЗМ | под. | 219 | 254.0 | 8.548 | 15.899 | 14.361 | 15.899 | 15.386 | 3.590 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.026 | 15.899 | 15.386 | 15.899 | 113.345 | 0.0214 |
| ТК77 | отв 170 | НЗМ | обр. | 219 | 254.0 | 8.548 | 15.899 | 14.361 | 15.899 | 15.386 | 3.590 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.026 | 15.899 | 15.386 | 15.899 | 113.345 | 0.0214 |
| ТК94 | ТК93 | НЗМ | под. | 219 | 184.0 | 6.192 | 11.518 | 10.403 | 11.518 | 11.146 | 2.601 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.743 | 11.518 | 11.146 | 11.518 | 82.111 | 0.0155 |
| ТК94 | ТК93 | НЗМ | обр. | 219 | 184.0 | 6.192 | 11.518 | 10.403 | 11.518 | 11.146 | 2.601 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.743 | 11.518 | 11.146 | 11.518 | 82.111 | 0.0155 |
| ТК93 | ТК92 | НЗМ | под. | 219 | 78.0 | 2.625 | 4.882 | 4.410 | 4.882 | 4.725 | 1.102 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.315 | 4.882 | 4.725 | 4.882 | 34.805 | 0.0066 |
| ТК93 | ТК92 | НЗМ | обр. | 219 | 78.0 | 2.625 | 4.882 | 4.410 | 4.882 | 4.725 | 1.102 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.315 | 4.882 | 4.725 | 4.882 | 34.805 | 0.0066 |
| Итого: | 531.392 | 988.400 | 892.744 | 988.400 | 956.516 | 223.180 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 63.764 | 988.400 | 956.516 | 988.400 | 7046.320 | 1.3298 |

Расчет нормативных тепловых потерь

Система теплоснабжения: Сети после ЦТП-2 Температурный график: 110/70

| Наименование участка | Тип прок- лад- ки | Назна- чение | D,мм | L, м | Vc, куб.м | Расчет нормативных тепловых потерь через изоляцию по месяцам, Гкал | Усредненный расчет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начало | Конец |  |  |  |  |  | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Qгод | Q, ккал/ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| отв 178 | здание | НЗМ | под. | 32 | 247.0 | 0.141 | 4.066 | 3.551 | 3.237 | 2.029 | 0.269 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.078 | 2.054 | 3.019 | 3.823 | 22.126 | 4171.6 |
| отв 178 | здание | НЗМ | обр. | 32 | 247.0 | 0.141 | 3.131 | 2.735 | 2.513 | 1.602 | 0.213 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.062 | 1.624 | 2.348 | 2.948 | 17.176 | 3238.3 |
| ТК103 | здание | НЗМ | под. | 32 | 305.0 | 0.175 | 5.020 | 4.385 | 3.998 | 2.505 | 0.332 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.096 | 2.536 | 3.727 | 4.721 | 27.320 | 5150.8 |
| ТК103 | здание | НЗМ | обр. | 32 | 305.0 | 0.175 | 3.866 | 3.377 | 3.104 | 1.978 | 0.263 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.077 | 2.004 | 2.899 | 3.640 | 21.208 | 3998.5 |
| ТК79 | здание | НЗМ | под. | 32 | 24.0 | 0.014 | 0.395 | 0.345 | 0.314 | 0.197 | 0.026 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.199 | 0.293 | 0.372 | 2.149 | 405.2 |
| ТК79 | здание | НЗМ | обр. | 32 | 24.0 | 0.014 | 0.304 | 0.266 | 0.244 | 0.156 | 0.021 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.158 | 0.228 | 0.287 | 1.670 | 314.9 |
| ТК78 | здание | НЗМ | под. | 32 | 65.0 | 0.037 | 1.070 | 0.934 | 0.852 | 0.534 | 0.071 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.020 | 0.540 | 0.795 | 1.007 | 5.823 | 1097.9 |
| ТК78 | здание | НЗМ | обр. | 32 | 65.0 | 0.037 | 0.824 | 0.719 | 0.661 | 0.422 | 0.057 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.016 | 0.427 | 0.618 | 0.776 | 4.520 | 852.2 |
| ЦТП№1 | киоски | НЗМ | под. | 32 | 180.0 | 0.103 | 2.963 | 2.588 | 2.359 | 1.478 | 0.196 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.057 | 1.496 | 2.200 | 2.787 | 16.124 | 3040.0 |
| ЦТП№1 | киоски | НЗМ | обр. | 32 | 180.0 | 0.103 | 2.282 | 1.993 | 1.831 | 1.167 | 0.155 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.045 | 1.182 | 1.711 | 2.149 | 12.515 | 2359.5 |
| отв 166 | здание | НЗМ | под. | 57 | 21.0 | 0.041 | 0.455 | 0.398 | 0.362 | 0.227 | 0.031 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 0.230 | 0.338 | 0.428 | 2.478 | 467.2 |
| отв 166 | здание | НЗМ | обр. | 57 | 21.0 | 0.041 | 0.354 | 0.310 | 0.284 | 0.181 | 0.025 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.184 | 0.266 | 0.334 | 1.945 | 366.7 |
| ТК120 | здание | НЗМ | под. | 57 | 42.0 | 0.082 | 0.910 | 0.795 | 0.725 | 0.456 | 0.060 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.017 | 0.461 | 0.676 | 0.856 | 4.956 | 934.4 |
| ТК120 | здание | НЗМ | обр. | 57 | 42.0 | 0.082 | 0.708 | 0.619 | 0.569 | 0.364 | 0.048 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.014 | 0.369 | 0.531 | 0.668 | 3.890 | 733.4 |
| ТК119 | здание | НЗМ | под. | 57 | 62.0 | 0.122 | 1.343 | 1.174 | 1.071 | 0.672 | 0.090 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.026 | 0.680 | 0.998 | 1.264 | 7.318 | 1379.7 |
| ТК119 | здание | НЗМ | обр. | 57 | 62.0 | 0.122 | 1.046 | 0.914 | 0.840 | 0.537 | 0.072 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.021 | 0.544 | 0.785 | 0.986 | 5.745 | 1083.1 |
| отв 188 | здание | НЗМ | под. | 57 | 62.0 | 0.122 | 1.343 | 1.174 | 1.071 | 0.672 | 0.090 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.026 | 0.680 | 0.998 | 1.264 | 7.318 | 1379.7 |
| отв 188 | здание | НЗМ | обр. | 57 | 62.0 | 0.122 | 1.046 | 0.914 | 0.840 | 0.537 | 0.072 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.021 | 0.544 | 0.785 | 0.986 | 5.745 | 1083.1 |
| ТК98 | здание | НЗМ | под. | 57 | 151.0 | 0.296 | 3.273 | 2.858 | 2.608 | 1.637 | 0.217 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.063 | 1.656 | 2.431 | 3.078 | 17.821 | 3359.9 |
| ТК98 | здание | НЗМ | обр. | 57 | 151.0 | 0.296 | 2.549 | 2.226 | 2.047 | 1.307 | 0.174 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.051 | 1.324 | 1.912 | 2.400 | 13.990 | 2637.6 |
| ТК99 | здание | НЗМ | под. | 57 | 56.0 | 0.110 | 1.214 | 1.060 | 0.967 | 0.607 | 0.081 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.023 | 0.614 | 0.901 | 1.141 | 6.608 | 1245.9 |
| ТК99 | здание | НЗМ | обр. | 57 | 56.0 | 0.110 | 0.945 | 0.825 | 0.759 | 0.485 | 0.065 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.019 | 0.491 | 0.709 | 0.890 | 5.188 | 978.1 |
| ТК96 | здание | НЗМ | под. | 57 | 10.0 | 0.020 | 0.216 | 0.189 | 0.173 | 0.109 | 0.014 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.110 | 0.161 | 0.203 | 1.179 | 222.3 |
| ТК96 | здание | НЗМ | обр. | 57 | 10.0 | 0.020 | 0.168 | 0.147 | 0.135 | 0.087 | 0.011 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.088 | 0.127 | 0.159 | 0.925 | 174.4 |
| ТК84 | здание | НЗМ | под. | 57 | 73.0 | 0.143 | 1.582 | 1.382 | 1.261 | 0.791 | 0.105 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.030 | 0.801 | 1.176 | 1.488 | 8.616 | 1624.4 |
| ТК84 | здание | НЗМ | обр. | 57 | 73.0 | 0.143 | 1.232 | 1.076 | 0.990 | 0.631 | 0.084 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.024 | 0.640 | 0.925 | 1.160 | 6.762 | 1274.9 |
| ТК89 | отв 178 | НЗМ | под. | 57 | 52.0 | 0.102 | 1.127 | 0.984 | 0.898 | 0.563 | 0.075 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.021 | 0.570 | 0.837 | 1.060 | 6.135 | 1156.7 |
| ТК89 | отв 178 | НЗМ | обр. | 57 | 52.0 | 0.102 | 0.878 | 0.766 | 0.705 | 0.450 | 0.060 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.017 | 0.456 | 0.658 | 0.826 | 4.816 | 908.0 |
| ТК87 | здание | НЗМ | под. | 57 | 30.0 | 0.059 | 0.650 | 0.568 | 0.518 | 0.325 | 0.043 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.012 | 0.329 | 0.483 | 0.611 | 3.539 | 667.2 |
| ТК87 | здание | НЗМ | обр. | 57 | 30.0 | 0.059 | 0.506 | 0.443 | 0.406 | 0.260 | 0.035 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.010 | 0.263 | 0.380 | 0.477 | 2.780 | 524.1 |
| ТК88 | здание | НЗМ | под. | 57 | 20.0 | 0.039 | 0.433 | 0.378 | 0.345 | 0.217 | 0.029 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.219 | 0.322 | 0.408 | 2.359 | 444.8 |
| ТК88 | здание | НЗМ | обр. | 57 | 20.0 | 0.039 | 0.338 | 0.294 | 0.271 | 0.173 | 0.024 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.175 | 0.253 | 0.318 | 1.853 | 349.4 |
| ТК93 | здание | НЗМ | под. | 57 | 11.0 | 0.022 | 0.239 | 0.208 | 0.190 | 0.119 | 0.016 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.121 | 0.177 | 0.225 | 1.300 | 245.1 |
| ТК93 | здание | НЗМ | обр. | 57 | 11.0 | 0.022 | 0.186 | 0.162 | 0.149 | 0.095 | 0.012 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.097 | 0.139 | 0.175 | 1.019 | 192.1 |
| ТК92 | здание | НЗМ | под. | 57 | 11.0 | 0.022 | 0.239 | 0.208 | 0.190 | 0.119 | 0.016 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.121 | 0.177 | 0.225 | 1.300 | 245.1 |
| ТК92 | здание | НЗМ | обр. | 57 | 11.0 | 0.022 | 0.186 | 0.162 | 0.149 | 0.095 | 0.012 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.097 | 0.139 | 0.175 | 1.019 | 192.1 |
| ТК90 | здание | НЗМ | под. | 57 | 138.0 | 0.271 | 2.991 | 2.612 | 2.383 | 1.496 | 0.199 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.058 | 1.514 | 2.222 | 2.813 | 16.288 | 3070.9 |
| ТК90 | здание | НЗМ | обр. | 57 | 138.0 | 0.271 | 2.329 | 2.034 | 1.871 | 1.195 | 0.160 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.047 | 1.210 | 1.748 | 2.194 | 12.788 | 2411.0 |
| отв 182 | здание | НЗМ | под. | 57 | 55.0 | 0.108 | 1.192 | 1.041 | 0.950 | 0.596 | 0.080 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.023 | 0.604 | 0.886 | 1.121 | 6.493 | 1224.2 |
| отв 182 | здание | НЗМ | обр. | 57 | 55.0 | 0.108 | 0.929 | 0.811 | 0.746 | 0.476 | 0.064 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.018 | 0.483 | 0.696 | 0.874 | 5.097 | 961.0 |
| отв 165 | здание | НЗМ | под. | 57 | 75.0 | 0.147 | 1.626 | 1.419 | 1.295 | 0.813 | 0.108 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.031 | 0.823 | 1.208 | 1.529 | 8.852 | 1668.9 |
| отв 165 | здание | НЗМ | обр. | 57 | 75.0 | 0.147 | 1.266 | 1.105 | 1.017 | 0.649 | 0.087 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.025 | 0.658 | 0.950 | 1.192 | 6.949 | 1310.1 |
| отв 197 | здание | НЗМ | под. | 57 | 21.0 | 0.041 | 0.455 | 0.398 | 0.362 | 0.227 | 0.031 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 0.230 | 0.338 | 0.428 | 2.478 | 467.2 |
| отв 197 | здание | НЗМ | обр. | 57 | 21.0 | 0.041 | 0.354 | 0.310 | 0.284 | 0.181 | 0.025 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.184 | 0.266 | 0.334 | 1.945 | 366.7 |
| отв 200 | здание | НЗМ | под. | 57 | 16.0 | 0.031 | 0.347 | 0.303 | 0.276 | 0.174 | 0.023 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.176 | 0.257 | 0.326 | 1.889 | 356.1 |
| отв 200 | здание | НЗМ | обр. | 57 | 16.0 | 0.031 | 0.270 | 0.236 | 0.217 | 0.139 | 0.018 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.141 | 0.202 | 0.255 | 1.483 | 279.6 |
| отв 195 | ТК115 | НЗМ | под. | 57 | 142.0 | 0.279 | 3.077 | 2.688 | 2.452 | 1.538 | 0.205 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.060 | 1.558 | 2.287 | 2.895 | 16.760 | 3159.9 |
| отв 195 | ТК115 | НЗМ | обр. | 57 | 142.0 | 0.279 | 2.396 | 2.093 | 1.925 | 1.229 | 0.164 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.048 | 1.246 | 1.799 | 2.257 | 13.157 | 2480.6 |
| ТК115 | здание | НЗМ | под. | 57 | 17.0 | 0.033 | 0.368 | 0.322 | 0.294 | 0.185 | 0.024 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.187 | 0.273 | 0.346 | 2.006 | 378.2 |
| ТК115 | здание | НЗМ | обр. | 57 | 17.0 | 0.033 | 0.287 | 0.251 | 0.231 | 0.147 | 0.019 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.149 | 0.215 | 0.270 | 1.575 | 296.9 |
| отв 193 | отв 192 | НЗМ | под. | 57 | 40.0 | 0.079 | 0.867 | 0.757 | 0.691 | 0.433 | 0.058 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.016 | 0.438 | 0.644 | 0.816 | 4.720 | 889.9 |
| отв 193 | отв 192 | НЗМ | обр. | 57 | 40.0 | 0.079 | 0.675 | 0.590 | 0.543 | 0.346 | 0.046 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.013 | 0.350 | 0.507 | 0.636 | 3.706 | 698.7 |
| отв 193 | здание | НЗМ | под. | 57 | 55.0 | 0.108 | 1.192 | 1.041 | 0.950 | 0.596 | 0.080 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.023 | 0.604 | 0.886 | 1.121 | 6.493 | 1224.2 |
| отв 193 | здание | НЗМ | обр. | 57 | 55.0 | 0.108 | 0.929 | 0.811 | 0.746 | 0.476 | 0.064 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.018 | 0.483 | 0.696 | 0.874 | 5.097 | 961.0 |
| отв 192 | здание | НЗМ | под. | 57 | 168.0 | 0.330 | 3.641 | 3.181 | 2.902 | 1.820 | 0.243 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.070 | 1.843 | 2.705 | 3.425 | 19.830 | 3738.7 |
| отв 192 | здание | НЗМ | обр. | 57 | 168.0 | 0.330 | 2.836 | 2.477 | 2.278 | 1.454 | 0.195 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.057 | 1.473 | 2.128 | 2.670 | 15.568 | 2935.1 |
| ТК60 | здание | НЗМ | под. | 57 | 215.0 | 0.422 | 4.659 | 4.070 | 3.713 | 2.330 | 0.310 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.090 | 2.358 | 3.462 | 4.383 | 25.375 | 4784.1 |
| ТК60 | здание | НЗМ | обр. | 57 | 215.0 | 0.422 | 3.628 | 3.170 | 2.915 | 1.861 | 0.249 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.072 | 1.885 | 2.723 | 3.417 | 19.920 | 3755.7 |
| отв 171 | здание | НЗМ | под. | 57 | 214.0 | 0.420 | 4.638 | 4.051 | 3.696 | 2.319 | 0.309 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.089 | 2.347 | 3.446 | 4.362 | 25.257 | 4761.9 |
| отв 171 | здание | НЗМ | обр. | 57 | 214.0 | 0.420 | 3.612 | 3.155 | 2.902 | 1.853 | 0.248 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.072 | 1.876 | 2.710 | 3.402 | 19.830 | 3738.7 |
| ТК79 | здание | НЗМ | под. | 57 | 189.0 | 0.371 | 4.096 | 3.578 | 3.264 | 2.048 | 0.272 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.079 | 2.073 | 3.043 | 3.853 | 22.306 | 4205.5 |
| ТК79 | здание | НЗМ | обр. | 57 | 189.0 | 0.371 | 3.190 | 2.786 | 2.562 | 1.636 | 0.218 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.064 | 1.657 | 2.394 | 3.004 | 17.511 | 3301.5 |
| ТК77 | здание | НЗМ | под. | 57 | 182.0 | 0.357 | 3.944 | 3.446 | 3.143 | 1.973 | 0.262 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.076 | 1.996 | 2.931 | 3.710 | 21.481 | 4050.0 |
| ТК77 | здание | НЗМ | обр. | 57 | 182.0 | 0.357 | 3.072 | 2.683 | 2.468 | 1.576 | 0.210 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.061 | 1.596 | 2.305 | 2.893 | 16.864 | 3179.5 |
| ТК81 | отв 171 | НЗМ | под.ГВС | 76 | 88.0 | 0.329 | 3.195 | 2.834 | 2.852 | 2.318 | 0.455 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.132 | 2.379 | 2.713 | 3.093 | 19.971 | 3765.3 |
| ТК81 | отв 171 | НЗМ | обр.ГВС | 76 | 88.0 | 0.329 | 2.917 | 2.581 | 2.558 | 2.012 | 0.380 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.110 | 2.062 | 2.426 | 2.810 | 17.856 | 3366.5 |
| отв 171 | ТК80 | НЗМ | под.ГВС | 76 | 34.0 | 0.127 | 1.234 | 1.095 | 1.102 | 0.896 | 0.176 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.051 | 0.919 | 1.048 | 1.195 | 7.716 | 1454.8 |
| отв 171 | ТК80 | НЗМ | обр.ГВС | 76 | 34.0 | 0.127 | 1.127 | 0.997 | 0.988 | 0.778 | 0.147 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.043 | 0.796 | 0.937 | 1.085 | 6.898 | 1300.5 |
| ТК64 | здание | НЗМ | под. | 76 | 31.0 | 0.116 | 0.758 | 0.662 | 0.604 | 0.379 | 0.051 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.014 | 0.384 | 0.563 | 0.712 | 4.127 | 778.1 |
| ТК64 | здание | НЗМ | обр. | 76 | 31.0 | 0.116 | 0.583 | 0.509 | 0.469 | 0.299 | 0.041 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.011 | 0.303 | 0.438 | 0.549 | 3.202 | 603.7 |
| отв 168 | отв 175 | НЗМ | под.ГВС | 76 | 30.0 | 0.112 | 0.587 | 0.521 | 0.525 | 0.427 | 0.084 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.025 | 0.438 | 0.498 | 0.569 | 3.674 | 692.7 |
| отв 168 | отв 175 | НЗМ | обр.ГВС | 76 | 30.0 | 0.112 | 0.527 | 0.466 | 0.463 | 0.364 | 0.069 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.020 | 0.374 | 0.438 | 0.508 | 3.229 | 608.8 |
| отв 175 | отв 174 | НЗМ | под.ГВС | 76 | 52.0 | 0.194 | 1.018 | 0.903 | 0.909 | 0.740 | 0.145 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.042 | 0.760 | 0.865 | 0.985 | 6.367 | 1200.4 |
| отв 175 | отв 174 | НЗМ | обр.ГВС | 76 | 52.0 | 0.194 | 0.913 | 0.808 | 0.802 | 0.632 | 0.119 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.034 | 0.648 | 0.760 | 0.880 | 5.596 | 1055.1 |
| ТК72 | ТК73 | НЗМ | под.ГВС | 76 | 108.0 | 0.404 | 2.206 | 1.957 | 1.971 | 1.605 | 0.316 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.091 | 1.647 | 1.875 | 2.136 | 13.804 | 2602.6 |
| ТК72 | ТК73 | НЗМ | обр.ГВС | 76 | 108.0 | 0.404 | 2.020 | 1.787 | 1.773 | 1.398 | 0.265 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.076 | 1.433 | 1.682 | 1.947 | 12.381 | 2334.3 |
| ТК72 | здание | НЗМ | под.ГВС | 76 | 11.0 | 0.041 | 0.215 | 0.191 | 0.192 | 0.157 | 0.031 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 0.161 | 0.183 | 0.208 | 1.347 | 254.0 |
| ТК72 | здание | НЗМ | обр.ГВС | 76 | 11.0 | 0.041 | 0.193 | 0.171 | 0.170 | 0.134 | 0.025 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.137 | 0.161 | 0.186 | 1.184 | 223.2 |
| ТК73 | здание | НЗМ | под.ГВС | 76 | 10.0 | 0.037 | 0.196 | 0.173 | 0.175 | 0.142 | 0.028 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.146 | 0.166 | 0.190 | 1.224 | 230.8 |
| ТК73 | здание | НЗМ | обр.ГВС | 76 | 10.0 | 0.037 | 0.176 | 0.155 | 0.155 | 0.121 | 0.023 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.125 | 0.146 | 0.170 | 1.077 | 203.1 |
| отв 175 | здание | НЗМ | под.ГВС | 76 | 50.0 | 0.187 | 0.978 | 0.868 | 0.874 | 0.711 | 0.140 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.040 | 0.730 | 0.831 | 0.947 | 6.119 | 1153.7 |
| отв 175 | здание | НЗМ | обр.ГВС | 76 | 50.0 | 0.187 | 0.878 | 0.776 | 0.771 | 0.607 | 0.115 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.033 | 0.623 | 0.731 | 0.846 | 5.380 | 1014.3 |
| отв 174 | здание | НЗМ | под.ГВС | 76 | 50.0 | 0.187 | 0.978 | 0.868 | 0.874 | 0.711 | 0.140 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.040 | 0.730 | 0.831 | 0.947 | 6.119 | 1153.7 |
| отв 174 | здание | НЗМ | обр.ГВС | 76 | 50.0 | 0.187 | 0.878 | 0.776 | 0.771 | 0.607 | 0.115 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.033 | 0.623 | 0.731 | 0.846 | 5.380 | 1014.3 |
| ТК75 | здание | НЗМ | под.ГВС | 76 | 74.0 | 0.277 | 1.448 | 1.284 | 1.294 | 1.053 | 0.207 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.059 | 1.081 | 1.231 | 1.402 | 9.059 | 1708.0 |
| ТК75 | здание | НЗМ | обр.ГВС | 76 | 74.0 | 0.277 | 1.299 | 1.149 | 1.141 | 0.900 | 0.170 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.049 | 0.922 | 1.082 | 1.252 | 7.964 | 1501.5 |
| ТК123 | здание | НЗМ | под. | 76 | 61.0 | 0.228 | 1.490 | 1.301 | 1.188 | 0.746 | 0.099 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.029 | 0.756 | 1.107 | 1.402 | 8.118 | 1530.5 |
| ТК123 | здание | НЗМ | обр. | 76 | 61.0 | 0.228 | 1.147 | 1.001 | 0.922 | 0.589 | 0.079 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.023 | 0.598 | 0.861 | 1.080 | 6.300 | 1187.8 |
| отв 184 | здание | НЗМ | под. | 76 | 78.0 | 0.292 | 1.905 | 1.665 | 1.519 | 0.954 | 0.127 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.037 | 0.967 | 1.417 | 1.792 | 10.383 | 1957.6 |
| отв 184 | здание | НЗМ | обр. | 76 | 78.0 | 0.292 | 1.466 | 1.281 | 1.179 | 0.753 | 0.101 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.029 | 0.764 | 1.101 | 1.380 | 8.054 | 1518.5 |
| ТК96 | ТК97 | НЗМ | под. | 76 | 70.0 | 0.262 | 1.710 | 1.493 | 1.363 | 0.857 | 0.115 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.033 | 0.867 | 1.271 | 1.609 | 9.318 | 1756.8 |
| ТК96 | ТК97 | НЗМ | обр. | 76 | 70.0 | 0.262 | 1.315 | 1.149 | 1.057 | 0.676 | 0.091 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.027 | 0.685 | 0.988 | 1.239 | 7.227 | 1362.6 |
| ТК97 | отв 189 | НЗМ | под. | 76 | 80.0 | 0.299 | 1.954 | 1.707 | 1.558 | 0.979 | 0.130 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.038 | 0.991 | 1.453 | 1.838 | 10.648 | 2007.5 |
| ТК97 | отв 189 | НЗМ | обр. | 76 | 80.0 | 0.299 | 1.504 | 1.313 | 1.208 | 0.773 | 0.104 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.030 | 0.783 | 1.129 | 1.416 | 8.260 | 1557.3 |
| отв 185 | здание | НЗМ | под. | 76 | 90.0 | 0.337 | 2.199 | 1.921 | 1.753 | 1.102 | 0.147 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.042 | 1.115 | 1.635 | 2.068 | 11.982 | 2259.0 |
| отв 185 | здание | НЗМ | обр. | 76 | 90.0 | 0.337 | 1.692 | 1.478 | 1.360 | 0.870 | 0.117 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.034 | 0.881 | 1.271 | 1.593 | 9.296 | 1752.6 |
| отв 189 | здание | НЗМ | под. | 76 | 25.0 | 0.093 | 0.611 | 0.533 | 0.487 | 0.305 | 0.041 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.012 | 0.310 | 0.454 | 0.574 | 3.327 | 627.3 |
| отв 189 | здание | НЗМ | обр. | 76 | 25.0 | 0.093 | 0.470 | 0.410 | 0.378 | 0.241 | 0.032 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 0.245 | 0.353 | 0.442 | 2.580 | 486.4 |
| отв 198 | здание | НЗМ | под. | 76 | 277.0 | 1.036 | 6.766 | 5.911 | 5.395 | 3.390 | 0.452 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.131 | 3.432 | 5.030 | 6.365 | 36.872 | 6951.7 |
| отв 198 | здание | НЗМ | обр. | 76 | 277.0 | 1.036 | 5.206 | 4.548 | 4.185 | 2.676 | 0.359 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.104 | 2.711 | 3.909 | 4.904 | 28.602 | 5392.5 |
| ТК84 | здание | НЗМ | под. | 76 | 69.0 | 0.258 | 1.686 | 1.472 | 1.344 | 0.845 | 0.113 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.033 | 0.855 | 1.253 | 1.585 | 9.186 | 1731.9 |
| ТК84 | здание | НЗМ | обр. | 76 | 69.0 | 0.258 | 1.297 | 1.133 | 1.042 | 0.667 | 0.090 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.026 | 0.675 | 0.973 | 1.221 | 7.124 | 1343.1 |
| отв 181 | отв 182 | НЗМ | под. | 76 | 125.0 | 0.467 | 3.053 | 2.667 | 2.435 | 1.529 | 0.205 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.059 | 1.549 | 2.270 | 2.872 | 16.639 | 3137.1 |
| отв 181 | отв 182 | НЗМ | обр. | 76 | 125.0 | 0.467 | 2.349 | 2.052 | 1.889 | 1.207 | 0.162 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.047 | 1.224 | 1.764 | 2.213 | 12.907 | 2433.4 |
| отв 164 | отв 165 | НЗМ | под. | 76 | 168.0 | 0.628 | 4.104 | 3.584 | 3.272 | 2.056 | 0.275 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.079 | 2.081 | 3.051 | 3.860 | 22.362 | 4216.1 |
| отв 164 | отв 165 | НЗМ | обр. | 76 | 168.0 | 0.628 | 3.158 | 2.758 | 2.538 | 1.623 | 0.218 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.063 | 1.644 | 2.371 | 2.974 | 17.347 | 3270.6 |
| ТК55 | здание | НЗМ | под. | 76 | 12.0 | 0.045 | 0.293 | 0.256 | 0.234 | 0.147 | 0.020 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.149 | 0.218 | 0.275 | 1.598 | 301.3 |
| ТК55 | здание | НЗМ | обр. | 76 | 12.0 | 0.045 | 0.226 | 0.197 | 0.181 | 0.116 | 0.016 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.118 | 0.170 | 0.212 | 1.240 | 233.8 |
| отв 195 | здание | НЗМ | под. | 76 | 151.0 | 0.565 | 3.688 | 3.222 | 2.941 | 1.848 | 0.247 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.072 | 1.871 | 2.742 | 3.470 | 20.101 | 3789.8 |
| отв 195 | здание | НЗМ | обр. | 76 | 151.0 | 0.565 | 2.837 | 2.479 | 2.281 | 1.459 | 0.196 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.057 | 1.478 | 2.131 | 2.673 | 15.591 | 2939.5 |
| ТК61 | ТК81 | КАН | под.ГВС | 89 | 25.0 | 0.132 | 0.842 | 0.773 | 0.865 | 0.840 | 0.189 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.045 | 0.737 | 0.759 | 0.823 | 5.873 | 1107.3 |
| ТК61 | ТК81 | КАН | обр.ГВС | 89 | 25.0 | 0.132 | 0.737 | 0.677 | 0.757 | 0.735 | 0.165 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.040 | 0.645 | 0.664 | 0.721 | 5.141 | 969.3 |
| ТК71 | ТК72 | КАН | под. | 89 | 86.0 | 0.454 | 3.708 | 3.320 | 3.278 | 2.481 | 0.424 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.089 | 2.078 | 2.833 | 3.493 | 21.704 | 4092.0 |
| ТК71 | ТК72 | КАН | обр. | 89 | 86.0 | 0.454 | 3.068 | 2.747 | 2.712 | 2.053 | 0.351 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.074 | 1.720 | 2.345 | 2.890 | 17.960 | 3386.1 |
| ТК71 | ТК72 | КАН | под.ГВС | 89 | 86.0 | 0.454 | 2.897 | 2.661 | 2.975 | 2.889 | 0.649 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.154 | 2.533 | 2.611 | 2.831 | 20.200 | 3808.4 |
| ТК71 | ТК72 | КАН | обр.ГВС | 89 | 86.0 | 0.454 | 2.536 | 2.329 | 2.603 | 2.528 | 0.568 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.134 | 2.218 | 2.286 | 2.478 | 17.680 | 3333.3 |
| ТК74 | здание | КАН | под. | 89 | 49.0 | 0.259 | 0.869 | 0.778 | 0.767 | 0.581 | 0.100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.021 | 0.488 | 0.665 | 0.818 | 5.087 | 959.1 |
| ТК74 | здание | КАН | обр. | 89 | 49.0 | 0.259 | 0.679 | 0.607 | 0.599 | 0.454 | 0.078 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.017 | 0.382 | 0.520 | 0.639 | 3.975 | 749.4 |
| ТК121 | ТК87 | КАН | под. | 89 | 157.0 | 0.829 | 2.783 | 2.491 | 2.459 | 1.860 | 0.319 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.067 | 1.566 | 2.129 | 2.623 | 16.297 | 3072.6 |
| ТК121 | ТК87 | КАН | обр. | 89 | 157.0 | 0.829 | 2.175 | 1.947 | 1.921 | 1.452 | 0.249 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.052 | 1.225 | 1.665 | 2.050 | 12.736 | 2401.2 |
| ТК87 | ТК88 | КАН | под. | 89 | 46.0 | 0.243 | 0.816 | 0.730 | 0.720 | 0.545 | 0.093 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.020 | 0.459 | 0.624 | 0.768 | 4.775 | 900.3 |
| ТК87 | ТК88 | КАН | обр. | 89 | 46.0 | 0.243 | 0.637 | 0.570 | 0.562 | 0.425 | 0.073 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.016 | 0.359 | 0.488 | 0.600 | 3.730 | 703.2 |
| ТК88 | ТК89 | КАН | под. | 89 | 102.0 | 0.539 | 1.808 | 1.618 | 1.598 | 1.209 | 0.207 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.044 | 1.017 | 1.383 | 1.704 | 10.588 | 1996.2 |
| ТК88 | ТК89 | КАН | обр. | 89 | 102.0 | 0.539 | 1.413 | 1.264 | 1.249 | 0.944 | 0.162 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.034 | 0.796 | 1.081 | 1.331 | 8.274 | 1560.0 |
| отв 167 | отв 168 | НЗМ | под.ГВС | 89 | 116.0 | 0.613 | 4.639 | 4.115 | 4.143 | 3.368 | 0.662 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.191 | 3.457 | 3.940 | 4.491 | 29.006 | 5468.7 |
| отв 167 | отв 168 | НЗМ | обр.ГВС | 89 | 116.0 | 0.613 | 4.294 | 3.799 | 3.767 | 2.965 | 0.560 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.162 | 3.039 | 3.572 | 4.137 | 26.295 | 4957.6 |
| отв 168 | отв 169 | НЗМ | под.ГВС | 89 | 210.0 | 1.109 | 4.702 | 4.172 | 4.204 | 3.426 | 0.675 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.194 | 3.516 | 4.000 | 4.554 | 29.443 | 5551.1 |
| отв 168 | отв 169 | НЗМ | обр.ГВС | 89 | 210.0 | 1.109 | 4.256 | 3.766 | 3.739 | 2.953 | 0.560 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.161 | 3.026 | 3.548 | 4.102 | 26.111 | 4922.9 |
| отв 169 | ТК76 | НЗМ | под.ГВС | 89 | 20.0 | 0.106 | 0.448 | 0.397 | 0.400 | 0.326 | 0.064 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.019 | 0.335 | 0.381 | 0.434 | 2.804 | 528.7 |
| отв 169 | ТК76 | НЗМ | обр.ГВС | 89 | 20.0 | 0.106 | 0.405 | 0.359 | 0.356 | 0.281 | 0.053 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.016 | 0.288 | 0.338 | 0.391 | 2.487 | 468.9 |
| ТК76 | здание | НЗМ | под.ГВС | 89 | 30.0 | 0.158 | 0.672 | 0.596 | 0.600 | 0.490 | 0.096 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.028 | 0.502 | 0.572 | 0.650 | 4.206 | 793.0 |
| ТК76 | здание | НЗМ | обр.ГВС | 89 | 30.0 | 0.158 | 0.608 | 0.538 | 0.534 | 0.422 | 0.080 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.023 | 0.432 | 0.507 | 0.586 | 3.730 | 703.2 |
| ТК61 | здание | НЗМ | под.ГВС | 89 | 58.0 | 0.306 | 1.298 | 1.153 | 1.161 | 0.946 | 0.187 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.054 | 0.971 | 1.104 | 1.257 | 8.131 | 1533.0 |
| ТК61 | здание | НЗМ | обр.ГВС | 89 | 58.0 | 0.306 | 1.175 | 1.041 | 1.032 | 0.815 | 0.155 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.045 | 0.836 | 0.979 | 1.133 | 7.211 | 1359.5 |
| ТК80 | здание | НЗМ | под.ГВС | 89 | 67.0 | 0.354 | 1.500 | 1.332 | 1.341 | 1.093 | 0.216 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.062 | 1.122 | 1.276 | 1.453 | 9.395 | 1771.3 |
| ТК80 | здание | НЗМ | обр.ГВС | 89 | 67.0 | 0.354 | 1.358 | 1.202 | 1.193 | 0.942 | 0.179 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.052 | 0.966 | 1.132 | 1.309 | 8.333 | 1571.1 |
| ТК64 | здание | НЗМ | под.ГВС | 89 | 31.0 | 0.164 | 0.694 | 0.616 | 0.621 | 0.506 | 0.100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.029 | 0.519 | 0.590 | 0.673 | 4.348 | 819.8 |
| ТК64 | здание | НЗМ | обр.ГВС | 89 | 31.0 | 0.164 | 0.629 | 0.556 | 0.552 | 0.436 | 0.083 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.024 | 0.447 | 0.524 | 0.606 | 3.857 | 727.2 |
| ТК69 | здание | НЗМ | под. | 89 | 86.0 | 0.454 | 2.334 | 2.039 | 1.861 | 1.170 | 0.156 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.045 | 1.185 | 1.736 | 2.195 | 12.721 | 2398.4 |
| ТК69 | здание | НЗМ | обр. | 89 | 86.0 | 0.454 | 1.835 | 1.603 | 1.475 | 0.944 | 0.127 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.036 | 0.957 | 1.378 | 1.728 | 10.083 | 1901.0 |
| ТК69 | здание | НЗМ | под.ГВС | 89 | 86.0 | 0.454 | 1.899 | 1.684 | 1.698 | 1.383 | 0.273 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.078 | 1.420 | 1.614 | 1.839 | 11.888 | 2241.3 |
| ТК69 | здание | НЗМ | обр.ГВС | 89 | 86.0 | 0.454 | 1.736 | 1.535 | 1.525 | 1.204 | 0.228 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.065 | 1.234 | 1.446 | 1.673 | 10.646 | 2007.2 |
| отв 163 | здание | НЗМ | под. | 89 | 56.0 | 0.296 | 1.519 | 1.327 | 1.212 | 0.763 | 0.102 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.030 | 0.772 | 1.130 | 1.430 | 8.285 | 1562.0 |
| отв 163 | здание | НЗМ | обр. | 89 | 56.0 | 0.296 | 1.194 | 1.043 | 0.960 | 0.615 | 0.083 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.024 | 0.623 | 0.897 | 1.125 | 6.564 | 1237.6 |
| отв 164 | здание | НЗМ | под. | 89 | 56.0 | 0.296 | 1.555 | 1.358 | 1.240 | 0.780 | 0.104 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.030 | 0.790 | 1.156 | 1.463 | 8.476 | 1598.0 |
| отв 164 | здание | НЗМ | обр. | 89 | 56.0 | 0.296 | 1.208 | 1.056 | 0.972 | 0.623 | 0.084 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.024 | 0.630 | 0.908 | 1.139 | 6.644 | 1252.6 |
| ТК72 | ТК73 | НЗМ | под. | 89 | 108.0 | 0.570 | 2.930 | 2.560 | 2.337 | 1.471 | 0.197 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.057 | 1.489 | 2.180 | 2.757 | 15.978 | 3012.4 |
| ТК72 | ТК73 | НЗМ | обр. | 89 | 108.0 | 0.570 | 2.303 | 2.012 | 1.852 | 1.186 | 0.159 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.046 | 1.202 | 1.731 | 2.169 | 12.660 | 2386.9 |
| ТК72 | здание | НЗМ | под. | 89 | 11.0 | 0.058 | 0.305 | 0.266 | 0.243 | 0.154 | 0.021 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.155 | 0.227 | 0.287 | 1.664 | 313.7 |
| ТК72 | здание | НЗМ | обр. | 89 | 11.0 | 0.058 | 0.237 | 0.207 | 0.191 | 0.123 | 0.017 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.124 | 0.178 | 0.224 | 1.306 | 246.2 |
| ТК73 | здание | НЗМ | под. | 89 | 10.0 | 0.053 | 0.278 | 0.243 | 0.222 | 0.139 | 0.019 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.141 | 0.206 | 0.261 | 1.514 | 285.4 |
| ТК73 | здание | НЗМ | обр. | 89 | 10.0 | 0.053 | 0.216 | 0.189 | 0.174 | 0.111 | 0.015 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.112 | 0.162 | 0.203 | 1.186 | 223.6 |
| отв 175 | здание | НЗМ | под. | 89 | 50.0 | 0.264 | 1.388 | 1.213 | 1.108 | 0.696 | 0.093 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.027 | 0.706 | 1.033 | 1.306 | 7.570 | 1427.2 |
| отв 175 | здание | НЗМ | обр. | 89 | 50.0 | 0.264 | 1.079 | 0.943 | 0.868 | 0.555 | 0.075 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.022 | 0.563 | 0.811 | 1.017 | 5.933 | 1118.6 |
| отв 174 | здание | НЗМ | под. | 89 | 50.0 | 0.264 | 1.388 | 1.213 | 1.108 | 0.696 | 0.093 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.027 | 0.706 | 1.033 | 1.306 | 7.570 | 1427.2 |
| отв 174 | здание | НЗМ | обр. | 89 | 50.0 | 0.264 | 1.079 | 0.943 | 0.868 | 0.555 | 0.075 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.022 | 0.563 | 0.811 | 1.017 | 5.933 | 1118.6 |
| ТК75 | здание | НЗМ | под. | 89 | 74.0 | 0.391 | 2.054 | 1.795 | 1.639 | 1.031 | 0.137 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.040 | 1.044 | 1.528 | 1.933 | 11.201 | 2111.8 |
| ТК75 | здание | НЗМ | обр. | 89 | 74.0 | 0.391 | 1.597 | 1.396 | 1.284 | 0.822 | 0.110 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.032 | 0.833 | 1.200 | 1.504 | 8.778 | 1655.0 |
| отв 166 | здание | НЗМ | под. | 89 | 37.0 | 0.195 | 1.004 | 0.877 | 0.801 | 0.504 | 0.068 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.020 | 0.510 | 0.747 | 0.945 | 5.476 | 1032.4 |
| отв 166 | здание | НЗМ | обр. | 89 | 37.0 | 0.195 | 0.789 | 0.690 | 0.634 | 0.407 | 0.055 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.016 | 0.412 | 0.593 | 0.744 | 4.340 | 818.3 |
| ТК123 | отв 202 | НЗМ | под. | 89 | 588.0 | 3.105 | 16.327 | 14.264 | 13.023 | 8.191 | 1.094 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.316 | 8.293 | 12.145 | 15.361 | 89.014 | 16782.4 |
| ТК123 | отв 202 | НЗМ | обр. | 89 | 588.0 | 3.105 | 12.693 | 11.089 | 10.207 | 6.533 | 0.878 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.254 | 6.620 | 9.537 | 11.957 | 69.768 | 13153.8 |
| отв 202 | ТК120 | НЗМ | под. | 89 | 45.0 | 0.238 | 1.221 | 1.067 | 0.974 | 0.613 | 0.082 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.024 | 0.620 | 0.908 | 1.149 | 6.658 | 1255.3 |
| отв 202 | ТК120 | НЗМ | обр. | 89 | 45.0 | 0.238 | 0.960 | 0.839 | 0.772 | 0.494 | 0.066 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.020 | 0.500 | 0.721 | 0.904 | 5.276 | 994.7 |
| отв 202 | ТК119 | НЗМ | под. | 89 | 224.0 | 1.183 | 6.220 | 5.434 | 4.962 | 3.121 | 0.418 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.120 | 3.159 | 4.626 | 5.852 | 33.912 | 6393.7 |
| отв 202 | ТК119 | НЗМ | обр. | 89 | 224.0 | 1.183 | 4.836 | 4.224 | 3.889 | 2.489 | 0.335 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.096 | 2.522 | 3.633 | 4.556 | 26.580 | 5011.3 |
| отв 193 | ТК95 | НЗМ | под. | 89 | 49.0 | 0.259 | 1.361 | 1.189 | 1.085 | 0.683 | 0.092 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.027 | 0.691 | 1.013 | 1.280 | 7.421 | 1399.1 |
| отв 193 | ТК95 | НЗМ | обр. | 89 | 49.0 | 0.259 | 1.058 | 0.924 | 0.850 | 0.545 | 0.074 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.021 | 0.552 | 0.795 | 0.996 | 5.815 | 1096.3 |
| ТК95 | отв 184 | НЗМ | под. | 89 | 313.0 | 1.653 | 8.691 | 7.593 | 6.933 | 4.360 | 0.583 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.168 | 4.415 | 6.465 | 8.177 | 47.385 | 8933.8 |
| ТК95 | отв 184 | НЗМ | обр. | 89 | 313.0 | 1.653 | 6.756 | 5.903 | 5.434 | 3.478 | 0.468 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.135 | 3.524 | 5.077 | 6.365 | 37.140 | 7002.3 |
| отв 187 | ТК101 | НЗМ | под. | 89 | 193.0 | 1.019 | 5.359 | 4.682 | 4.275 | 2.688 | 0.359 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.104 | 2.722 | 3.987 | 5.042 | 29.218 | 5508.7 |
| отв 187 | ТК101 | НЗМ | обр. | 89 | 193.0 | 1.019 | 4.166 | 3.640 | 3.351 | 2.144 | 0.288 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.083 | 2.173 | 3.131 | 3.925 | 22.901 | 4317.7 |
| ТК101 | ТК102 | НЗМ | под. | 89 | 88.0 | 0.465 | 2.444 | 2.135 | 1.949 | 1.226 | 0.164 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.047 | 1.241 | 1.818 | 2.298 | 13.322 | 2511.7 |
| ТК101 | ТК102 | НЗМ | обр. | 89 | 88.0 | 0.465 | 1.900 | 1.660 | 1.527 | 0.978 | 0.132 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.038 | 0.991 | 1.428 | 1.789 | 10.443 | 1968.9 |
| ТК102 | здание | НЗМ | под. | 89 | 268.0 | 1.415 | 7.442 | 6.501 | 5.936 | 3.733 | 0.499 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.144 | 3.779 | 5.535 | 7.001 | 40.570 | 7648.9 |
| ТК102 | здание | НЗМ | обр. | 89 | 268.0 | 1.415 | 5.785 | 5.054 | 4.653 | 2.978 | 0.401 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.116 | 3.017 | 4.346 | 5.450 | 31.800 | 5995.5 |
| отв 186 | здание | НЗМ | под. | 89 | 96.0 | 0.507 | 2.666 | 2.329 | 2.126 | 1.338 | 0.179 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.051 | 1.354 | 1.983 | 2.508 | 14.534 | 2740.2 |
| отв 186 | здание | НЗМ | обр. | 89 | 96.0 | 0.507 | 2.072 | 1.811 | 1.666 | 1.067 | 0.143 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.041 | 1.081 | 1.557 | 1.953 | 11.391 | 2147.6 |
| отв 199 | отв 198 | НЗМ | под. | 89 | 336.0 | 1.774 | 9.330 | 8.150 | 7.442 | 4.681 | 0.626 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.180 | 4.739 | 6.940 | 8.777 | 50.865 | 9589.9 |
| отв 199 | отв 198 | НЗМ | обр. | 89 | 336.0 | 1.774 | 7.253 | 6.336 | 5.833 | 3.733 | 0.502 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.145 | 3.784 | 5.449 | 6.832 | 39.867 | 7516.4 |
| ТК105 | ТК104 | НЗМ | под. | 89 | 193.0 | 1.019 | 5.359 | 4.682 | 4.275 | 2.688 | 0.359 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.104 | 2.722 | 3.987 | 5.042 | 29.218 | 5508.7 |
| ТК105 | ТК104 | НЗМ | обр. | 89 | 193.0 | 1.019 | 4.166 | 3.640 | 3.351 | 2.144 | 0.288 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.083 | 2.173 | 3.131 | 3.925 | 22.901 | 4317.7 |
| ТК104 | ТК103 | НЗМ | под. | 89 | 284.0 | 1.500 | 7.886 | 6.890 | 6.290 | 3.956 | 0.529 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.152 | 4.005 | 5.866 | 7.419 | 42.993 | 8105.8 |
| ТК104 | ТК103 | НЗМ | обр. | 89 | 284.0 | 1.500 | 6.131 | 5.356 | 4.930 | 3.156 | 0.424 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.122 | 3.197 | 4.606 | 5.775 | 33.697 | 6353.1 |
| ТК103 | отв 195 | НЗМ | под. | 89 | 322.0 | 1.700 | 8.941 | 7.811 | 7.132 | 4.485 | 0.600 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.173 | 4.542 | 6.650 | 8.411 | 48.745 | 9190.2 |
| ТК103 | отв 195 | НЗМ | обр. | 89 | 322.0 | 1.700 | 6.951 | 6.073 | 5.590 | 3.578 | 0.481 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.139 | 3.626 | 5.222 | 6.548 | 38.208 | 7203.6 |
| ТК105 | отв 193 | НЗМ | под. | 89 | 836.0 | 4.415 | 23.214 | 20.279 | 18.517 | 11.645 | 1.557 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.448 | 11.791 | 17.268 | 21.840 | 126.559 | 23861.0 |
| ТК105 | отв 193 | НЗМ | обр. | 89 | 836.0 | 4.415 | 18.046 | 15.766 | 14.513 | 9.289 | 1.249 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.360 | 9.413 | 13.559 | 17.000 | 99.195 | 18701.9 |
| отв 162 | отв 163 | КАН | под. | 108 | 30.0 | 0.236 | 0.581 | 0.519 | 0.513 | 0.388 | 0.066 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.014 | 0.327 | 0.444 | 0.548 | 3.400 | 641.0 |
| отв 162 | отв 163 | КАН | обр. | 108 | 30.0 | 0.236 | 0.455 | 0.407 | 0.402 | 0.304 | 0.052 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.011 | 0.257 | 0.349 | 0.430 | 2.667 | 502.8 |
| отв 163 | отв 164 | КАН | под. | 108 | 50.0 | 0.393 | 0.968 | 0.866 | 0.855 | 0.646 | 0.110 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.023 | 0.545 | 0.740 | 0.912 | 5.665 | 1068.1 |
| отв 163 | отв 164 | КАН | обр. | 108 | 50.0 | 0.393 | 0.759 | 0.679 | 0.670 | 0.506 | 0.086 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.018 | 0.429 | 0.581 | 0.716 | 4.444 | 837.9 |
| ТК109 | ТК110 | КАН | под. | 108 | 46.0 | 0.361 | 0.890 | 0.796 | 0.786 | 0.595 | 0.102 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.021 | 0.501 | 0.681 | 0.839 | 5.211 | 982.5 |
| ТК109 | ТК110 | КАН | обр. | 108 | 46.0 | 0.361 | 0.698 | 0.624 | 0.616 | 0.466 | 0.080 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.017 | 0.394 | 0.535 | 0.658 | 4.088 | 770.7 |
| ТК110 | здание | КАН | под. | 108 | 34.0 | 0.267 | 0.822 | 0.736 | 0.726 | 0.549 | 0.094 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.020 | 0.463 | 0.629 | 0.774 | 4.813 | 907.4 |
| ТК110 | здание | КАН | обр. | 108 | 34.0 | 0.267 | 0.571 | 0.511 | 0.504 | 0.381 | 0.066 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.014 | 0.322 | 0.437 | 0.538 | 3.344 | 630.5 |
| отв 196 | ТК113 | КАН | под. | 108 | 41.0 | 0.322 | 0.991 | 0.887 | 0.876 | 0.663 | 0.114 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.024 | 0.557 | 0.758 | 0.934 | 5.804 | 1094.3 |
| отв 196 | ТК113 | КАН | обр. | 108 | 41.0 | 0.322 | 0.689 | 0.616 | 0.608 | 0.460 | 0.079 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.017 | 0.388 | 0.527 | 0.649 | 4.033 | 760.4 |
| отв 167 | здание | НЗМ | под. | 108 | 8.0 | 0.063 | 0.240 | 0.210 | 0.192 | 0.121 | 0.016 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.122 | 0.178 | 0.226 | 1.309 | 246.8 |
| отв 167 | здание | НЗМ | обр. | 108 | 8.0 | 0.063 | 0.187 | 0.163 | 0.150 | 0.096 | 0.013 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.098 | 0.140 | 0.176 | 1.027 | 193.6 |
| отв 167 | здание | НЗМ | под.ГВС | 108 | 8.0 | 0.063 | 0.193 | 0.171 | 0.173 | 0.141 | 0.027 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.145 | 0.165 | 0.187 | 1.210 | 228.1 |
| отв 167 | здание | НЗМ | обр.ГВС | 108 | 8.0 | 0.063 | 0.175 | 0.154 | 0.154 | 0.122 | 0.023 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.125 | 0.146 | 0.168 | 1.073 | 202.3 |
| ТК76 | здание | НЗМ | под. | 108 | 30.0 | 0.236 | 0.900 | 0.786 | 0.718 | 0.453 | 0.060 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.018 | 0.458 | 0.670 | 0.847 | 4.910 | 925.7 |
| ТК76 | здание | НЗМ | обр. | 108 | 30.0 | 0.236 | 0.700 | 0.612 | 0.564 | 0.362 | 0.049 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.014 | 0.366 | 0.526 | 0.660 | 3.853 | 726.4 |
| отв 170 | ТК76 | НЗМ | под. | 108 | 193.0 | 1.516 | 5.787 | 5.056 | 4.620 | 2.910 | 0.390 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.112 | 2.947 | 4.309 | 5.445 | 31.576 | 5953.2 |
| отв 170 | ТК76 | НЗМ | обр. | 108 | 193.0 | 1.516 | 4.505 | 3.936 | 3.626 | 2.325 | 0.314 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.090 | 2.357 | 3.388 | 4.245 | 24.786 | 4673.1 |
| ТК61 | здание | НЗМ | под. | 108 | 58.0 | 0.456 | 1.739 | 1.520 | 1.388 | 0.874 | 0.117 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.033 | 0.885 | 1.295 | 1.636 | 9.487 | 1788.7 |
| ТК61 | здание | НЗМ | обр. | 108 | 58.0 | 0.456 | 1.354 | 1.183 | 1.089 | 0.698 | 0.094 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.027 | 0.708 | 1.018 | 1.275 | 7.446 | 1403.8 |
| ТК80 | здание | НЗМ | под. | 108 | 67.0 | 0.526 | 2.009 | 1.755 | 1.603 | 1.010 | 0.135 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.038 | 1.023 | 1.496 | 1.891 | 10.960 | 2066.4 |
| ТК80 | здание | НЗМ | обр. | 108 | 67.0 | 0.526 | 1.564 | 1.367 | 1.258 | 0.807 | 0.109 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.031 | 0.818 | 1.176 | 1.474 | 8.604 | 1622.2 |
| отв 168 | отв 175 | НЗМ | под. | 108 | 30.0 | 0.236 | 0.900 | 0.786 | 0.718 | 0.453 | 0.060 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.018 | 0.458 | 0.670 | 0.847 | 4.910 | 925.7 |
| отв 168 | отв 175 | НЗМ | обр. | 108 | 30.0 | 0.236 | 0.700 | 0.612 | 0.564 | 0.362 | 0.049 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.014 | 0.366 | 0.526 | 0.660 | 3.853 | 726.4 |
| отв 175 | отв 174 | НЗМ | под. | 108 | 52.0 | 0.408 | 1.560 | 1.363 | 1.244 | 0.784 | 0.105 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.030 | 0.794 | 1.161 | 1.468 | 8.509 | 1604.3 |
| отв 175 | отв 174 | НЗМ | обр. | 108 | 52.0 | 0.408 | 1.214 | 1.061 | 0.976 | 0.627 | 0.085 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.024 | 0.635 | 0.913 | 1.144 | 6.679 | 1259.2 |
| отв 188 | отв 190 | НЗМ | под. | 108 | 487.0 | 3.825 | 14.603 | 12.759 | 11.656 | 7.343 | 0.986 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.283 | 7.436 | 10.871 | 13.740 | 79.677 | 15022.1 |
| отв 188 | отв 190 | НЗМ | обр. | 108 | 487.0 | 3.825 | 11.367 | 9.933 | 9.148 | 5.867 | 0.793 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.228 | 5.946 | 8.548 | 10.710 | 62.540 | 11791.1 |
| отв 190 | здание | НЗМ | под. | 108 | 217.0 | 1.704 | 6.507 | 5.684 | 5.194 | 3.272 | 0.439 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.126 | 3.313 | 4.844 | 6.123 | 35.502 | 6693.4 |
| отв 190 | здание | НЗМ | обр. | 108 | 217.0 | 1.704 | 5.065 | 4.425 | 4.076 | 2.614 | 0.353 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.102 | 2.649 | 3.809 | 4.773 | 27.866 | 5253.8 |
| отв 201 | здание | НЗМ | под. | 108 | 53.0 | 0.416 | 1.590 | 1.389 | 1.268 | 0.799 | 0.107 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.031 | 0.809 | 1.183 | 1.496 | 8.672 | 1635.0 |
| отв 201 | здание | НЗМ | обр. | 108 | 53.0 | 0.416 | 1.237 | 1.081 | 0.995 | 0.638 | 0.086 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.025 | 0.647 | 0.931 | 1.166 | 6.806 | 1283.2 |
| ТК113 | ТК114 | НЗМ | под. | 108 | 44.0 | 0.346 | 1.320 | 1.153 | 1.054 | 0.664 | 0.089 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.026 | 0.672 | 0.982 | 1.241 | 7.201 | 1357.7 |
| ТК113 | ТК114 | НЗМ | обр. | 108 | 44.0 | 0.346 | 1.027 | 0.898 | 0.827 | 0.530 | 0.072 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.021 | 0.537 | 0.772 | 0.968 | 5.652 | 1065.6 |
| ТК114 | отв 199 | НЗМ | под. | 108 | 167.0 | 1.312 | 5.007 | 4.375 | 3.997 | 2.518 | 0.337 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.097 | 2.550 | 3.728 | 4.712 | 27.321 | 5151.0 |
| ТК114 | отв 199 | НЗМ | обр. | 108 | 167.0 | 1.312 | 3.898 | 3.406 | 3.137 | 2.012 | 0.271 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.078 | 2.039 | 2.932 | 3.673 | 21.446 | 4043.4 |
| отв 199 | здание | НЗМ | под. | 108 | 40.0 | 0.314 | 1.200 | 1.048 | 0.957 | 0.603 | 0.081 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.023 | 0.611 | 0.893 | 1.128 | 6.544 | 1233.8 |
| отв 199 | здание | НЗМ | обр. | 108 | 40.0 | 0.314 | 0.934 | 0.816 | 0.751 | 0.482 | 0.065 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.019 | 0.489 | 0.702 | 0.880 | 5.138 | 968.7 |
| отв 188 | здание | НЗМ | под. | 108 | 193.0 | 1.516 | 5.787 | 5.056 | 4.620 | 2.910 | 0.390 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.112 | 2.947 | 4.309 | 5.445 | 31.576 | 5953.2 |
| отв 188 | здание | НЗМ | обр. | 108 | 193.0 | 1.516 | 4.505 | 3.936 | 3.626 | 2.325 | 0.314 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.090 | 2.357 | 3.388 | 4.245 | 24.786 | 4673.1 |
| отв 186 | отв 187 | НЗМ | под. | 108 | 182.0 | 1.429 | 5.457 | 4.768 | 4.356 | 2.744 | 0.368 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.106 | 2.779 | 4.063 | 5.136 | 29.777 | 5614.1 |
| отв 186 | отв 187 | НЗМ | обр. | 108 | 182.0 | 1.429 | 4.248 | 3.712 | 3.419 | 2.192 | 0.296 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.085 | 2.223 | 3.195 | 4.003 | 23.373 | 4406.7 |
| ТК62 | ТК61 | КАН | под.ГВС | 159 | 36.0 | 0.636 | 1.621 | 1.488 | 1.663 | 1.615 | 0.363 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.086 | 1.422 | 1.463 | 1.585 | 11.306 | 2131.6 |
| ТК62 | ТК61 | КАН | обр.ГВС | 159 | 36.0 | 0.636 | 1.414 | 1.298 | 1.451 | 1.409 | 0.317 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.075 | 1.241 | 1.277 | 1.383 | 9.865 | 1859.9 |
| ТК64 | ТК65 | КАН | под.ГВС | 159 | 27.0 | 0.477 | 1.216 | 1.116 | 1.247 | 1.211 | 0.272 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.064 | 1.066 | 1.097 | 1.189 | 8.478 | 1598.4 |
| ТК64 | ТК65 | КАН | обр.ГВС | 159 | 27.0 | 0.477 | 1.061 | 0.974 | 1.088 | 1.057 | 0.237 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.056 | 0.931 | 0.958 | 1.037 | 7.399 | 1395.0 |
| ТК65 | ТК66 | КАН | под.ГВС | 159 | 12.0 | 0.212 | 0.540 | 0.496 | 0.554 | 0.539 | 0.121 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.029 | 0.474 | 0.488 | 0.528 | 3.769 | 710.6 |
| ТК65 | ТК66 | КАН | обр.ГВС | 159 | 12.0 | 0.212 | 0.471 | 0.432 | 0.483 | 0.470 | 0.106 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.025 | 0.413 | 0.426 | 0.461 | 3.287 | 619.7 |
| ТК92 | ТК91 | КАН | под. | 159 | 126.0 | 2.227 | 7.285 | 6.521 | 6.438 | 4.870 | 0.834 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.175 | 4.099 | 5.574 | 6.866 | 42.662 | 8043.4 |
| ТК92 | ТК91 | КАН | обр. | 159 | 126.0 | 2.227 | 6.004 | 5.374 | 5.304 | 4.011 | 0.687 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.144 | 3.382 | 4.596 | 5.659 | 35.161 | 6629.1 |
| ТК91 | ТК90 | КАН | под. | 159 | 159.0 | 2.810 | 3.817 | 3.414 | 3.367 | 2.544 | 0.436 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.092 | 2.165 | 2.930 | 3.601 | 22.366 | 4216.8 |
| ТК91 | ТК90 | КАН | обр. | 159 | 159.0 | 2.810 | 3.031 | 2.710 | 2.671 | 2.017 | 0.346 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.073 | 1.725 | 2.330 | 2.860 | 17.763 | 3349.0 |
| ТК66 | ТК69 | НЗМ | под.ГВС | 159 | 56.0 | 0.990 | 2.917 | 2.589 | 2.611 | 2.132 | 0.421 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.121 | 2.188 | 2.484 | 2.826 | 18.289 | 3448.2 |
| ТК66 | ТК69 | НЗМ | обр.ГВС | 159 | 56.0 | 0.990 | 2.739 | 2.424 | 2.410 | 1.908 | 0.362 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.104 | 1.955 | 2.287 | 2.641 | 16.830 | 3173.1 |
| ТК69 | ТК70 | НЗМ | под.ГВС | 159 | 17.0 | 0.300 | 0.886 | 0.786 | 0.793 | 0.647 | 0.128 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.036 | 0.665 | 0.754 | 0.858 | 5.553 | 1046.9 |
| ТК69 | ТК70 | НЗМ | обр.ГВС | 159 | 17.0 | 0.300 | 0.832 | 0.736 | 0.732 | 0.579 | 0.111 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.031 | 0.594 | 0.694 | 0.802 | 5.111 | 963.6 |
| ТК70 | ТК71 | НЗМ | под.ГВС | 159 | 43.0 | 0.760 | 2.240 | 1.988 | 2.005 | 1.637 | 0.323 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.093 | 1.680 | 1.908 | 2.170 | 14.044 | 2647.8 |
| ТК70 | ТК71 | НЗМ | обр.ГВС | 159 | 43.0 | 0.760 | 2.103 | 1.862 | 1.850 | 1.465 | 0.278 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.080 | 1.502 | 1.756 | 2.028 | 12.924 | 2436.7 |
| ТК71 | ТК74 | НЗМ | под. | 159 | 124.0 | 2.191 | 7.766 | 6.785 | 6.200 | 3.908 | 0.525 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.150 | 3.957 | 5.783 | 7.308 | 42.382 | 7990.6 |
| ТК71 | ТК74 | НЗМ | обр. | 159 | 124.0 | 2.191 | 6.298 | 5.503 | 5.069 | 3.251 | 0.440 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.126 | 3.296 | 4.737 | 5.934 | 34.654 | 6533.6 |
| ТК71 | ТК74 | НЗМ | под.ГВС | 159 | 124.0 | 2.191 | 6.458 | 5.731 | 5.781 | 4.721 | 0.932 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.267 | 4.845 | 5.501 | 6.256 | 40.492 | 7634.2 |
| ТК71 | ТК74 | НЗМ | обр.ГВС | 159 | 124.0 | 2.191 | 6.064 | 5.368 | 5.336 | 4.224 | 0.803 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.230 | 4.330 | 5.063 | 5.847 | 37.265 | 7025.8 |
| ТК74 | ТК75 | НЗМ | под. | 159 | 362.0 | 6.397 | 22.673 | 19.809 | 18.101 | 11.408 | 1.533 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.439 | 11.553 | 16.882 | 21.335 | 123.733 | 23328.2 |
| ТК74 | ТК75 | НЗМ | обр. | 159 | 362.0 | 6.397 | 18.386 | 16.065 | 14.799 | 9.492 | 1.283 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.368 | 9.621 | 13.828 | 17.325 | 101.167 | 19073.7 |
| ТК74 | ТК75 | НЗМ | под.ГВС | 159 | 362.0 | 6.397 | 18.854 | 16.732 | 16.877 | 13.781 | 2.722 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.779 | 14.147 | 16.059 | 18.265 | 118.216 | 22288.1 |
| ТК74 | ТК75 | НЗМ | обр.ГВС | 159 | 362.0 | 6.397 | 17.704 | 15.671 | 15.577 | 12.330 | 2.346 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.672 | 12.640 | 14.781 | 17.071 | 108.792 | 20511.3 |
| ТК75 | отв 167 | НЗМ | под. | 159 | 111.0 | 1.962 | 6.952 | 6.074 | 5.550 | 3.498 | 0.469 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.134 | 3.542 | 5.176 | 6.542 | 37.937 | 7152.5 |
| ТК75 | отв 167 | НЗМ | обр. | 159 | 111.0 | 1.962 | 5.637 | 4.926 | 4.538 | 2.911 | 0.393 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.112 | 2.950 | 4.240 | 5.312 | 31.019 | 5848.2 |
| ТК75 | отв 167 | НЗМ | под.ГВС | 159 | 111.0 | 1.962 | 5.781 | 5.130 | 5.175 | 4.226 | 0.835 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.239 | 4.338 | 4.924 | 5.600 | 36.248 | 6834.1 |
| ТК75 | отв 167 | НЗМ | обр.ГВС | 159 | 111.0 | 1.962 | 5.428 | 4.805 | 4.776 | 3.781 | 0.720 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.206 | 3.876 | 4.532 | 5.234 | 33.358 | 6289.2 |
| отв 167 | отв 168 | НЗМ | под. | 159 | 116.0 | 2.050 | 7.266 | 6.348 | 5.801 | 3.656 | 0.491 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.141 | 3.702 | 5.410 | 6.837 | 39.652 | 7475.9 |
| отв 167 | отв 168 | НЗМ | обр. | 159 | 116.0 | 2.050 | 5.892 | 5.148 | 4.743 | 3.042 | 0.411 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.118 | 3.083 | 4.431 | 5.552 | 32.420 | 6112.4 |
| ТК106 | ТК107 | НЗМ | под. | 159 | 163.0 | 2.880 | 10.209 | 8.920 | 8.151 | 5.137 | 0.690 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.197 | 5.202 | 7.602 | 9.607 | 55.715 | 10504.3 |
| ТК106 | ТК107 | НЗМ | обр. | 159 | 163.0 | 2.880 | 8.279 | 7.234 | 6.664 | 4.274 | 0.577 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.166 | 4.332 | 6.227 | 7.801 | 45.554 | 8588.6 |
| ТК107 | ТК108 | НЗМ | под. | 159 | 332.0 | 5.867 | 20.794 | 18.168 | 16.601 | 10.463 | 1.405 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.402 | 10.596 | 15.484 | 19.567 | 113.480 | 21395.2 |
| ТК107 | ТК108 | НЗМ | обр. | 159 | 332.0 | 5.867 | 16.863 | 14.734 | 13.572 | 8.706 | 1.176 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.337 | 8.824 | 12.683 | 15.889 | 92.784 | 17493.2 |
| ТК108 | ТК109 | НЗМ | под. | 159 | 95.0 | 1.679 | 5.950 | 5.199 | 4.750 | 2.994 | 0.403 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.115 | 3.032 | 4.430 | 5.599 | 32.472 | 6122.2 |
| ТК108 | ТК109 | НЗМ | обр. | 159 | 95.0 | 1.679 | 4.826 | 4.216 | 3.883 | 2.491 | 0.337 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.097 | 2.525 | 3.629 | 4.547 | 26.551 | 5005.8 |
| ТК109 | ТК111 | НЗМ | под. | 159 | 458.0 | 8.094 | 28.685 | 25.063 | 22.901 | 14.434 | 1.938 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.555 | 14.616 | 21.359 | 26.993 | 156.544 | 29514.3 |
| ТК109 | ТК111 | НЗМ | обр. | 159 | 458.0 | 8.094 | 23.262 | 20.326 | 18.723 | 12.010 | 1.623 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.466 | 12.172 | 17.496 | 21.919 | 127.997 | 24132.2 |
| ТК111 | отв 200 | НЗМ | под. | 159 | 300.0 | 5.301 | 18.789 | 16.417 | 15.001 | 9.455 | 1.270 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.364 | 9.574 | 13.991 | 17.681 | 102.542 | 19333.0 |
| ТК111 | отв 200 | НЗМ | обр. | 159 | 300.0 | 5.301 | 15.237 | 13.314 | 12.264 | 7.867 | 1.063 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.305 | 7.973 | 11.460 | 14.358 | 83.841 | 15807.1 |
| отв 200 | ТК112 | НЗМ | под. | 159 | 137.0 | 2.421 | 8.581 | 7.497 | 6.850 | 4.317 | 0.580 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.166 | 4.372 | 6.389 | 8.074 | 46.826 | 8828.4 |
| отв 200 | ТК112 | НЗМ | обр. | 159 | 137.0 | 2.421 | 6.959 | 6.080 | 5.601 | 3.592 | 0.486 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.140 | 3.641 | 5.233 | 6.557 | 38.289 | 7218.9 |
| ТК112 | отв 201 | НЗМ | под. | 159 | 149.0 | 2.633 | 9.332 | 8.153 | 7.450 | 4.695 | 0.631 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.180 | 4.755 | 6.949 | 8.782 | 50.927 | 9601.6 |
| ТК112 | отв 201 | НЗМ | обр. | 159 | 149.0 | 2.633 | 7.567 | 6.612 | 6.091 | 3.907 | 0.528 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.151 | 3.960 | 5.692 | 7.131 | 41.639 | 7850.5 |
| ТК90 | отв 191 | НЗМ | под. | 159 | 1834.0 | 32.409 | 114.865 | 100.359 | 91.705 | 57.800 | 7.763 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.223 | 58.528 | 85.532 | 108.091 | 626.866 | 118187.4 |
| ТК90 | отв 191 | НЗМ | обр. | 159 | 1834.0 | 32.409 | 93.149 | 81.393 | 74.976 | 48.092 | 6.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.865 | 48.741 | 70.060 | 87.773 | 512.549 | 96634.4 |
| отв 191 | отв 188 | НЗМ | под. | 159 | 565.0 | 9.984 | 35.387 | 30.917 | 28.252 | 17.806 | 2.392 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.685 | 18.031 | 26.350 | 33.299 | 193.119 | 36410.1 |
| отв 191 | отв 188 | НЗМ | обр. | 159 | 565.0 | 9.984 | 28.697 | 25.075 | 23.098 | 14.816 | 2.003 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.575 | 15.015 | 21.583 | 27.040 | 157.902 | 29770.4 |
| отв 191 | ТК100 | НЗМ | под. | 159 | 611.0 | 10.797 | 38.268 | 33.435 | 30.552 | 19.256 | 2.586 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.740 | 19.499 | 28.496 | 36.010 | 208.842 | 39374.4 |
| отв 191 | ТК100 | НЗМ | обр. | 159 | 611.0 | 10.797 | 31.033 | 27.116 | 24.978 | 16.022 | 2.165 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.621 | 16.239 | 23.341 | 29.241 | 170.756 | 32193.8 |
| ТК100 | отв 186 | НЗМ | под. | 159 | 23.0 | 0.406 | 1.440 | 1.258 | 1.150 | 0.724 | 0.098 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.028 | 0.734 | 1.073 | 1.355 | 7.860 | 1481.9 |
| ТК100 | отв 186 | НЗМ | обр. | 159 | 23.0 | 0.406 | 1.168 | 1.020 | 0.940 | 0.603 | 0.082 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.023 | 0.611 | 0.879 | 1.100 | 6.426 | 1211.5 |
| ТК86 | отв 179 | НЗМ | под. | 159 | 101.0 | 1.785 | 6.326 | 5.526 | 5.050 | 3.183 | 0.427 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.122 | 3.224 | 4.710 | 5.953 | 34.521 | 6508.5 |
| ТК86 | отв 179 | НЗМ | обр. | 159 | 101.0 | 1.785 | 5.130 | 4.482 | 4.129 | 2.649 | 0.358 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.103 | 2.685 | 3.858 | 4.834 | 28.228 | 5322.0 |
| отв 179 | отв 180 | НЗМ | под. | 159 | 66.0 | 1.166 | 4.134 | 3.611 | 3.300 | 2.080 | 0.279 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.080 | 2.106 | 3.078 | 3.890 | 22.558 | 4253.0 |
| отв 179 | отв 180 | НЗМ | обр. | 159 | 66.0 | 1.166 | 3.353 | 2.929 | 2.698 | 1.730 | 0.234 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.067 | 1.754 | 2.522 | 3.159 | 18.446 | 3477.8 |
| отв 180 | отв 181 | НЗМ | под. | 159 | 1000.0 | 17.671 | 62.631 | 54.721 | 50.003 | 31.515 | 4.232 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.211 | 31.913 | 46.637 | 58.937 | 341.800 | 64441.9 |
| отв 180 | отв 181 | НЗМ | обр. | 159 | 1000.0 | 17.671 | 50.790 | 44.380 | 40.881 | 26.222 | 3.544 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.016 | 26.576 | 38.201 | 47.859 | 279.469 | 52690.2 |
| отв 181 | ТК118 | НЗМ | под. | 159 | 1635.0 | 28.893 | 102.402 | 89.468 | 81.755 | 51.528 | 6.920 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.981 | 52.178 | 76.252 | 96.362 | 558.846 | 105363.1 |
| отв 181 | ТК118 | НЗМ | обр. | 159 | 1635.0 | 28.893 | 83.042 | 72.560 | 66.841 | 42.874 | 5.794 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.663 | 43.453 | 62.459 | 78.249 | 456.935 | 86149.1 |
| ТК118 | ТК117 | НЗМ | под. | 159 | 34.0 | 0.601 | 2.129 | 1.860 | 1.700 | 1.072 | 0.143 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.042 | 1.085 | 1.586 | 2.004 | 11.621 | 2191.0 |
| ТК118 | ТК117 | НЗМ | обр. | 159 | 34.0 | 0.601 | 1.727 | 1.509 | 1.390 | 0.892 | 0.120 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.035 | 0.904 | 1.299 | 1.627 | 9.503 | 1791.7 |
| ТК117 | ТК116 | НЗМ | под. | 159 | 678.0 | 11.981 | 42.464 | 37.101 | 33.902 | 21.368 | 2.870 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.822 | 21.637 | 31.620 | 39.959 | 231.743 | 43692.1 |
| ТК117 | ТК116 | НЗМ | обр. | 159 | 678.0 | 11.981 | 34.436 | 30.089 | 27.718 | 17.779 | 2.403 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.690 | 18.019 | 25.900 | 32.448 | 189.482 | 35724.4 |
| ТК116 | ТК115 | НЗМ | под. | 159 | 31.0 | 0.548 | 1.941 | 1.696 | 1.551 | 0.977 | 0.132 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.038 | 0.990 | 1.446 | 1.828 | 10.599 | 1998.3 |
| ТК116 | ТК115 | НЗМ | обр. | 159 | 31.0 | 0.548 | 1.574 | 1.376 | 1.268 | 0.813 | 0.110 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.032 | 0.824 | 1.184 | 1.484 | 8.665 | 1633.7 |
| ТК115 | ТК123 | НЗМ | под. | 159 | 152.0 | 2.686 | 9.520 | 8.317 | 7.601 | 4.791 | 0.644 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.185 | 4.851 | 7.089 | 8.958 | 51.956 | 9795.6 |
| ТК115 | ТК123 | НЗМ | обр. | 159 | 152.0 | 2.686 | 7.720 | 6.745 | 6.214 | 3.986 | 0.539 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.155 | 4.040 | 5.807 | 7.274 | 42.480 | 8009.0 |
| ЦТП№2 | ТК62 | КАН | под.ГВС | 219 | 28.0 | 0.942 | 1.548 | 1.422 | 1.587 | 1.542 | 0.347 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.082 | 1.362 | 1.400 | 1.514 | 10.804 | 2037.0 |
| ЦТП№2 | ТК62 | КАН | обр.ГВС | 219 | 28.0 | 0.942 | 1.370 | 1.258 | 1.405 | 1.365 | 0.307 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.073 | 1.207 | 1.241 | 1.340 | 9.566 | 1803.5 |
| ТК62 | ТК64 | КАН | под.ГВС | 219 | 43.0 | 1.447 | 1.054 | 0.966 | 1.079 | 1.047 | 0.236 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.056 | 0.938 | 0.958 | 1.033 | 7.367 | 1389.0 |
| ТК62 | ТК64 | КАН | обр.ГВС | 219 | 43.0 | 1.447 | 0.902 | 0.826 | 0.922 | 0.895 | 0.202 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.048 | 0.804 | 0.821 | 0.884 | 6.304 | 1188.5 |
| ТК61 | ТК81 | КАН | под. | 219 | 25.0 | 0.841 | 0.791 | 0.706 | 0.696 | 0.525 | 0.090 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.019 | 0.451 | 0.608 | 0.746 | 4.632 | 873.3 |
| ТК61 | ТК81 | КАН | обр. | 219 | 25.0 | 0.841 | 0.635 | 0.567 | 0.558 | 0.421 | 0.073 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.015 | 0.365 | 0.489 | 0.600 | 3.723 | 701.9 |
| ТК78 | ТК77 | КАН | под. | 219 | 30.0 | 1.010 | 0.948 | 0.848 | 0.836 | 0.631 | 0.108 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.023 | 0.541 | 0.730 | 0.896 | 5.561 | 1048.5 |
| ТК78 | ТК77 | КАН | обр. | 219 | 30.0 | 1.010 | 0.762 | 0.681 | 0.671 | 0.506 | 0.087 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.018 | 0.437 | 0.588 | 0.720 | 4.470 | 842.8 |
| ТК81 | отв 171 | НЗМ | под. | 219 | 88.0 | 2.962 | 3.935 | 3.440 | 3.156 | 2.011 | 0.276 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.077 | 2.038 | 2.946 | 3.708 | 21.587 | 4069.9 |
| ТК81 | отв 171 | НЗМ | обр. | 219 | 88.0 | 2.962 | 3.158 | 2.762 | 2.555 | 1.659 | 0.230 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.063 | 1.683 | 2.390 | 2.980 | 17.480 | 3295.6 |
| отв 171 | ТК80 | НЗМ | под. | 219 | 34.0 | 1.144 | 1.520 | 1.329 | 1.219 | 0.777 | 0.107 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.029 | 0.787 | 1.138 | 1.432 | 8.338 | 1572.0 |
| отв 171 | ТК80 | НЗМ | обр. | 219 | 34.0 | 1.144 | 1.220 | 1.067 | 0.987 | 0.640 | 0.089 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.024 | 0.650 | 0.923 | 1.151 | 6.751 | 1272.8 |
| ТК80 | ТК79 | НЗМ | под. | 219 | 56.0 | 1.885 | 2.504 | 2.190 | 2.009 | 1.280 | 0.175 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.049 | 1.297 | 1.874 | 2.359 | 13.737 | 2589.9 |
| ТК80 | ТК79 | НЗМ | обр. | 219 | 56.0 | 1.885 | 2.010 | 1.758 | 1.626 | 1.056 | 0.146 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.040 | 1.071 | 1.520 | 1.896 | 11.123 | 2097.1 |
| ТК79 | ТК78 | НЗМ | под. | 219 | 70.0 | 2.356 | 3.130 | 2.736 | 2.511 | 1.600 | 0.220 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.061 | 1.621 | 2.344 | 2.949 | 17.172 | 3237.6 |
| ТК79 | ТК78 | НЗМ | обр. | 219 | 70.0 | 2.356 | 2.512 | 2.196 | 2.032 | 1.319 | 0.183 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.051 | 1.338 | 1.901 | 2.370 | 13.902 | 2621.0 |
| ТК77 | отв 170 | НЗМ | под. | 219 | 254.0 | 8.548 | 11.357 | 9.929 | 9.110 | 5.805 | 0.798 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.222 | 5.881 | 8.503 | 10.700 | 62.305 | 11746.8 |
| ТК77 | отв 170 | НЗМ | обр. | 219 | 254.0 | 8.548 | 9.115 | 7.970 | 7.375 | 4.788 | 0.665 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.184 | 4.855 | 6.897 | 8.601 | 50.450 | 9511.7 |
| ТК94 | ТК93 | НЗМ | под. | 219 | 184.0 | 6.192 | 14.119 | 12.338 | 11.290 | 7.142 | 0.967 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.274 | 7.233 | 10.532 | 13.291 | 77.186 | 14552.4 |
| ТК94 | ТК93 | НЗМ | обр. | 219 | 184.0 | 6.192 | 11.550 | 10.095 | 9.312 | 5.996 | 0.818 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.232 | 6.079 | 8.704 | 10.888 | 63.674 | 12004.9 |
| ТК93 | ТК92 | НЗМ | под. | 219 | 78.0 | 2.625 | 5.985 | 5.230 | 4.786 | 3.028 | 0.410 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.116 | 3.066 | 4.465 | 5.635 | 32.721 | 6169.1 |
| ТК93 | ТК92 | НЗМ | обр. | 219 | 78.0 | 2.625 | 4.896 | 4.279 | 3.947 | 2.542 | 0.347 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.098 | 2.577 | 3.689 | 4.616 | 26.991 | 5088.8 |
| Итого: | 531.392 | 1771.129 | 1550.862 | 1437.806 | 943.311 | 135.084 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 38.127 | 948.858 | 1340.135 | 1671.423 | 9836.735 | 1854587.9 |

На рисунке 2.3.2.1. представлены доли протяженности тепловых сетей различных видов прокладки от общей протяженности.

подземная прокладка надземная прокладка

Рисунок 2.3.2.1. Доли протяженности участков трубопроводов тепловых сетей от Котельной № 1 различных видов прокладки.

Как видно из рисунка, основная часть трубопроводов тепловых сетей проложена надземным способом. Доли протяженности тепловых сетей различных диаметров от общей протяженности представлено на рисунке 2.3.2.2.

Диаметр от 50 до 100 мм

Диаметр от 150 до 200 мм

Диаметр от 250 до 400 мм

Рисунок 2.3.2.2. Доли протяженности участков трубопроводов тепловых сетей от Котельной № 1 различных диаметров.

Как видно из рисунка, основная доля протяженности приходится на трубопроводы диметром от 150 мм до 250 мм.

### 2.3.3. Характеристика тепловых камер, павильонов и арматуры

На трубопроводах, проложенных как надземным, так и подземным способом, в каналах установлена необходимая стальная запорная арматура для дренирования сетевой воды, выпуска воздуха из трубопроводов и отключения ответвлений к потребителям тепловой энергии. Секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях не установлено.

Вся запорная арматура, за исключением дренажей и воздушников, установлена, в основном, в камерах и павильонах, оборудованных люками дверями с запорами, кроме этого есть переходные камеры для перехода трубопроводов из подземной прокладки в надземную.

### 2.3.4. Графики регулирования отпуска тепла в тепловые сети.

В системе централизованного теплоснабжения ЗАТО Сибирский предусмотрено качественное регулирование отпуска тепловой энергии потребителям. Проектный температурный график отпуска тепла в тепловые сети 150-70º С. В связи тем, что при эксплуатации системы теплоснабжения элеваторные узлы всех потребителей были ликвидированы устройства по снижению потенциала тепла при переходе тепла из тепловой сети к местной системе теплопотребления, был принят бытовой температурный график отпуска тепла в тепловые сети от котельной 110-70о С.

### 2.3.5. Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

В таблице 2.3.5.1. приведен фактический температурный режим отпуска тепла в тепловые сети самых холодных месяцев в отопительном сезоне 2012- 2013 г.г. В это время наружная температура воздуха опускалась до -39 о С. В таблице 2.3.5.2 приведен утвержденный температурный режим отпуска тепла согласно температуре наружного воздуха.

Таблица 2.3.5.1 Фактическая температура режима отпуска тепла в тепловые сети

| Декабрь 2020 год |
| --- |
| Дата | t◦с пр. | t◦с обр. | Δ | t◦сн.в. |
| 1 | 95 | 65 | 30 | -21 |
| 2 | 95 | 65 | 30 | -17 |
| 3 | 67 | 67 | 0 | -18 |
| 4 | 90 | 65 | 25 | -13 |
| 5 | 91 | 65 | 26 | -15 |
| 6 | 95 | 67 | 28 | -18 |
| 7 | 92 | 66 | 26 | -14 |
| 8 | 91 | 66 | 25 | -14 |
| 9 | 95,5 | 68,5 | 27 | -16,4 |
| 10 | 98 | 69 | 29 | -23 |
| 11 | 102,5 | 71,5 | 31 | -32 |
| 12 | 102 | 70 | 32 | -35 |
| 13 | 102,5 | 70 | 32,5 | -37 |
| 14 | 103,5 | 71 | 32,5 | 33 |
| 15 | 104 | 72,5 | 31,5 | -34,9 |
| 16 | 104 | 72 | 32 | -34,2 |
| 17 | 104,5 | 72,5 | 32 | -32,3 |
| 18 | 106 | 72,5 | 33,5 | -38,5 |
| 19 | 107,5 | 74,5 | 33 | -34 |
| 20 | 108 | 74,5 | 33,5 | -31,1 |
| 21 | 108 | 75 | 33 | -32 |
| 22 | 106 | 74,5 | 31,5 | -30 |
| 23 | 101 | 72 | 29 | -22,5 |
| 24 | 95 | 67,5 | 27,5 | -18,6 |

Таблица 2.3.5.2 Утвержденная температура режима отпуска тепла в тепловые сети

| Декабрь 2020 год |
| --- |
| Дата | t◦С пр. | t◦Соб р | Δ | t◦сн.в. |
| 1 | 86 | 56 | 30 |  |
| 2 | 90 | 57 | 33 |  |
| 3 | 94 | 60 | 34 |  |
| 4 | 96 | 60 | 36 |  |
| 5 | 86 | 57 | 29 |  |
| 6 | 90 | 57 | 33 |  |
| 7 | 94 | 60 | 34 |  |
| 8 | 92 | 59 | 33 |  |
| 9 | 92 | 59 | 33 |  |
| 10 | 92 | 59 | 33 |  |
| 11 | 98 | 60 | 38 |  |
| 12 | 100 | 63 | 37 |  |
| 13 | 99 | 60 | 39 |  |
| 14 | 100 | 60 | 40 |  |
| 15 | 100 | 63 | 37 |  |
| 16 | 102 | 62 | 40 |  |
| 17 | 102 | 62 | 40 |  |
| 18 | 104 | 62 | 42 |  |
| 19 | 105 | 63 | 42 |  |
| 20 | 108 | 64 | 44 |  |
| 21 | 106 | 64 | 42 |  |
| 22 | 106 | 65 | 41 |  |
| 23 | 106 | 65 | 41 |  |
| 24 | 96 | 62 | 34 |  |
| 25 | 97,5 | 68 | 29,5 | -20 |
| 26 | 97,5 | 68,5 | 29 | -21,4 |
| 27 | 100 | 70 | 30 | -22,8 |
| 28 | 94,5 | 68 | 26,5 | -15,5 |
| 29 | 84,5 | 61,4 | 23,1 | -9 |
| 30 | 85 | 61 | 24 | -12,1 |
| 31 | 87,5 | 63 | 24,5 | -13,8 |
| 25 | 94 | 60 | 34 |  |
| 26 | 95 | 60 | 35 |  |
| 27 | 98 | 62 | 36 |  |
| 28 | 98 | 62 | 36 |  |
| 29 | 86 | 58 | 28 |  |
| 30 | 84 | 55 | 29 |  |
| 31 | 86 | 55 | 31 |  |

110

105

100

95

90

85

80

75

70

65

60

55

50

45

40

35

1 2   3   4   5   6   7   8   9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

T1 факт	T2 факт	Т1 утвержд.	Т2 утвержд.

Сопоставляя расчетный и фактический температурные графики сетевой воды на выводе из котельной №1 (по данным приборов учета котельной), представленных в таблице 2.3.5.1. и 2.3.5.2. можно констатировать, что отклонение температуры составляет:

-по прямому трубопроводу от-3 до +4о С.;

-по обратному трубопроводу от +9 до+11о С.

Согласно ПТЭ отклонение температуры теплоносителя от графического (утвержденного) не должно превышать ±3 о С. Превышение температуры теплоносителя в обратном трубопроводе на 11о С. связано с разрегулировкой системы теплоснабжения.

### 2.3.6. Гидравлические режимы тепловых сетей

Расчетный гидравлический режим и пьезометрические графики тепловой сети на существующий температурный график регулирования отпуска тепла в тепловые сети теплоснабжающей организацией не предоставлены. Фактический гидравлический режим тепловой сети предоставлен только от котельной до ЦТП №1. Параметры теплоносителя на выходе из котельной: Gс=1250т/час; P1=10,5кг/см2; P2=2,4кг/см2; T1=110 Ԩ T2=70 Ԩ ∆Р =81м. Параметры теплоносителя на входе в ЦТП №1 Gс=686 т/час P1=7.0 кг/см2; P2=5.9 кг/см2T1=96.ԨT2=69Ԩ ∆Р=1.1м. Параметры теплоносителя на выходе из ЦТП №1, при работе насоса (Д-630-90 n=985 об/мин; N=110 кВт) на обратном трубопроводе: Gс=686 т/час., P1=7.0 кг/см2, P2=2.7 кг/см,2 T1=96.Ԩ, T2=69Ԩ,  ∆Р=33м. Из ПТЭ тепловых энергоустановок: п. 6.2.60. Гидравлические режимы водяных тепловых сетей разрабатываются ежегодно для отопительного и летнего периодов.

### 2.3.7. Насосные станции и тепловые пункты

Горячее водоснабжение в ЗАТО Сибирский в жилой зоне осуществляется от ЦТП №1, расположенной в этой зоне. ЦТП № 1 оборудовано двухступенчатыми последовательно соединенными кожухотрубными и пластинчатыми теплообменниками, присоединенными к тепловой сети по смешанной схеме, с баками накопителями горячей воды  объёмом V =900 м3. Схема теплообменников ГВС в ЦТП №1 жилой зоны представлена на рисунке 2.3.7.1. и 2.3.7.2.

Рисунок 2.3.7.1. – Схема теплообменников ГВС в ЦТП №1 (схема движения греющей воды)

Рисунок 2.3.7.2. – Схема теплообменников ГВС в ЦТП №1 (схема движения нагреваемой воды)

Номинальный расход нагреваемой холодной воды – 80 т/час. Из баков- накопителей горячей воды горячая вода подается в сети ГВС сетевыми насосами 2К-160/30 Q=190 м3/час; Н=44 м; N=60 кВт и через II ступени теплообменников снова сбрасывается в баки-накопители горячей воды, находящиеся под атмосферным давлением. В настоящее время среднечасовой расход горячей воды на разбор Gг=60 т/час; Р1=4,4 кг/см2; Р2=3,0 кг/см2; ΔР=1,4 кг/см2. Горячее водоснабжение технической зоны осуществляется от ЦТП №2, расположенной в этой зоне, с нагрузкой Q=1.0 Гкал/час. Бойлера ГВС присоединены к тепловым сетям по параллельной схеме. Схема теплообменников ГВС в ЦТП №2 технической зоны представлена на рисунке 2.3.7.3.

Рисунок 2.3.7.3. - Схема теплообменников ГВС в ЦТП №2 технической зоны

Таблица 2.3.7.4. – Характеристики центрального теплового пункта №1

| Наимено- ва ние источника тепловой энергии | Адрес | Марка теплообмен- ника | Площадь поверхност и теплообмен- ника | Количество теплообмен- ников | Производитель- ность, Гкал/ч | Количество присоеди- не нных зданий, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦТП №1 | 10 пло-щадка | РО35-71,75- 2К-01 | 71,75 | 2 | 2,9957 | 94 |
|  |  | ТИ 51-140 | 74,52 | 1 | 2,799 |  |
|  |  | КТО d273 | 61,32 | 6 | - |  |
| ЦТП № 2 (КТЭБ) | 6 пло-ща дка | РО35-71,75- 2К-21 | 71,75 | 1 | 2,9957 | 12 |

Сведения по подкачивающему насосному оборудованию приведены в таблице 2.3.7.5.

Таблица 2.3.7.5. Сведения по подкачивающему насосному оборудованию

| Адрес | Марка насоса | Производите-льность насоса, м3/ч | Количество насосов, шт. | Напор, м | Мощность эл.двигателя, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦТП№1(Пл. №6) | Д-630- 90 | 630 | 2 | 90 | 110 |

2.3.8.  Статистика отказов и восстановлений тепловых сетей

Таблица 2.3.8.1. Повреждение на тепловых сетях МУМКП в летний период при гидравлических испытаниях в 2023 году

| Место повреждения в период гидравлических испытаний на плотность и прочность | Место повреждения в период повторных испытаний |
| --- | --- |
| номер участка | участок между тепловыми камерами | номер участка | участок между тепловыми камерами |
| ТК92-ТК91 | ТК92-ТК92 | - | - |
| ТК93-ТК92 | ТК93-ТК93 | - | - |

Таблица 2.3.8.2. Данные статистической отчетности по тепловым сетям

| Год | Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км | Доля сетей, нуждающихся замене в общем протяжении всех тепловых сетей, % | Заменено сетей, км | Число инцидентов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 23,24 | 25,94 | 0,16 | 2 |
| 2021 | 22,96 | 25,63 | 0,28 | 2 |
| 2022 | 22,96 | 25,63 | 0 | 4 |
| 2023 |  |  |  |  |

В связи с уменьшением темпов замены сетей можно сделать вывод о дальнейшем увеличении нуждающихся в замене тепловых сетей и увеличении тепловых потерь и аварийности.

2.3.9. Диагностика и ремонты тепловых сетей

Планирование ремонтных программ начинается с формирования перечня объектов с указанием физических объемов (длина, диаметр и т.д.) и характеристик объекта (пропуск тепловой энергии, гидравлические потери т.д.). Данный перечень формируется на основании заявки начальника теплового хозяйства. Проведение летних ремонтов тепловых сетей планируется на основании гидравлических испытаний на прочность и плотность тепловых сетей.

На тепловых сетях МУМКП проводят следующие виды испытаний:

      - Испытания на плотность и прочность проводятся в соответствии с «Правилами устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды», «Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации», «Типовой инструкцией по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии» и местной инструкцией. Испытания проводятся 2 раза в год после окончания отопительного сезона и в летний период после капитальных ремонтов. Испытания проводятся по рабочим программам. Испытательное давление выбирается не менее 1,25 максимального рабочего, рассчитанного на предстоящий сезон. Испытания проводятся по всей зоне теплоснабжения. Длительность испытаний 2 дня.

2.3.10. Анализ нормативных и фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя

Нормативы технологических потерь теплоносителя и   тепловой энергии в тепловых сетях МУМКП утверждены Приказом Минстройтранса Алтайского края № 886 от 28.11.2018 «Об утверждении нормативов технологических потерь при передачи тепловой энергии, теплоносителя по сетям МУМКП».

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии определялись расчётным способом организацией, эксплуатирующей тепловые сети для передачи тепловой энергии потребителям по следующим показателям:

-потери и затраты теплоносителей (вода);

-потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями и затратами теплоносителей (вода);

-затраты электрической энергии на передачу тепловой энергии. Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии и теплоносителя приведены в таблице 2.3.10.1

Таблица 2.3.10.1. Потери тепловой энергии и теплоносителя в сетях.

| Наименование источника тепловой энергии | Годовые нормативные потери в сетях при передачи тепловой энергии, Гкал | Годовые фактические потери в сетях при передачи тепловой энергии, Гкал |
| --- | --- | --- |
| Котельная№1 | 26 665,9 | 20 169,381 |

2.3.11. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети

По состоянию на 31.12.2023 предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети МУМКП не выдавались.

2.3.12. Описание основных схем присоединения потребителей к тепловым  сетям

Присоединение потребителей к тепловым сетям в ЗАТО Сибирский осуществляется по зависимой схеме без снижения потенциала воды при переходе из тепловых сетей в местные системы теплопотребления. Система теплоснабжения ЗАТО Сибирский с закрытым водоразбором. Водо-водяные подогреватели горячего водоснабжения подключены в ЦТП № 1 по смешанной  схеме и в ЦТП № 2 по параллельной схеме.

2.3.13. Наличие коммерческих приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

В ЦТП установлены приборы учета расхода тепловой энергии, холодной и    горячей воды.

В результате установки приборов учета на жилом фонде ЗАТО Сибирский и создании системы оперативного учета и контроля параметров тепловой энергии и теплоносителя с дистанционной передачей данных на диспетчерские пункты оперативно определяются и устраняются локальные дефекты в квартальных тепловых сетях.

В таблице 2.3.13.1. приведена информация о количестве узлов учета у потребителей тепловой энергии горячей воды.

Таблица 2.3.13.1. Информация о количестве узлов учета у потребителей тепловой энергии и горячей воды.

|  | 2023 год |
| --- | --- |
|  | Тепло, ГВС | Отопление |
| Жилое | 28 | 24 |
| Нежилое | 30 | 24 |
| Всего | 58 | 48 |

2.3.14. Анализ работы диспетчерской службы теплоснабжающей организации

Диспетчерская служба теплохозяйства и на котельной функционирует в штатном режиме.

2.3.15. Уровень автоматизации центральных тепловых пунктов и насосных станций

Центральный тепловой пункт и насосная станция проектировалась и строилась в 20 веке. Средства автоматизации, имевшее место во время их проектирования и строительства уже не отвечают современным требованиям. В ЦТП средства автоматизации установлены, в основном, для поддержания температуры горячей воды и управления насосами ХВС.

2.3.16. Защита тепловых сетей от превышения давления

Защита тепловых сетей ЗАТО Сибирский от превышения давления не предусмотрена.

2.3.17. Бесхозяйные тепловые сети

Бесхозяйных тепловых сетей на территории ЗАТО Сибирский нет.

## 2.4. Зоны действия источников тепловой энергии.

Источником тепловой энергии ЗАТО Сибирский является водогрейная котельная №1, которая  расположена в южной части городского округа на территории воинской части.

Размещение источников тепловой энергии с адресной привязкой представлен на фрагменте карты  поселения (рис.2.4.1.)

Рисунок 2.4.1.  Эксплуатационная зона действия котельной №1.

Эксплуатационная зона котельной №1 представлена на рис. 2.4.1. Она (выделена сиреневым цветом.) охватывает площадку оборонного комплекса (пл. № 6) и жилую зону площадью 124,9 га (пл. № 10). «Схема объектов инженерной инфраструктуры. Водоснабжение. Водоотведение. Теплоснабжение. Газоснабжение» ГП-6 в масштабе 1:5000 Генерального плана, утверждена решением Совета депутатов ЗАТО Сибирский от 08.11.2013 № 40/241 «Об утверждении Генерального плана городского округа ЗАТО Сибирский Алтайского края» и размещена на официальном сайте ЗАТО Сибирский.

### 2.4.1. Определение радиуса эффективного теплоснабжения

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Подключение дополнительной тепловой нагрузки с увеличением радиуса действия источника тепловой энергии приводит к возрастанию затрат на производство и транспорт тепловой энергии и одновременно к увеличению доходов от дополнительного объема ее реализации. Радиус эффективного теплоснабжения представляет собой то расстояние, при котором увеличение доходов равно по величине возрастанию затрат. Для действующих источников тепловой энергии это означает, что удельные затраты (на единицу отпущенной потребителям тепловой энергии) являются минимальными.

В основу расчета были положены полуэмпирические соотношения, которые представлены в «Нормах по проектированию тепловых сетей», из данных в 1938 году. Для приведения указанных зависимостей к современным условиям была проведена дополнительная работа по анализу структуры себестоимости производства и транспорта тепловой энергии в функционирующих в настоящее время системах теплоснабжения. В результате этой работы были получены эмпирические коэффициенты, которые позволили уточнить имеющиеся зависимости и применить их для определения минимальных удельных затрат при действующих в настоящее время ценовых индикаторах.

Связь между удельными затратами на производство и транспорт тепловой энергии с радиусом теплоснабжения осуществляется с помощью следующей полуэмпирической зависимости:

30 × 108φ

95 × R0,86B0,26s

S = b +

R2П	+ П0,62H0,19∆r0,38  ;

где: R – радиус действия тепловой сети (длина главной тепловой магистрали самого протяженного вывода от источника), км;

H - потеря напора на трение при транспорте теплоносителя по тепловой магистрали, м.вод.ст.;

b - эмпирический коэффициент удельных затрат в единицу тепловой мощности котельной, руб/Гкал/ч;

s - удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м2;

B - среднее число абонентов на единицу площади зоны действия  источника теплоснабжения, 1/км2;

П - теплоплотность района, Гкал/ч×км2;

Δτ - расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, ºС;

φ - поправочный коэффициент, принимаемый равным 1 для котельных.

Результаты расчета эффективного радиуса теплоснабжения котельной  приводятся в таблице 2.4.2.1

Таблица 2.4.1.1. Эффективный радиус теплоснабжения котельной № 1 ЗАТО Сибирский

| Параметр | Ед. изм. | Котельная №1 |
| --- | --- | --- |
| Площадь зоны действия источника | км2 | 2,1 |
| Количество абонентов в зоне действия источника: | шт | - |
| Юридические лица | шт | 46 |
| Многоквартирные дома | шт | 36 |
| Суммарная присоединенная нагрузка всех потребителей | Гкал/ч | 31,36 |
| Расстояние от источника тепла до наиболее удаленного потребителя вдоль главной магистрали (Фактический радиус теплоснабжения) | м | 4621 |
| Расчетная температура в подающем трубопроводе | Со | 105 |
| Расчетная температура в обратном трубопроводе | Со | 70 |
| Потери давления в тепловой сети | м.вод.ст. | 80 |
| Радиус эффективного теплоснабжения | км | 12,22 |
| Фактический радиус теплоснабжения | км | 4,621 |

Ввиду того, что при существующем положении определить величину расходов в системе теплоснабжения, при подключении дополнительных (новых) потребителей и сопоставить их с затратами на производство и транспорт тепловой энергии и доходами от дополнительного объема ее реализации не представляется возможным, т.к. не определён остаточный ресурс тепловых сетей, кроме того при расчёте НВВ учитывались расчётные величины (не фактические, определяемые путём испытаний по утверждённым методикам в соответствии с ПТЭ тепловых энергоустановок) нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии и затрат  электрической энергии на передачу тепловой энергии, целесообразно откорректировать величину радиуса эффективного теплоснабжения при очередной актуализации схемы теплоснабжения ЗАТО Сибирский, после освидетельствования тепловых энергоустановок в соответствии Письмом Министерства регионального развития РФ от 26 апреля 2012 г. № 9905-АП/14 «О Методических рекомендациях по определению технического состояния систем теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения путем проведения освидетельствования», и разработки энергетических характеристик тепловых сетей по следующим показателям: тепловые потери, потери теплоносителя, удельный расход электроэнергии на транспорт теплоносителя, максимальный и среднечасовой расход сетевой воды, разность температур в подающем и обратном трубопроводах.

2.5. Тепловые нагрузки потребителей, групп потребителей в зонах действия источников тепловой энергии

### 2.5.1. Потребление тепловой энергии за отопительный период

Таблица 2.5.1.1. Производство и потребление (баланс) тепловой энергии за отопительный период 2022-2023 и за год в целом.

| Наименование | Потребление тепловой энергии |
| --- | --- |
|  | За 2023 год (Гкал/год) | Отопительный период (Гкал/год) 2022-2023 |
| Выработка всего по котельной | 103 207,00 | 99 206,961 |
| Собственные нужды котельной | 339,207 | 1 246,203 |
| Отпуск в сеть | 102 867,793 | 97 960,758 |
| Потери тепловой энергии | 26 665,90 | 20 169,381 |
| Объем полезного отпуска | 76 201,893 | 75 791,377 |

Сводная ведомость объемов вырабатываемой тепловой энергии ЭСО, Гкал/год

| № п/п | Наименование показателей | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 утв. в тарифах | План 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объем вырабатываемой энергии | 104 002,843 | 99 160,964 | 103 207,00 | 103 905,87 | 106 440,012 |
| 2. | Отпуск от котельной в сеть | 101 018,843 | 96 176,964 | 102 867,793 | 103 905,87 | 103 456,012 |
| 3. | Объем полезного отпуска тепловой энергии | 77 829,408 | 75 777,433 | 76 201,893 | 77 612,971 | 77 163,112 |

2.5.2. Описание случаев (условий) применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

Индивидуальные квартирные источники тепловой энергии в многоквартирных жилых домах ЗАТО Сибирский не используются.

2.5.3. Значения тепловых нагрузок при расчётных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии

Тепловые нагрузки потребителей на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение (ГВС) приняты в соответствии с договорными нагрузками потребителей тепловой энергии по данным МУМКП и приведены в нижеследующих таблицах 2.5.3.1–2.5.3.3.

Таблица 2.5.3.1. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии жилого фонда

| Адрес | Отапливаемая площадь, м2 | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | ГВСср | Вентиляция | Всего |
| Кедровая – 1 10/16 | 2836,4 | 0,253511 | 0,033966 |  | 0,287477 |
| Кедровая -2 10/21 | 4362,1 | 0,353607 | 0,054254 |  | 0,407861 |
| Кедровая - 3 10/17 | 2836,7 | 0,253511 | 0,037157 |  | 0,290668 |
| Кедровая- 4 10/22 | 4374,2 | 0,363164 | 0,056306 |  | 0,41947 |
| Кедровая - 5 10/18 | 3328,5 | 0,320132 | 0,048555 |  | 0,368687 |
| Кедровая - 6 10/6а | 3285,35 | 0,267576 | 0,046275 |  | 0,313851 |
| Кедровая -7 10/19 | 3376,0 | 0,285291 | 0,05243 |  | 0,337721 |
| Кедровая - 8 10/8а | 7214,2 | 0,555 | 0,101897 |  | 0,656897 |
| Кедровая -9 10/20 | 3362,0 | 0,274482 | 0,051291 |  | 0,325773 |
| Кедровая -10 10/15 | 4366,6 | 0,372665 | 0,055622 |  | 0,428287 |
| Кедровая -11 10/23 | 4452,56 | 0,283714 | 0,063144 |  | 0,346858 |
| Кедровая -12 10/12 | 9820,4 | 0,43478 | 0,068843 |  | 0,503623 |
| Кедровая -13 10/10 | 7387,9 | 0,647625 | 0,103949 |  | 0,751574 |
| Кедровая -15 10/11 | 7475,45 | 0,647625 | 0,10714 |  | 0,754765 |
| Кедровая -17 10/58 | 10293,51 | 0,414187 | 0,056306 |  | 0,470493 |
| Победы - 1 10/9 | 7162,83 | 0,672116 | 0,08708 |  | 0,759196 |
| Победы - 2 10/8 | 8972,02 | 0,857921 | 0,117398 |  | 0,975319 |
| Победы - 4 10/7 | 8992,78 | 0,884688 | 0,113067 |  | 0,997755 |
| Победы - 6 10/6 | 9323,8 | 0,796847 | 0,126289 |  | 0,923136 |
| Победы - 8 10/5 | 9313,1 | 0,796547 | 0,125149 |  | 0,921696 |
| Победы -10 10/4 | 7448,65 | 0,656382 | 0,09939 |  | 0,755772 |
| Строителей - 1 10 пл. | 1262,4 | 0,12669 | 0,016641 |  | 0,143331 |
| Строителей - 2 10 пл. | 1265,8 | 0,12669 | 0,013222 |  | 0,139912 |
| Строителей -3 10 пл. | 1258,4 | 0,127377 | 0,015501 |  | 0,142878 |
| Строителей - 4 10 пл. | 1276,4 | 0,12669 | 0,017097 |  | 0,143787 |
| Школьная -1 10 пл. | 89,9 | 0,01454 | 0,000912 |  | 0,015452 |
| Школьная -2 10 пл. | 110,4 | 0,01763 | 0,002508 |  | 0,020138 |
| Школьная -3 10 пл. | 111,7 | 0,017407 | 0,000912 |  | 0,018319 |
| Школьная -4 10 пл. | 131,3 | 0,019629 | 0,001368 |  | 0,020997 |
| Школьная -5 10 пл. | 202,3 | 0,017817 | 0,001824 |  | 0,019641 |
| Школьная -6 10 пл. | 145,2 | 0,022038 | 0,000684 |  | 0,022722 |
| Школьная -7 10 пл. | 133,8 | 0,020158 | 0,000456 |  | 0,020614 |
| Школьная -8 10 пл. | 133,1 | 0,01967 | 0,00114 |  | 0,02081 |
| Школьная -9 10 пл. | 174,9 | 0,02494 | 0,001824 |  | 0,026764 |
| Итого: | 136 280,65 | 11,072647 | 1,679597 |  | 12,752244 |

Таблица 2.5.3.2. - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии нежилого  фонда

| Адрес | Отопле ние | ГВСср | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| ФГБУ "ЦЖКУ" МО РФ (по РВСН) | 0,514122 | 0,04665 | 0,560772 |
| КГБОУ Кадетская школа-интернат | 0,363819 | 0,0300 | 0,393810 |
| МБОУ "Средняя общеобразовательная ШКОЛА" ЗАТО Сибирский | 0,959637 | 0,0350 | 0,994637 |
| МБДОУ Центр развития ребенка - "Детский сад ЗАТО Сибирский" | 0,853286 | 0,0448 | 0,898086 |
| МБОУДОД ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА | 0,056610 | 0,0005 | 0,057110 |
| КГБУЗ ""Первомайская центральная районная больница им. А.Ф. Воробьёва"" | 0,749810 | 0,0149 | 0,764710 |
| МБУ ФКС "ЦФКМС ЗАТО п. Сибирский" | 0,605979 | 0,0605 | 0,666479 |
| МБУК ДК «Кристалл» | 0,335347 | 0,0040 | 0,339347 |
| КАУ "МФЦ Алтайского края" | 0,044875 | 0,0001 | 0,044975 |
| ФГКУ Специальное управление ФПС№36 МЧС России | 0,266379 | 0,0073 | 0,273679 |
| МО МВД РФ по ЗАТО Сибирский | 0,134950 | 0,0020 | 0,136950 |
| МБУ «Единая служба по благоустройству и содержанию объектов муниципальной собственности» | 0,154419 | 0,0014 | 0,155820 |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО Сибирский | 0,143966 | 0,0017 | 0,145666 |
| МУ «Редакция газеты «Сибирский вестник» | 0,002916 | 0,0000 | 0,002916 |
| ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» | 0,017146 | - | 0,017146 |
| УФПС Алтайского края ФГУП «ПОЧТА РОССИИ» | 0,149155 | - | 0,149155 |
| Нотариус Сибирского нотариального округа Степаненко С.А. | 0,004394 | - | 0,004394 |
| Новоалтайское ОСБанк 7492 | 0,033687 | 0,0001 | 0,033787 |
| ИП Шушпанов С.Ю. | 0,075773 | - | 0,075773 |
| Кожемякин Валерий Алексеевич | 0,164070 | - | 0,164070 |
| АО "Военторг-Восток" | 0,565880 | 0,0055 | 0,571369 |
| Швенко А.В | 0,105277 | 0,0002 | 0,105477 |
| Старыгина И.А. | 0,022538 | 0,000038 | 0,022576 |
| Василюк А.В. | 0,032720 | - | 0,032720 |
| Вакутин Андрей Викторович | 0,006331 | 0,0000 | 0,006331 |
| ООО «ИНДУСТРИЯ АЛТАЙ» | 0,131172 | 0,0039 | 0,134172 |
| ООО «ОРХИДЕЯ» | 0,053398 | 0,0001 | 0,053390 |
| Ожогин Виктор Николаевич | 0,008091 | - | 0,008091 |
| Карпачева Н.А. | 0,025199 | 0,0000 | 0,025199 |
| АО «Тандер» | 0,087460 | - | 0,087460 |
| ИП Нестеров Анатолий Сергеевич | 0,052986 | 0,0000 | 0,052986 |
| Суровикина Ю.Н. | 0,070800 | - | 0,070800 |
| Хачатарян В.А. | 0,004927 | 0,0002 | 0,005127 |
| ИП Комарова Т.В. | 0,008064 | - | 0,008064 |
| ИП Костин В.А. | 0,003636 | - | 0,003636 |
| ИП Журавель В.И. | 0,013017 | - | 0,013017 |
| Игнатенко М.А. | 0,007001 | 0,0000 | 0,007001 |
| Церковь св. великомученицы Варвары | 0,068315 | 0,0001 | 0,068415 |
| Щенников Аандрей Станиславович | 0,020036 | - | 0,020036 |
| ИП Щетинин Виктор Прокопьевич | 0,044296 | - | 0,044296 |
| ООО «ЗСК» | 0,044800 | - | 0,044800 |
| Бурова Н.П. | 0,019858 | - | 0,019858 |
| Алябьев Н.Н. | 0,003181 | - | 0,003181 |
| Итого | 7,029323 | 0,258988 | 7,287284 |
| Собственные нужды МУМКП | 0,57074 | 0,0003 | 0,57104 |

Таблица 2.5.3.3 - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии нежилого       фонда площадки 6

| Адрес | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- |
| ФКБУ "ЦЖКУ" Минобороны России РВСН | 10,460 |
| ФКБУ "ЦЖКУ" Минобороны России РВСН (12 ГУМО) | 0,763447 |
| Итого | 11,223447 |
| Собственные нужды МУМКП | 0,35582 |

2.5.4. Существующий норматив потребления тепловой энергии для населения        на отопление и горячее водоснабжение

По решению Совета депутатов ЗАТО Сибирский  от 26.06.2009 № 23 «Об утверждении	 нормативов потребления коммунальных услуг» приняты следующие нормы потребления коммунальных услуг.

| № | Вид услуг | Единица измерения | Норматив (норма) в месяц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Централизованное Отопление | Гкал/1 м2 общей площади | 0,019 |
| 2. | Подогрев воды | Гкал/1 м3 холодной воды | 0,067 |

Решением Управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 28 апреля 2018 года № 54 утверждены нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях на территории Алтайского края:

| N п/п | Категория жилых помещений | Единица измерения | Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения | Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения | Норматив потребления коммунальной услуги водоотведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 4,251 | 3,105 | 7,356 |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500-1550 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 4,297 | 3,159 | 7,456 |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1650-1700 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 4,342 | 3,214 | 7,556 |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа | куб. метр в месяц на человека | 3,024 | 1,632 | 4,656 |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем | куб. метр в месяц на человека | 3,797 | 2,559 | 6,356 |
| 6. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 7,356 | X | 7,356 |
| 7. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1500-1550 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 7,456 | X | 7,456 1 |
| 8. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1650-1700 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 7,556 | X | 7,556 |
| 9. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами без душа | куб. метр в месяц на человека | 7,156 | X | 7,156 |
| 10. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами | куб. метр в месяц на человека | 6,356 | X | 6,356 |
| 11. | Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с водопроводом и канализацией, оборудованные раковинами, мойками и унитазами | куб. метр в месяц на человека | 3,856 | X | 3,856 |
| 12. | Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные раковинами и мойками | куб. метр в месяц на человека | 3,148 | X | 3,148 |
| 13. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами, ваннами, душами | с ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 5,216 | X | X |
|  |  | с ваннами длиной 1500-1550 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 5,316 | X | X |
|  |  | с ваннами длиной 1650-1700 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 5,416 | X | X |
|  |  | с ваннами без душа | куб. метр в месяц на человека | 5,016 | X | X |
| 14. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами | куб. метр в месяц на человека | 1,716 | X | X |
| 15. | Многоквартирные и жилые дома с водоразборной колонкой | куб. метр в месяц на человека | 0,910 | X | X |
| 16. | Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с душевыми с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением | куб. метр в месяц на человека | 3,026 | 1,856 | 4,882 |
| 17. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные мойками | куб. метр в месяц на человека | 1,008 | X | X |
| 18. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные раковинами | куб. метр в месяц на человека | 2,388 | X | X |

Решением Управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 18 апреля 2018 года № 50 утверждены нормативы расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в жилых помещениях на территории Алтайского края:

| Конструктивные и технические параметры многоквартирного дома или жилого дома | Гкал на подогрев 1 куб. метра холодной воды |
| --- | --- |
| С наружной сетью горячего водоснабжения |
| С изолированными стояками: |  |
| - с полотенцесушителями | 0,062 |
| - без полотенцесушителей | 0,057 |
| С неизолированными стояками: |  |
| - с полотенцесушителями | 0,067 |
| - без полотенцесушителей | 0,062 |
| Без наружной сети горячего водоснабжения |
| С изолированными стояками: |  |
| - с полотенцесушителями | 0,060 |
| - без полотенцесушителей | 0,055 |
| С неизолированными стояками: |  |
| - с полотенцесушителями | 0,065 |
| - без полотенцесушителей | 0,060 |

Решением Управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 29.05.2017 № 45 утверждены нормативы потребления холодной (горячей) воды в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме на территории Алтайского края:

| № п/п | Категория жилых помещений | Единица измерения | Этажность | Нормативы потребления холодной воды в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме * | Нормативы потребления горячей воды в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме * | Нормативы отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Многоквартирные дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением | куб. метр в месяц на кв. метр общей площади | от 1 до 5 | 0,028 | 0,028 | 0,056 |
|  |  |  | от 6 до 9 | 0,023 | 0,023 | 0,046 |
|  |  |  | от 10 до 16 | 0,014 | 0,014 | 0,028 |
|  |  |  | Более 16 | 0,007 | 0,007 | 0,014 |
| 2. | Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателям, водоотведением | куб. метр в месяц на кв. метр общей площади | от 1 до 5 | 0,011 | X | 0,011 |
|  |  |  | от 6 до 9 | 0,017 | X | 0,017 |
|  |  |  | от 10 до 16 | 0,009 | X | 0,009 |
|  |  |  | Более 16 | X | X | X |
| 3. | Многоквартирные дома без водонагревателей с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные раковинами, мойками и унитазами | куб. метр в месяц на кв. метр общей площади | от 1 до 5 | 0,014 | X | 0,014 |
|  |  |  | от 6 до 9 | 0,013 | X | 0,013 |
|  |  |  | от 10 до 16 | 0,008 | X | 0,008 |
|  |  |  | Более 16 | X | X | X |
| 4. | Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением без централизованного водоотведения | куб. метр в месяц на кв. метр общей площади |  | 0,013 | X | X |

2.6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

2.6.1. Баланс установленной, располагаемой тепловой мощности, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и при соединенной тепловой нагрузки

В рамках работ по разработке «Схемы теплоснабжения ЗАТО Сибирский до 2027 года» на основании предоставленных данных присоединённых тепловых нагрузках, установленных мощностях и собственных нужд котельной был составлен баланс тепловой мощности и нагрузки по котельной, приведенной в таблице 2.6.1.1.

Таблица 2.6.1.1 Баланс установленной тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне действия котельной с водогрейными и паровыми котлоагрегатами с присоединенной тепловой нагрузкой в горячей воде, Гкал/ч

| Зона действия. Пл.№6, Пл.№10 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная мощность оборудования | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 |
| в т.ч. в горячей воде | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов (лет) | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| Располагаемая мощность оборудования | 134,493 | 134,493 | 134,543 | 134,543 | 134,543 |
| Потери располагаемой тепловой мощности, в т. ч: | 6,807 | 6,787 | 6,737 | 6,717 |  |
| Собственные нужды | 1,43 | 1,41 | 1,36 | 1,34 |  |
| Потери мощности в тепловой сети | 3,783 | 3,783 | 3,783 | 3,783 |  |
| Хозяйственные нужды | 1,594 | 1,594 | 1,594 | 1,594 |  |
| Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.: | 41,853 | 41,8937 | 40,0372 | 31,36 |  |
| отопление | 38,336 | 38,377 | 36,467 | 29,22 |  |
| вентиляция | 0,176 | 0,176 | 0,176 | - |  |
| горячее водоснабжение | 3,341 | 3,341 | 3,394 | 2,14 |  |
| Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.: | 41,853 | 41,8937 | 40,0372 | 31,36 |  |
| жилые здания, из них | 13,918 | 14,387 | 14,387 | 12,75 |  |
| население | 13,918 | 14,387 | 14,387 | 12,75 |  |
| нежилые здания | 26,719 | 27,071 | 25,328 | 18,6 |  |
| Прочие в горячей воде | 1,2162 | 0,4355 | 0,322 | 0,010 |  |
| Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде | 37,467 | 31,923 | 35,193 | - |  |
| отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка | 32,979 | 27,566 | 30,929 | - |  |
| нагрузка ГВС средняя за сутки | 4,488 | 4,357 | 4,265 | - |  |
| Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности | 6,5 | 6,5 | 6,4 | 8 |  |
| Доля резерва, % | 4,61 | 4,61 | 4,58 | 5,67 |  |

Таким образом, резерв тепловой мощности составляет 8 Гкал/ч. или 5,67% от располагаемой мощности.

  - 2.7. Балансы теплоносителя

Таблица 2.7.1 Баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети

| Зона действия источника тепловой энергии (Пл№6. Пл№10.) | Ед.из м. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ (водоподготовительной установки) | тонн/ ч | 50 | 50 | 50 | 50 |  |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 24 | 25 | 26 | 27 |  |
| Располагаемая производительность ВПУ | тонн/ч | 50 | 50 | 50 | 50 |  |
| Потери располагаемой производительности | % | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Собственные нужды (факт) | тонн/ч | 8,86 | 8,87 | 9,74 | 4,63 |  |
| Собственные нужды (тариф) | тонн/ч | 2,34 | 2,34 | 1,83 | 1,83 |  |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | нет | нет | нет | нет |  |
| Емкость баков аккумуляторов | тыс.м3 | нет | нет | нет | нет |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 4,25 | 3,82 | 3,76 | 3,3 |  |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ ч | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |  |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 1,05 | 0,62 | 0,56 | 0,1 |  |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тонн/ ч | сист ема закр ытая | сист ема закр ытая | сист ема закр ытая | сист ема закр ытая |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/ ч | 6,25 | 6,25 | 5,5 | 4,7 |  |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | тонн/ ч | 20 | 20 | 20 | 20 |  |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | тонн/ч | +30 | +30 | +30 | +30 |  |

Таким образом, резерв водоподготовки составляет 60% от производительности  ВПУ.

2.8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система  обеспечения топливом

Для производства тепловой энергии городского округа ЗАТО Сибирский используется природный газ, постовляемый ООО «Газпром Межрегионгаз Новосибирск». Источником газоснабжения является система газопроводов. Природный газ имеет следующую характеристику:

- средняя удельная теплота сгорания–8 322,5 ккал/нм3;

- плотность газа–0,6863кг/м3.

Таблица 2.8.1. Описание видов и количества используемого основного и резервного  топлива для котельной.

| Параметр | Размерность | 2023 | 2024 (утв.) | План на 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| природного газа | тыс. ту.т. | 16,216 | 16,490 | 16,892 |
| природного газа | млн. м3 | 13,782 | 14,606 | 14,962 |

2.9. Надежность теплоснабжения

Система теплоснабжения в настоящее время характеризуется следующими негативными технико-экономическими показателями:

─ нарастающий износ;

─ моральное и физическое старение основных производственных фондов.

Надежность теплоснабжения обеспечивается надежной работой всех элементов системы теплоснабжения, а также внешних, по отношению к системе теплоснабжения, систем электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии.

Интегральными показателями оценки надежности теплоснабжения в целом являются такие эмпирические показатели как интенсивность отказов nот [1/год] и относительный аварийный недоотпуск тепла Qав/Qрасч, где Qав – аварийный недоотпуск тепла за год (Гкал), Qрасч – расчетный отпуск тепла системой теплоснабжения за год (Гкал). Динамика изменения данных показателей указывает на прогресс или деградацию надежности каждой конкретной системы теплоснабжения. Однако они не могут быть применены в качестве универсальных системных показателей, поскольку не содержат элементов сопоставимости систем теплоснабжения.

Для оценки надежности систем теплоснабжения необходимо использовать показатели надежности структурных элементов системы теплоснабжения и внешних систем электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии.

    - Показатель надежности электроснабжения источников тепла (Кэ)

Характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания:

- при наличии резервного электроснабжения Кэ = 1,0;

- при отсутствии резервного электроснабжения при мощности источника тепловой энергии (Гкал/ч):

- до 5,0 - Кэ = 0,8;

- 5,0 – 20 - Кэ = 0,7;

- свыше 20 - Кэ = 0,6.

Принимаем Кэ = 1,0 т.к. система резервного электропитания имеется.

    - Показатель надежности водоснабжения источников тепла (Кв)

Характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения:

- при наличии резервного водоснабжения Кв = 1,0;

- при отсутствии резервного водоснабжения при мощности источника тепловой энергии (Гкал/ч):

- до 5,0 - Кв = 0,8;

- 5,0 – 20 - Кв = 0,7;

- свыше 20 - Кв = 0,6.

Принимаем Кв = 0,6 т.к. отсутствует система резервного водоснабжения, мощность источника тепловой энергии свыше 20 Гкал/ч.

    - Показатель надежности топливоснабжения источников тепла (Кт)

Характеризуется наличием или отсутствием резервного топливоснабжения:

- при наличии резервного топлива Кт = 1,0;

- при отсутствии резервного топлива при мощности источника тепловой энергии (Гкал/ч):

- до 5,0 - Кт = 1,0;

- 5,0 – 20 - Кт = 0,7;

- свыше 20 - Кт = 0,5.

Принимаем Кт = 0,6 т.к. отсутствует резервное топливоснабжение, мощность источника тепловой энергии свыше 20 Гкал/ч.

4. Показатель соответствия тепловой мощности источников тепла и пропускной способности тепловых сетей фактическим тепловым нагрузкам потребителей (Кб)

Величина этого показателя определяется размером дефицита (%):

- до 10 - Кб = 1,0;

- 10 – 20 - Кб = 0,8;

- 20 – 30 - Кб - 0,6;

- свыше 30 - Кб = 0,3.

Принимаем Кб = 1,0.

5. Показатель технического состояния тепловых сетей (Кс)

Характеризуемый долей ветхих, подлежащих замене (%) трубопроводов:

- до 10 - Кс = 1,0;

- 10 – 20 - Кс = 0,8;

- 20 – 30 - Кс = 0,6;

- свыше 30 - Кс = 0,5.

Принимаем Кс = 1,0. Необходимо уточнить коэффициент после проведения технического освидетельствования.

6. Показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк)

Характеризуемый количеством вынужденных отключений участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением за последние три года

Иотк = nотк/(3*S) (1/(км*год)),

где nотк - количество отказов за последние три года;

S- протяженность тепловой сети данной системы теплоснабжения (км).

В зависимости от интенсивности отказов (Иотк) определяется показатель надежности (Котк)

- до 0,5 - Котк = 1,0;

- 0,5 - 0,8 - Котк = 0,8;

- 0,8 - 1,2 - Котк = 0,6;

- свыше 1,2 - Котк = 0,5.

Принимаем Котк = 1,0 виду низкой интенсивности отказов.

7.Показатель относительного недоотпуска тепла (Кнед)

В результате аварий и инцидентов определяется по формуле:

Qнед = Qав/Qфакт*100 (%)

где	Qав - аварийный недоотпуск тепла за последние 3 года;

Qфакт - фактический отпуск тепла системой теплоснабжения за последние три года.

В	зависимости	от	величины	недоотпуска	тепла	(Qнед)	определяется показатель надежности (Кнед).

- до 0,1- Кнед = 1,0;

- 0,1 - 0,3 - Кнед = 0,8;

- 0,3 - 0,5 - Кнед = 0,6;

- свыше 0,5 - Кнед = 0,5.

Принимаем Кнед = 1,0 т.к. отсутствует недоотпуск тепла.

8.Показатель качества теплоснабжения (Кж)

Характеризуемый количеством жалоб потребителей тепла на нарушение качества теплоснабжения.

Ж = Джал/ Дсумм (%)

где Дсумм – количество зданий,	снабжающихся теплом от	системы теплоснабжения;

Джал - количество зданий, по которым поступили жалобы на работу системы теплоснабжения.

В зависимости от рассчитанного коэффициента (Ж) определяется показатель надежности (Кж)

- до 0,2 - Кж = 1,0;

- 0,2 – 0,5 - Кж = 0,8;

- 0,5 – 0,8 - Кж = 0,6;

- свыше 0,8 - Кж = 0,4.

Принимаем Кж = 0,8.

9. Показатель надежности системы теплоснабжения (Кнад)

Определяется как средний по частным показателям Кэ, Кв, Кт, Кб, Кс, Котк, Кнед, Кж.,

К над         Кэ  Кв  Кт  Кб  Кс  Котк  К нед  Кж

n

Кнад =  8/1.0+0.6+0.6+1.0+1.0+1.0+1.0+0.8=0.88

где n - число показателей, учтенных в числителе.

10. Оценка надежности систем теплоснабжения

По полученному показателю система теплоснабжения оценивается как надёжная (от 0,75 до 0,89), но необходимо принять техническое (проектное) решение по обеспечению источника тепловой энергии резервной системой топливоснабжения.

## 2.10. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

Целью настоящего раздела является описание:

- динамики утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних трех лет;

- структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения;

- платы за подключение к системе теплоснабжения и поступления денежных средств от осуществления указанной деятельности;

- платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей.

Таблица 2.10.1 Среднегодовые тарифы на отпуск и передачу тепловой энергии

| № п/п | Наименова-ние поставщика | Тариф, руб./Гкал |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2023 год | 2024год | 2025 год |
| Тариф на тепловую энергии |
| 1 | МУМКП | 1976,35 | 2272,28 | 2607,46 |

Таблица 2.10.2. Калькуляция расходов на осуществление производственной          деятельности

| Статьи затрат | 2023 факт | 2024 Утв. тариф | План на 2025год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Сырье и материалы | 576,11 | 575,08 | 608,43 |
| 2. Расходы на ремонт | 1 056,49 | 1 747,42 | 1 848,77 |
| 3. Работы и услуги производственного характера | 1 070,19 | 750,76 | 794,30 |
| 4. Топливо на технологические цели | 99 178,37 | 99 982,68 | 112 868,17 |
| уголь |  |  |  |
| природный газ | 99 178,37 | 99 982,68 | 112 868,17 |
| мазут |  |  |  |
| 5. Энергия | 20 990,23 | 22 434,41 | 24 284,26 |
| 5.1. Энергия на технологические нужды | 20 990,23 | 22 434,41 | 24 284,26 |
| 6. Затраты на оплату труда | 21 276,76 | 26226,58 | 27747,72 |
| из них на ремонт |  |  |  |
| 7. Отчисления на социальные нужды | 6 429,00 | 7 736,87 | 8 379,81 |
| из них на ремонт |  |  |  |
| 8. Амортизация основных средств | 3 943,66 | 0 | 3 137,17 |
| 9. Прочие затраты всего, | 11 873,88 | 4 552,09 | 6 115,73 |
| 10. Итого расходов | 166 094,69 | 164 045,89 | 185 784,36 |
| из них на ремонт |  |  |  |
| 11. Недополученный по независящим причинам доход |  |  | 15 415,40 |
| 12.Избыток средств, полученный в предыдущем периоде |  |  |  |
| регулирования |  |  |  |
| 13. Расчетные расходы по производству продукции (услуг) | 166 094,69 | 164 045,89 | 201 199,76 |

Таблица 2.10.3 Удельные затраты

Удельные затраты

| Калькуляционные статьи затрат | Единица измерения | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тариф на тепловую энергию | руб./Гкал | 2179,67 | 2272,28 | 2607,46 |
| Уд. затраты на топливо | руб./Гкал | 1301,52 | 1288,22 | 1462,72 |
| (природный газ) | % тарифа | 59,71 | 56,69 | 56,10 |
| Уд. затраты на электроэнергию | руб./Гкал | 275,46 | 289,06 | 314,71 |
|  | % тарифа | 12,64 | 12,72 | 12,07 |
| Уд. затраты на воду | руб./Гкал | 31,11 | 31,82 | 32,48 |
|  | % тарифа | 1,4 | 1,4 | 1,3 |
| Уд. затраты на зарплату с отчислениями | руб./Гкал | 279,22 | 337,92 | 359,60 |
|  | руб./мес | 1773,06 | 2185,55 | 2312,31 |
|  | % тарифа | 12,81 | 14,87 | 13,79 |
| Полезный отпуск в год | Гкал. | 76201,893 | 77612,971 | 77163,112 |

## 2.11. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа

Целью настоящего раздела является описание:

- существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей);

- существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей);

- проблем развития систем теплоснабжения;

– существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения;

- анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения.

### Перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения:

1. Износ основных фондов.

2. Тепловые сети спроектированы на температурный график 150/70, а применяется 110/70, без учёта энергетической характеристики тепловых сетей по показателю «разность температур в подающем и обратном трубопроводах».

3. Не организован в достаточной степени учёт отпускаемой теплоты от источника (котельной).

### Рекомендации:

- Провести техническое освидетельствование тепловых сетей и оборудования в соответствии с «Методическими рекомендациями по определению технического состояния систем теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения путём проведения освидетельствования». (Письмо Министерства регионального развития РФ от 26 апреля 2012 г. № 9905-АП/14, ПТЭ тепловых энергоустановок п. 2.6.2.)

- Провести диагностику трубопроводов тепловых сетей (неразрушающим методом) с целью определения коэффициента аварийноопасности, установления сроков и условий их эксплуатации и определения мер, необходимых для обеспечения расчетного ресурса тепловых сетей.

- Спроектировать и смонтировать в МКД автоматизированные тепловые пункты с целью повышения качества теплоснабжения и эффективности использования тепловой энергии.

## 3. Глава 2.

## Перспективное потребление тепловой энергии для целей теплоснабжения.

### 3.1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения.

Суммарная присоединённая нагрузка потребителей ЗАТО Сибирский, снабжаемый теплом энергоисточником МУМКП на 01.01.2024 составляет 31,263 Гкал/ч.

Таблица 3.1.1. Тепловые нагрузки потребителей городского округа

| Источник тепловой энергии | Расчетная тепловая нагрузка Гкал/ч |
| --- | --- |
|  | Площадка 10 | Оборонная зона (пл. 6) | Итого |
| Котельная №1 | 20,04 | 10,222 | 31,263 |

### 3.2. Прогноз приростов на каждом этапе площади строительных фондов на период до 2027 года с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания

Таблица 3.2.1. Прогнозное изменение численности населения и динамика изменения жилищного фонда ГО ЗАТО Сибирский.

| № | Показатель | Ед. изм. | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013-2018 | 2019-2024 | 2025-2027 |
| 1 | Численность населения ГО ЗАТО Сибирский | тыс.чел | 12,236 | 11,000 | 11,000 |
| 2 | Жилищный фонд на начало года | тыс. м2 | 138,346 | 135,98 | 138,0 |

В настоящее время на территории городского округа проживает 10798 человек (при средней жилищной обеспеченности 12,6 м² на человека). Численность населения на расчетный срок составит прогнозируемо 11000 человек.

Жилищная обеспеченность принята (в соответствии с заданием на проектирование) 18 м² на одного человека для многоэтажной застройки и 24 м² — для усадебной.

Для многоэтажной застройки плотность населения принята 400 чел./га, для усадебной — 28 чел./га.

Учитывая довольно высокий уровень комфортности существующего жилого фонда и отсутствие ветхой жилой застройки, а также компактность территории многоэтажной застройки, жилищное строительство будет развиваться в направлении усадебного типа.

Для усадебного строительства определена территория по ул. Строителей - ул. Школьная. Площадь приусадебных участков принята 0,1 га.

## 4. Глава 3

## Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки

Глава 3 «Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки» обосновывающих материалов разработана в соответствии с пунктом 39 «Требований к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» с целью установления дефицитов тепловой мощности и пропускной способности существующих тепловых сетей при существующих (в базом периоде разработки схемы теплоснабжения) установленных и располагаемых значениях тепловых мощностей источников тепловой энергии.

|  | 2013 г | 2020 г | 2027 г |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего жилищного фонда | площадь, м2 | 136,05 | 135,8 | 138,8 |
|  | Гкал/ч | 14,387 | 12,935 | 14,400 |
| Всего нежилого фонда | площадь, м2 | 126,16 | 138,0 | 138,0 |
|  | Гкал/ч | 10,343 | 12,771 | 12,771 |
| Всего оборонная зона | площадь, м2 | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
|  | Гкал/ч | 14,83 | 14,83 | 14,83 |
| Итого: | Гкал/ч | 39,560 | 40,536 | 42,001 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 125,52 | 125,52 | 125,52 |

Строительство жилых домов, объектов производственного назначения и иных объектов капитального строительства в настоящее время не планируется. Существующая котельная располагает достаточной мощностью для  покрытия перспективной нагрузки.

5. Глава 4. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах.

Баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети

| Зона действия источника тепловой энергии (Пл№6.Пл№10.) |  | 2013 | 2018 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ (водоподготовительной установки) | тонн/ч | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 27,00 | 32,00 | 39,00 |
| Располагаемая производительность ВПУ | тонн/ч | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 2,75 | 2,77 | 3,34 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | тонн/ч | 20,00 | 20,15 | 24,31 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | тонн/ч | 30,00 | 29,85 | 25,69 |
| Доля резерва | % | 60,00 | 59,69 | 51,38 |

Существующая ВПУ располагает достаточной мощностью для покрытия перспективной нагрузки.

6. Глава 5. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

6.1. Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления

Согласно статье 14 ФЗ № 190 от 27.07.2010 «О теплоснабжении» подключение теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков, к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных ФЗ № 190 от 27.07.2010 «О теплоснабжении» и правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Подключение осуществляется на основании договора на подключение к системе теплоснабжения, который является публичным для теплоснабжающей организации, теплосетевой организации. Правила выбора теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, к которой следует обращаться заинтересованным в подключении к системе теплоснабжения лицам и которая не вправе отказать им в услуге по такому подключению и в заключении соответствующего договора, устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

При наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения и при наличии свободной мощности в соответствующей точке подключения отказ потребителю, в том числе застройщику, в заключении договора на подключение объекта капитального строительства, находящегося в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения, не допускается. Нормативные сроки подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, но при наличии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства, отказ в заключении договора на его подключение не допускается. Нормативные сроки его подключения к системе теплоснабжения устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации в пределах нормативных сроков подключения к системе теплоснабжения, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, и при отсутствии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства, теплоснабжающая организация или теплосетевая организация в сроки и в порядке, которые установлены правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, обязана обратиться в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, с предложением о включении в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, в сроки, в порядке и на основании критериев, которые установлены порядком разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденным Правительством Российской Федерации, принимает решение о внесении изменений в схему теплоснабжения или об отказе во внесении в нее таких изменений. В случае, если теплоснабжающая или теплосетевая организация не направит в установленный срок и (или) представит с нарушением установленного порядка в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, предложения о включении в нее соответствующих мероприятий, потребитель, в том числе застройщик, вправе потребовать возмещения убытков, причиненных данным нарушением, и (или) обратиться в федеральный антимонопольный орган с требованием о выдаче в отношении указанной организации предписания о прекращении нарушения правил недискриминационного доступа к товарам.

В случае внесения изменений в схему теплоснабжения теплоснабжающая организация или теплосетевая организация обращается в орган регулирования для внесения изменений в инвестиционную программу. После принятия органом регулирования решения об изменении инвестиционной программы он обязан учесть внесенное в указанную инвестиционную программу изменение при установлении тарифов в сфере теплоснабжения в сроки и в порядке, которые определяются основами ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. Нормативные сроки подключения объекта капитального строительства устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, в которую внесены изменения, с учетом нормативных сроков подключения объектов капитального строительства, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Таким образом, вновь вводимые потребители, обратившиеся соответствующим образом в теплоснабжающую организацию, должны быть подключены к централизованному теплоснабжению, если такое подсоединение возможно в перспективе.

С потребителями, находящимися за границей радиуса эффективного теплоснабжения, могут быть заключены договора долгосрочного теплоснабжения по свободной (обоюдно приемлемой) цене, в целях компенсации затрат на строительство новых и реконструкцию существующих тепловых сетей, и увеличению радиуса эффективного теплоснабжения.

Согласно СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха», для индивидуального теплоснабжения зданий следует применять теплогенераторы полной заводской готовности на газообразном, жидком и твердом топливе общей теплопроизводительностью до 360 кВт с параметрами теплоносителя не более 95оС и 0,6 МПа. Теплогенераторы следует размещать в отдельном помещении на любом надземном этаже, а также в цокольном и подвальном этажах отапливаемого здания.

Условия организации поквартирного теплоснабжения определены СП 54.13330 «СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные» и СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха».

Согласно п.15 с. 14 ФЗ №190 от 27.07.2010 «О теплоснабжении» запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, перечень которых определяется правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов.

6.2. Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок

Строительство источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок не предусматривается ввиду низкой и непостоянной возможной электрической и тепловой нагрузки, которую можно подключить к источнику комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, что приводит к значительным затратам на строительство и дальнейшую эксплуатацию подобной установки, т.е. экономически не обоснована.

6.3. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

Согласно методическим рекомендациям по разработке схем теплоснабжения, утвержденным приказом Министерства регионального развития Российской Федерации № 565/667 от 29.12.2012 предложения по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, работающие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии рекомендуется разрабатывать при условии, что проектируемая установленная электрическая мощность турбоагрегатов составляет 25 МВт и более. При проектируемой установленной электрической мощности турбоагрегатов менее 25 МВт предложения по реконструкции разрабатываются в случае отказа подключения потребителей к электрическим сетям.

Таким образом, реконструкция котельных для выработки электроэнергии в ЗАТО Сибирский не предусматривается.

6.4. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии

Проектом схемы теплоснабжения ЗАТО Сибирский предусматривается увеличение зоны действия центральной котельной, путем подключения к ней дополнительных потребителей тепловой энергии.

На центральной котельной существует значительный резерв тепловой мощности. Реконструкция котельной не требуется т.к. существующая располагаемая мощность котельной способна покрыть перспективные тепловые нагрузки.

6.5. Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями

В соответствии с методическими рекомендациями по разработке схем теплоснабжения, утвержденными приказом Министерства регионального развития Российской Федерации № 565/667 от 29.12.2012, предложения по организации индивидуального теплоснабжения рекомендуется разрабатывать в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями и плотностью тепловой нагрузки меньше 0,01 Гкал/га.

При подключении индивидуальной жилой застройки к сетям централизованного теплоснабжения низкая плотность тепловой нагрузки и высокая протяженность тепловых сетей малого диаметра влечет за собой увеличение тепловых потерь через изоляцию трубопроводов и с утечками теплоносителя и высокие финансовые затраты на строительство таких сетей.

6.6. Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, городского округа

Производственные зоны на территории ЗАТО Сибирский отсутствуют.

6.7. Расчет радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия источников тепловой энергии) в каждой из систем теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе.

Согласно п. 30 ч. 2 ФЗ № 190 от 27.07.2010 «О теплоснабжении» радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения».

Основными критериями оценки целесообразности подключения новых потребителей в зоне действия системы централизованного теплоснабжения являются:

- затраты	на	строительство	новых	участков	тепловой	сети	и реконструкция существующих;

- пропускная способность существующих магистральных тепловых сетей;

- затраты на перекачку теплоносителя в тепловых сетях;

- потери тепловой энергии в тепловых сетях при ее передаче;

- надежность системы теплоснабжения.

Комплексная оценка вышеперечисленных факторов, определяет величину оптимального радиуса теплоснабжения.

Расчет эффективного радиуса теплоснабжения определяем по допустимому расстоянию от источника тепла до потребителя с заданным уровнем потерь для двухтрубной теплотрассы.

1. Расчет годовых тепловых потерь через изоляцию и с утечкой теплоносителя.

Расчет годовых тепловых потерь через изоляцию и с утечкой теплоносителя произведен в программном комплексе РаТеН-325 в соответствии с методическими указаниями по составлению энергетических характеристик для систем транспорта тепловой энергии по показателям: тепловые потери и потери сетевой воды СО 153-34.20.523 2003 г.

В качестве теплоизоляционного слоя выбран пенополиуретан (ППУ). Время работы тепловой сети в год – более 5000 ч. Предполагая, что ведется новое строительство теплотрассы, коэффициент старения принят равным 1,0. Длина участка – 100 метров. Расчет годовых тепловых потерь произведен для трех типов прокладки тепловых сетей: канальная, бесканальная и надземная по диаметрам трубопроводов от 57 мм до 1020 мм раздельно по подающему и обратному трубопроводу. Температурный график работы тепловых сетей принят 150-70. Среднемесячные температуры наружного воздуха и грунта – по СНиП 23-01-99 «Строительная климатология». Результаты представлены в следующей таблице:

Таблица 6.7.1. – Годовые тепловые потери трубопроводов с ППУ изоляцией, Гкал.

| Ду, мм | Тип прокладки | Тепловые потери на 100 м тепловой сети, Гкал/год | Суммарные тепловые потери на 100 м тепловой сети (∑100 Q Di ) пот |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | подающий трубопровод | обратный трубопровод | с утечкой |  |
| 57 | К | 15,47 | 9,27 | 0,29 | 25,31 |
|  | Б | 20,37 | 12,21 | 0,29 | 33,16 |
|  | Н | 19,64 | 12,8 | 0,29 | 33,02 |
| 76 | К | 18,04 | 10,81 | 0,52 | 29,9 |
|  | Б | 24,21 | 14,51 | 0,52 | 39,76 |
|  | Н | 22,43 | 14,91 | 0,52 | 38,39 |
| 89 | К | 19,43 | 11,58 | 0,74 | 32,39 |
|  | Б | 25,81 | 15,47 | 0,74 | 42,76 |
|  | Н | 24,19 | 15,98 | 0,74 | 41,65 |
| 108 | К | 20,62 | 12,36 | 1,12 | 35,22 |
|  | Б | 28,9 | 17,32 | 1,12 | 48,46 |
|  | Н | 25,95 | 17,05 | 1,12 | 45,25 |
| 133 | К | 24,23 | 14,52 | 1,72 | 42,18 |
|  | Б | 32,97 | 19,76 | 1,72 | 56,17 |
|  | Н | 29,46 | 19,2 | 1,72 | 52,1 |
| 159 | К | 24,82 | 14,88 | 2,51 | 44,71 |
|  | Б | 36,67 | 21,98 | 2,51 | 63,67 |
|  | Н | 30,91 | 20,42 | 2,51 | 56,35 |
| 219 | К | 30,38 | 18,2 | 4,71 | 58,01 |
|  | Б | 45,94 | 27,53 | 4,71 | 82,9 |
|  | Н | 36,96 | 24,5 | 4,71 | 70,88 |
| 273 | К | 35,44 | 21,24 | 7,5 | 71,67 |
|  | Б | 53,22 | 31,89 | 7,5 | 100,1 |
|  | Н | 42,31 | 28,54 | 7,5 | 85,84 |
| 325 | К | 39,52 | 23,68 | 10,64 | 84,48 |
|  | Б | 60,75 | 36,41 | 10,64 | 118,44 |
|  | Н | 50,33 | 34,61 | 10,64 | 106,22 |
| 373 | К | 43,96 | 26,35 | 14,34 | 98,99 |
|  | Б | 67,91 | 40,7 | 14,34 | 137,29 |
|  | Н | 57,36 | 39,67 | 14,34 | 125,71 |
| 426 | К | 48,04 | 28,79 | 18,86 | 114,54 |
|  | Б | 74,7 | 44,77 | 18,86 | 157,18 |
|  | Н | 62,42 | 42,76 | 18,86 | 142,9 |
| 478 | К | 51,9 | 31,15 | 23,89 | 130,92 |
|  | Б | 81,62 | 48,91 | 23,89 | 178,31 |
|  | Н | 67,77 | 46,8 | 23,89 | 162,36 |
| 530 | К | 56,43 | 33,82 | 29,41 | 149,07 |
|  | Б | 89,02 | 53,35 | 29,41 | 201,18 |
|  | Н | 73,12 | 50,85 | 29,41 | 182,78 |
| 630 | К | 64,58 | 38,7 | 41,75 | 186,79 |
|  | Б | 103,22 | 61,86 | 41,75 | 248,59 |
|  | Н | 83,82 | 58,93 | 41,75 | 226,25 |

Анализ результатов позволяет сделать вывод о том, что при реконструкции тепловых сетей с заменой трубопроводов с традиционной изоляцией на трубопроводы с ППУ изоляцией необходимо, по возможности, укладывать новые трубопроводы на скользящие опоры в существующие каналы из железобетонных лотков без последующей засыпки песком последних.

2. Определение пропускной способности трубопроводов водяных тепловых сетей.

Пропускная способность QDi определена по таблице 6.7.2 в Гкал/час при температурном графике 150/70 ºС при следующих условиях:

kэ=0,5 мм,

γ=958,4 кгс/м2 и удельных потерях давления на трение Δh=10 кгс.м/м2. Перспективная нагрузка составит 67,7 Гкал/ч. Данной нагрузке соответствует Ду=373 мм.

Таблица 6.7.2. – Пропускная способность трубопроводов водяных тепловых сетей.

| Условный проход труб Dу в мм | Пропускная способность в т/ч при удельной потере давления на трение (h в кгс/м2 м | Пропускная способность н Гкал/ч при температурных графиках в °C |
| --- | --- | --- |
|  |  | 150-70 | 130-70 | 95-70 |
|  |  | Удельная потеря давления на трение (h в кгс/м2 м м |
|  | 5 | 10 | 15 | 20 | 5 | 10 | 15 | 20 | 5 | 10 | 16 | 20 | 5 | 10 | 15 | 20 |
| 25 | 0,45 | 0,68 | 0.82 | 0.95 | 0.04 | 0,05 | 0.07 | 0.08 | 0,03 | 0,04 | 0.05 | 0.06 | 0,011 | 0.017 | 0.02 | 0.024 |
| 32 | 0.82 | 1,16 | 1.42 | 1.54 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0,02 | 0,029 | 0.025 | 0,028 |
| 40 | 1,38 | 1.94 | 2,4 | 2,75 | 0.11 | 0.15 | 0,19 | 0.22 | 0.08 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.035 | 0,05 | 0.06 | 0,07 |
| 50 | 2,45 | 3,5 | 4.3 | 4,95 | 0.2 | 0.28 | 0,34 | 0.4 | 0.15 | 0,21 | 0.26 | 0.3 | 0.06 | 0.09 | 0.11 | 0,12 |
| 70 | 5.8 | 8.4 | 10.2 | 11.7 | 0.47 | 0.67 | 0.82 | 0.94 | 0.35 | 0,51 | 0.61 | 0,7 | 0.15 | 0.21 | 0.25 | 0.29 |
| 80 | 9.4 | 13,2 | 16.2 | 18.6 | 0.75 | 1.05 | 1.3 | 1.5 | 0.56 | 0.79 | 0.97 | 1.1 | 0,23 | 0,33 | 0.4 | 0.47 |
| 100 | 15.6 | 22 | 27.5 | 31,5 | 1.25 | 1.75 | 2,2 | 2.5 | 0.93 | 1.32 | 1.65 | 1.9 | 0.39 | 0.55 | 0.68 | 0,79 |
| 125 | 28 | 40 | 49 | 56 | 2.2 | 3.2 | 3.9 | 4.Б | 1.7 | 2.4 | 2.9 | 3,4 | 0.7 | 1 | 1.23 | 1.4 |
| 150 | 46 | 64 | 79 | 93 | 3.7 | 5.1 | 6.3 | 7,5 | 2.8 | 3.8 | 4.7 | 5,6 | 1.15 | 1.6 | 1.9 | 2.3 |
| 175 | 79 | 112 | 138 | 157 | 6.3 | 9 | 11 | 12.5 | 4.7 | 6.7 | 8.3 | 9,4 | 1.9 | 2.8 | 3.4 | 3.9 |
| 200 | 107 | 162 | 186 | 215 | 8.6 | 12 | 15 | 17 | 6.4 | 9.1 | 11 | 13 | 2.7 | 3,8 | 4.7 | 5.4 |
| 250 | 180 | 275 | 330 | 380 | 14 | 22 | 26 | 30 | 11 | 16 | 20 | 23 |  |  |  |  |
| 300 | 310 | 430 | 530 | 600 | 25 | 34 | 42 | 48 | 19 | 26 | 32 | 36 |  |  |  |  |
| 350 | 455 | 640 | 790 | 910 | 36 | 51 | 63 | 73 | 27 | 68 | 47 | 55 |  |  |  |  |
| 400 | 660 | 930 | 1 150 | 1 320 | 53 | 75 | 92 | 106 | 40 | 56 | 69 | 79 |  |  |  |  |
| 450 | 900 | 1 280 | 1 560 | 1 830 | 72 | 103 | 125 | 147 | 54 | 77 | 93 | ПО |  |  |  |  |
| 500 | 1 200 | 1 690 | 2 050 | 2 400 | 96 | 135 | 164 | 192 | 72 | 102 | 123 | 144 |  |  |  |  |
| 600 | 1 880 | 2 650 | 3 250 | 3 800 | 150 | 212 | 260 | 304 | 113 | 159 | 195 | 228 |  |  |  |  |
| 700 | 2 700 | 3 800 | 4 600 | 5400 | 216 | 304 | 368 | 432 | 162 | 228 | 276 | 324 |  |  |  |  |
| 800 | 3 800 | 5 400 | 6 500 | 7 700 | 304 | 443 | 520 | 615 | 228 | 324 | 390 | 460 |  |  |  |  |
| 900 | 5 150 | 7 300 | 8 800 | 10 300 | 415 | 585 | 705 | 825 | 310 | 437 | 527 | 617 |  |  |  |  |
| 1000 | 6 750 | 9 500 | 11 600 | 13 500 | 540 | 760 | 930 | 1080 | 405 | 570 | 558 | 810 |  |  |  |  |
| 1200 | 10 700 | 15000 | 18 600 | 21 500 | 855 | 1200 | 1490 | 1750 | 6-ю | 900 | 1100 | 1290 |  |  |  |  |
| 1400 | 16 000 | 23 000 | 28 000 | 32 000 | 1280 | 1840 | 2240 | 2560 | 960 | 1380 | 1680 | 1920 |  |  |  |  |

- Годовой отпуск тепловой энергии через трубопровод.

Годовой отпуск определяется по формуле:

Qгод =Q Di ∗ n ∗ 24

где QDi- перспективная нагрузка, Гкал/ч;

n - продолжительность отопительного периода.

Qгод = 67, 727 ∗ 215 ∗ 24 = 349471, 3 Гкал

- Определение годовых тепловых потерь в соответствии с заданным                уровнем.

Примем заданный уровень тепловых потерь равным 5% годового отпуска тепловой энергии:

Q   год = 349471, 3 ∗ 5% = 17473, 6 Гкал/год

- Определение допустимого расстояния двухтрубной теплотрассы                      постоянного сечения с заданным уровнем потерь.

Учитывая, что годовые потери тепловой энергии зависят от длины трубопровода линейно, определяем допустимую длину теплотрассы постоянного сечения по следующей формуле:

LDi	= QDi  ∗ 100/ Σ	 QDi

доп           пот                    100       пот

где Σ QDi     - суммарные тепловые потери на 100 метрах трассы (таблица 6.8.1).

100  пот

LDi    = 17473,6*100/125,7=13800 м.

Доп

6.8. Предложения по капитальному ремонту источников тепловой энергии

| Наименование планируемого мероприятия | Затраты, тыс. руб. (план) | Планируемый год проведения |
| --- | --- | --- |
| Выполнение работ по капитальному ремонту здания котельной: установка легкосъемных конструкций в зале ДКВР | 4373,6 | 2024 |
| Капитальный ремонт ячейки № 17 (ввод № 2) в РУ-10 . Замена масляного выключателя на вакуумный выключатель 10 кВ/630А с микропроцессорной защитой. | 712,0 | 2025 |
| Замена сетевого насоса на насос центробежный мощностью 45 кВ, производительностью 250 м3/ч, Н 40 м. | 1430,0 | 2026 |
| Капитальный ремонт ячейки № 9 (секционный выключатель) в РУ-10 кВ . Замена масляного выключателя на вакуумный выключатель 10 кВ/630А с микропроцессорной защитой. | 712,0 | 2026 |

7. Глава 6. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей

7.1. Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)

В связи с тем, что дефицитов тепловой мощности на территории ЗАТО Сибирский не выявлено, реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности, не предусматривается.

  - 7.2. Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения

Жилищной, комплексной или производственной застройки во вновь осваиваемых районах в ЗАТО Сибирский на расчетный период не запланировано. На территории города ведется уплотнительная застройка.

7.3. Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

На территории ЗАТО Сибирский один источник центрального теплоснабжения.

7.4. Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных.

Строительство или реконструкция тепловых сетей за счет перевода котельных в пиковый режим не предусматривается, так как отсутствуют пиковые водогрейные котельные. Повышение эффективности функционирования системы теплоснабжения обеспечивают мероприятия по реконструкции тепловых сетей в связи с окончанием срока службы, а также восстановление изоляции (снижение фактических и нормативных потерь тепловой энергии через изоляцию трубопроводов при передаче тепловой энергии).

7.5. Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности не предполагается. Необходимые показатели надежности достигаются за счет реконструкции трубопроводов в связи с окончанием срока службы.

7.6. Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Для разработки предложений по строительству и реконструкции тепловых сетей требуется:

    - рассчитать гидравлические режимы передачи теплоносителя по тепловым сетям с перспективной (на последний год перспективного периода) тепловой нагрузкой в существующей зоне действия источника тепловой энергии;

    - определить участки тепловых сетей, ограничивающих пропускную способность тепловых сетей;

- разработать график изменения температур в подающем теплопроводе тепловых сетей, в каждой зоне действия источника тепловой энергии.

7.7. Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

В 2022 году выполнен капитальный ремонт тепловых сетей в районе центральной аллеи в 4-х трубном исполнении 198 п.м. на сумму 6,3 млн.руб. Реконструкция тепловых сетей в настоящее время не требуется.

7.8. Строительство и реконструкция насосных станций

Насосные станции проектом не предусмотрены.

Ввиду отсутствия данных по техническому состоянию трубопроводов и оборудования тепловых сетей (нет результатов технического освидетельствования с определением остаточного ресурса) очевидно, что в первую очередь необходимо выполнить мероприятия, по результатам которых, разрабатываются предложения по реконструкции тепловых сетей с увеличением (уменьшением) диаметра или предложения по строительству подкачивающих насосных станций для выбранного графика регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети:

- провести техническое освидетельствование тепловых сетей;

- определить фактические гидравлические характеристики тепловых сетей (провести испытания на гидравлические потери в соответствии с п.6.2.32. ПТЭ тепловых энергоустановок);

- выполнить расчеты гидравлических режимов тепловых сетей с учетом фактических гидравлических характеристик для выбранного графика регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети;

- разработать предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки городского округа под застройку;

- обосновать предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной эффективности и надежности теплоснабжения

- определить финансовые потребности для реализации предложений по реконструкции тепловых сетей с целью установления устойчивого гидравлического режима циркуляции теплоносителя с перспективными тепловыми нагрузками, для выбранного графика регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети;

В главе 1 обосновывающих материалов в разделе 2.3.5. в таблице 2.3.5.1 приведен фактический температурный режим отпуска тепла в тепловые сети самых холодных месяцев в отопительном сезоне 2012-2013 г.г. В это время наружная температура воздуха опускалась до-39 ºС.  В таблице 2.3.5.2. приведен утвержденный температурный режим отпуска тепла согласно температуре наружного воздуха.

При существующем температурном графике перепад температур составляет 33 ºС и расход теплоносителя составляет 1603 т/час. При изменении температурного графика на 150/70, со срезкой на 105 ºС, перепад температур будет составлять 75 ºС, т.е. при существующем расходе теплоносителя тепловая сеть будет способна передать потребителю всю располагаемую мощность котельной без реконструкции.

8. Глава 7. Оценка надежности теплоснабжения

Целью настоящего раздела является:

- описание показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и(или) передаче тепловой энергии;

- анализ аварийных отключений потребителей;

- анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений.

- графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон не нормативной надежности и безопасности теплоснабжения).

Оценка надежности теплоснабжения выполняется с целью разработки предложений по реконструкции тепловых сетей, не обеспечивающих нормативной надежности теплоснабжения.

Оценка надежности теплоснабжения разрабатываются в соответствии с подпунктом «л» пункта 23 и пунктом 45 Требований к схемам теплоснабжения. Нормативные требования к надёжности теплоснабжения установлены в СниП 41.02.2003 «Тепловые сети» в части пунктов 6.25-6.30 раздела «Надежность».

В СНиП 41.02.2003 «Тепловые сети» надежность теплоснабжения определяется по способности проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом систем централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) обеспечивать нормативные показатели вероятности безотказной работы [Р], коэффициент готовности [Кг], живучести [Ж].

Расчет показателей системы с учетом надежности должен производиться для каждого потребителя. При этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для:

- источника теплоты РИТ = 0,97;

- тепловых сетей РТС = 0,9;

- потребителя теплоты РПТ = 0,99;

- СЦТ в целом РСЦТ = 0,9*0,97*0,99 = 0,86.

Нормативные показатели безотказности тепловых сетей обеспечиваются следующими мероприятиями:

- установлением предельно допустимой длины нерезервированных участков теплопроводов (тупиковых, радиальных, транзитных) до каждого потребителя или теплового пункта;

- местом размещения резервных трубопроводных связей между радиальными теплопроводами;

- достаточностью диаметров выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах;

- необходимость замены на конкретных участках конструкций тепловых сетей и теплопроводов на более надежные, а также обоснованность перехода на надземную или тоннельную прокладку;

- очередность ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью утративших свой ресурс.

Готовность системы теплоснабжения к исправной работе в течении отопительного периода определяется по числу часов ожидания готовности: источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также - числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности.

Минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной работе Кг принимается 0,97.

Нормативные показатели готовности систем теплоснабжения обеспечиваются следующими мероприятиями:

- готовностью СЦТ к отопительному сезону;

- достаточностью установленной (располагаемой) тепловой мощности источника тепловой энергии для обеспечения исправного функционирования СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

- способностью	тепловых сетей обеспечить исправное функционирование СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

- организационными и техническими мерами, необходимые для обеспечения исправного функционирования СЦТ на уровне заданной готовности;

- максимально допустимым числом часов готовности для источника теплоты.

Согласно пп. 4.2 Свода правил СП  124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003», утвержденного приказом Минрегиона России от 30.06.2012 № 280, потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

Первая категория - потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях».

Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п.

Вторая категория - потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

- жилых и общественных зданий до 12 °С;

- промышленных зданий до 8 °С.

Третья категория - остальные потребители.

Термины и определения

Термины и определения, используемые в данном разделе соответствуют определениям ГОСТ 27.301-95 «Надежность в технике. Расчет надежности. Основные положения».

Надежность – свойство участка тепловой сети или элемента тепловой сети сохранять во времени в установленных пределах значения всех параметров, характеризующих способность обеспечивать передачу теплоносителя в заданных режимах и условиях применения и технического обслуживания. Надежность тепловой сети и системы теплоснабжения является комплексным свойством, которое в зависимости от назначения объекта и условий его применения может включать безотказность, долговечность, ремонтопригодность и сохраняемость или определенные сочетания этих свойств.

Безотказность – свойство тепловой сети непрерывно сохранять работоспособное состояние в течение некоторого времени или наработки.

Долговечность – свойство тепловой сети или объекта тепловой сети сохранять работоспособное состояние до наступления предельного состояния при установленной системе технического обслуживания и ремонта.

Ремонтопригодность – свойство элемента тепловой сети, заключающееся в приспособленности к поддержанию и восстановлению работоспособного состояния путем технического обслуживания и ремонта.

Исправное состояние – состояние элемента тепловой сети и тепловой сети в целом, при котором он соответствует всем требованиям нормативно- технической и (или) конструкторской (проектной) документации.

Неисправное состояние – состояние элемента тепловой сети или тепловой сети в целом, при котором он не соответствует хотя бы одному из требований нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации.

Работоспособное состояние – состояние элемента тепловой сети или тепловой сети в целом, при котором значения всех параметров, характеризующих способность выполнять заданные функции, соответствуют требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации.

Неработоспособное состояние - состояние элемента тепловой сети, при котором значение хотя бы одного параметра, характеризующего способность выполнять заданные функции, не соответствует требованиям нормативно- технической и (или) конструкторской (проектной) документации. Для сложных объектов возможно деление их неработоспособных состояний. При этом из множества неработоспособных состояний выделяют частично неработоспособные состояния, при которых тепловая сеть способна частично выполнять требуемые функции.

Предельное состояние – состояние элемента тепловой сети или тепловой сети в целом, при котором его дальнейшая эксплуатация недопустима или нецелесообразна, либо восстановление его работоспособного состояния невозможно или нецелесообразно.

Критерий предельного состояния - признак или совокупность признаков предельного состояния элемента тепловой сети, установленные нормативно- технической и (или) конструкторской (проектной) документацией. В зависимости от условий эксплуатации для одного и того же элемента тепловой сети могут быть установлены два и более критериев предельного состояния.

Повреждение – событие, заключающееся в нарушении исправного состояния объекта при сохранении работоспособного состояния.

Отказ – событие, заключающееся в нарушении работоспособного состояния элемента тепловой сети или тепловой сети в целом.

Критерий отказа – признак или совокупность признаков нарушения работоспособного состояния тепловой сети, установленные в нормативно- технической и (или) конструкторской (проектной) документации.

Для целей перспективной схемы теплоснабжения термин «отказ» будет использован в следующих интерпретациях:

- отказ участка тепловой сети – событие, приводящие к нарушению его работоспособного состояния (т.е. прекращению транспорта теплоносителя по этому участку в связи с нарушением герметичности этого участка);

- отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °С, в промышленных зданиях ниже +8 °С (СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»).

При разработке схемы теплоснабжения для описания надежности термины «повреждение» и «инцидент» будут употребляться только в отношении событий, к которым может быть применена процедура отложенного ремонта, потому что в соответствии с ГОСТ 27.301-95 «Надежность в технике. Расчет надежности. Основные положения» эти события не приводят к нарушению работоспособности участка тепловой сети и, следовательно, не требуют выполнения незамедлительных ремонтных работ с целью восстановления его работоспособности. К таким событиям относятся зарегистрированные «свищи» на прямом или обратном теплопроводах тепловых сетей. Тем не менее, ремонтные работы по ликвидации свищей требуют прерывания теплоснабжения (если нет вариантов подключения резервных теплопроводов), и в этом смысле они аналогичны «отложенным» отказам.

Мы также не будем употреблять термин «авария», так как это характеристика «тяжести» отказа и возможных последствие его устранения. Все упомянутые в этом абзаце термины устанавливают лишь градацию (шкалу) отказов.

8.1. Расчет надежности теплоснабжения не резервируемых участков тепловой сети.

В соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» расчет надежности теплоснабжения должен производиться для каждого потребителя, при этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для:

- источника теплоты РИТ = 0,97;

- тепловых сетей РТС = 0,9;

- потребителя теплоты РПТ = 0,99;

- СЦТ в целом РСЦТ = 0,9*0,97*0,99 = 0,86.

Расчет вероятности безотказной работы тепловой сети по отношению к каждому потребителю осуществляется по следующему алгоритму:

- Определяется путь передачи теплоносителя от источника до потребителя, по отношению к которому выполняется расчет вероятности безотказной работы тепловой сети.

- На первом этапе расчета устанавливается перечень участков теплопроводов, составляющих этот путь.

- Для каждого участка тепловой сети устанавливаются: год его ввода в эксплуатацию, диаметр и протяженность.

- На основе обработки данных по отказам и восстановлениям (времени, затраченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за несколько лет их работы устанавливаются следующие зависимости:

- λ0– средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов участков в конкретной системе теплоснабжения при продолжительности эксплуатации участков от 3 до 17 лет (1/км/год);

- средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков    тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 1 до 3 лет;

- средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков  тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 17 и более лет;

- средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой сети в зависимости от диаметра участка.

Частота (интенсивность) отказов каждого участка тепловой сети измеряется с помощью показателя λi, который имеет размерность (1/км/год) или (1/км/час). Интенсивность отказов всей тепловой сети (без резервирования) по отношению к потребителю представляется как последовательное (в смысле надежности) соединение элементов, при котором отказ одного из всей совокупности элементов приводит к отказу всей системы в целом. Средняя вероятность безотказной работы системы, состоящей из последовательно-соединенных элементов, будет равна произведению вероятностей безотказной работы:

i=N                                                                                                     i=N

Pc = П Pi  = e–ఒ1L1i1  × e–ఒ2L2i2   × …  e–ఒnLnin   = e–i×∑        Li   = eఒii

i=1                                                                                                          i=1

Интенсивность отказов всего последовательного соединения равна сумме интенсивностей отказов на каждом участке λc=L1λ1+ L2λ2+. . .+ Lnλn (1/час), где L1 - протяженность каждого участка, (км). И, таким образом, чем выше значение интенсивности отказов системы, тем меньше вероятность безотказной работы. Параметр времени в этих выражениях всегда равен одному отопительному периоду, т.е. значение вероятности безотказной работы вычисляется как некоторая вероятность в конце каждого рабочего цикла (перед следующим ремонтным периодом).

Интенсивность отказов каждого конкретного участка может быть разной, но самое главное, она зависит от времени эксплуатации участка (важно: не в процессе одного отопительного периода, а времени от начала его ввода в эксплуатацию). В нашей практике для описания параметрической зависимости интенсивности отказов мы применяем зависимость от срока эксплуатации, следующего вида, близкую по характеру к распределению Вейбулла:

где τ - срок эксплуатации участка, лет.

Характер изменения интенсивности отказов зависит от параметра α: при α<1, она монотонно убывает, при α>1 - возрастает; при α=1 функция принимает   вид    . А λ0 - это средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов в конкретной системе теплоснабжения.

Обработка значительного количества данных по отказам, позволяет использовать следующую зависимость для параметра формы интенсивности отказов:

На рис. 7.1.1 приведен вид зависимости интенсивности отказов от срока эксплуатации участка тепловой сети. При ее использовании следует помнить о некоторых допущениях, которые были сделаны при отборе данных:

- она применима только тогда, когда в тепловых сетях существует четкое разделение на эксплуатационный и ремонтный периоды;

- в ремонтный период выполняются гидравлические испытания тепловой сети после каждого отказа.

Рисунок 8.1.1 - Интенсивность отказов в зависимости от срока эксплуатации участка тепловой сети.

По данным региональных справочников по климату о среднесуточных температурах наружного воздуха за последние десять лет строят зависимость повторяемости температур наружного воздуха (график продолжительности тепловой нагрузки отопления). При отсутствии этих данных зависимость повторяемости температур наружного воздуха для местоположения тепловых сетей принимают по данным СНиП 23-01-99* Строительная климатология"или Справочника «Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей».

С использованием данных о теплоаккумулирующей способности абонентских установок определяют время, за которое температура внутри отапливаемого помещения снизится до температуры, установленной в критериях отказа теплоснабжения. Отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12°С, в промышленных зданиях ниже +8°С (СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»).

Например, для расчета времени снижения температуры в жилом здании используют формулу:

где tв - внутренняя температура, которая устанавливается в помещении через время z в часах, после наступления исходного события, ºС;

z - время отсчитываемое после начала исходного события, ч;

tв’ - температура в отапливаемом помещении, которая была в момент начала исходного события, ºС;

tн - температура наружного воздуха, усредненная на период времени z , ºС;

Q0 - подача теплоты в помещение, Дж/ч;

q0V - удельные расчетные тепловые потери здания, Дж/(ч× ºС);

β - коэффициент аккумуляции помещения (здания), ч.

Для расчета времени снижения температуры в жилом здании до +12 ºС при внезапном прекращении теплоснабжения эта формула при  имеет  следующий вид:

где tв – внутренняя температура которая устанавливается критерием отказа теплоснабжения (+12 ºС для жилых зданий).

Расчет проводится для каждой градации повторяемости температуры наружного воздуха, например, для города N (см. табл. 8.1.2.) при коэффициенте  аккумуляции жилого здания β= 40 часов.

Таблица 8.1.2. – Расчет времени снижения температуры внутри отапливаемого помещения.

| Температура наружного воздуха, ºС | Повторяемость температур наружного воздуха, час | Время снижения температуры воздуха внутри отапливаемого помещения до + 12 ºС |
| --- | --- | --- |
| -50,0 | 0 | 3,7 |
| -47,5 | 0 | 3,8 |
| -42,5 | 0 | 4,28 |
| -37,5 | 0 | 4,6 |
| -32,5 | 0 | 5,1 |
| -27,5 | 2 | 5,7 |
| -22,5 | 19 | 6,4 |
| -17,5 | 240 | 7,4 |
| -12,5 | 759 | 8,8 |
| -7,5 | 1182 | 10,8 |
| -2,5 | 1182 | 13,9 |
| 2,5 | 1405 | 19,6 |
| 7,5 | 803 | 33,9 |

На основе данных о частоте (потоке) отказов участков тепловой сети, повторяемости температур наружного воздуха и данных о времени восстановления (ремонта) элемента (участка, НС, компенсатора и т.д.) тепловых сетей определяют вероятность отказа теплоснабжения потребителя. В случае отсутствия достоверных данных о времени восстановления теплоснабжения потребителей используют эмпирическую зависимость для времени, необходимом для ликвидации повреждения, предложенную Е. Я. Соколовым:

где a, b, c - постоянные коэффициенты, зависящие от способа укладки теплопровода (подземные, надземный) и его конструкции, а также от способа диагностики места повреждения и уровня организации ремонтных работ;

lС.З. – расстояние между секционирующими задвижками, м;

D – условный диаметр трубопровода, м.

Расчет выполняется для каждого участка и/или элемента, входящего в путь от источника до абонента.

8.2. Расчет вероятности безотказной работы (ВБР) тепловых сетей на отопительный период 2012/2013 года.

8.2.1. Вероятность безотказной работы последовательных участков ТС котельной №1

Участок «Котельная №1-ЦТП №1, №2»

Данный участок начинается от котельной и заканчивается в ТК-105.

В таблице 8.2.1.1 приведены данные расчета вероятности безотказной работы (далее - ВБР) теплопровода по отношению к тепловым камерам, входящим в «путь» по движению теплоносителя, в соответствии с методикой, изложенной                        в разделе 2 настоящей книги.

Таблица 8.2.1.1

Результаты расчета ВБР участка «Котельная №1-ЦТП №1, №2»

| Наименование участка | Наружный диаметр трубопро-водов на участке Dн, м | Год ввода в эксплуата-цию (переклад-ки) | Число часов рабо-ты | Длина участ-к а, L, км | Продолжитель-ность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Среднее время восстановле-ния участка, час | Параметр потока отказов теплоснаб-жения при отказе участка, 1/ч | Параметр потока отказов теплоснаб-жения накопленным итогом, 1/ч | Вероятност ь безотказной работы пути относитель- но конечного потребител я | Частота (интенсив-ность) отказа участка, 1/ч от Dy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельн ая ПТВМ | отв.17 9 | 0,426 | 1984 | 5304 | 0,094 | 28 | 20 | 0,00000134 | 0,00000134 | 0,99999866 | 0,00001648 |
| Котельн ая ДКВР | отв.17 9 | 0,325 | 1984 | 8640 | 0,142 | 28 | 16,3 | 0,00000153 | 0,00000287 | 0,99999847 | 0,00001342 |
| отв.179 | ТК 86 | 0,426 | 1984 | 8640 | 0,101 | 28 | 20 | 0,00000088 | 0,00000375 | 0,99999912 | 0,00001011 |
| ТК 86 | ТК 121 | 0,377 | 1984 | 8640 | 0,722 | 28 | 17,5 | 0,00000692 | 0,00001066 | 0,99999308 | 0,00001160 |
| ТК 121 | отв.17 3 | 0,325 | 1984 | 8640 | 0,12 | 28 | 16,3 | 0,00000129 | 0,00001196 | 0,99999871 | 0,00001342 |
| отв.173 | ТК 60 | 0,325 | 1984 | 8640 | 0,074 | 28 | 16,3 | 0,00000080 | 0,00001276 | 0,99999920 | 0,00001342 |
| ТК 60 | ТК 61 | 0,325 | 2010 | 8640 | 0,094 | 2 | 16,3 | 0,00000003 | 0,00001279 | 0,99999997 | 0,00000643 |
| ТК 60 | ТК 66 | 0,273 | 2010 | 8640 | 0,206 | 2 | 15 | 0,00000008 | 0,00001288 | 0,99999992 | 0,00000744 |
| ТК 61 | ТК 62 | 0,325 | 2010 | 8640 | 0,036 | 2 | 16,3 | 0,00000001 | 0,00001289 | 0,99999999 | 0,00000643 |
| ТК 62 | ЦТП №2 | 0,219 | 1984 | 8640 | 0,028 | 28 | 13,8 | 0,00000038 | 0,00001327 | 0,99999962 | 0,00001806 |
| ТК 62 | ТК 64 | 0,325 | 2010 | 8640 | 0,043 | 2 | 16,3 | 0,00000002 | 0,00001328 | 0,99999998 | 0,00000643 |
| ТК 64 | ТК 65 | 0,325 | 2010 | 8640 | 0,027 | 2 | 16,3 | 0,00000001 | 0,00001329 | 0,99999999 | 0,00000643 |
| ТК 65 | ТК 66 | 0,325 | 2010 | 8640 | 0,012 | 2 | 16,3 | 0,00000000 | 0,00001330 | 1,00000000 | 0,00000643 |
| ТК 66 | ТК 69 | 0,325 | 2010 | 8640 | 0,056 | 2 | 16,3 | 0,00000002 | 0,00001332 | 0,99999998 | 0,00000643 |
| ТК 69 | ТК 70 | 0,325 | 2010 | 8640 | 0,017 | 2 | 16,3 | 0,00000001 | 0,00001333 | 0,99999999 | 0,00000643 |
| ТК 70 | ТК 71 | 0,325 | 2008 | 8640 | 0,043 | 4 | 16,3 | 0,00000002 | 0,00001335 | 0,99999998 | 0,00000466 |
| ТК 71 | отв.166 | 0,325 | 1984 | 8640 | 0,1 | 28 | 16,3 | 0,00000108 | 0,00001443 | 0,99999892 | 0,00001342 |
| отв.166 | отв.162 | 0,325 | 1984 | 8640 | 0,112 | 28 | 16,3 | 0,00000121 | 0,00001564 | 0,99999879 | 0,00001342 |
| отв.162 | ТК 59 | 0,325 | 1984 | 8640 | 0,025 | 28 | 16,3 | 0,00000027 | 0,00001591 | 0,99999973 | 0,00001342 |
| ТК 59 | ТК 58 | 0,325 | 1984 | 8640 | 0,02 | 28 | 16,3 | 0,00000022 | 0,00001612 | 0,99999978 | 0,00001342 |
| ТК 58 | ТК 57 | 0,325 | 1984 | 8640 | 0,04 | 28 | 16,3 | 0,00000043 | 0,00001655 | 0,99999957 | 0,00001342 |
| ТК 57 | ТК 56 | 0,325 | 1984 | 8640 | 0,018 | 28 | 16,3 | 0,00000019 | 0,00001675 | 0,99999981 | 0,00001342 |
| ТК 56 | ТК 55 | 0,325 | 1984 | 8640 | 0,032 | 28 | 16,3 | 0,00000035 | 0,00001709 | 0,99999965 | 0,00001342 |
| ТК 55 | ТК 54 | 0,325 | 1984 | 8640 | 0,016 | 28 | 16,3 | 0,00000017 | 0,00001727 | 0,99999983 | 0,00001342 |
| ТК 54 | ТК 53 | 0,325 | 1984 | 8640 | 0,237 | 28 | 16,3 | 0,00000256 | 0,00001982 | 0,99999744 | 0,00001342 |
| ТК 53 | ТК 31 | 0,325 | 1984 | 8640 | 0,256 | 28 | 16,3 | 0,00000276 | 0,00002258 | 0,99999724 | 0,00001342 |
| ТК 31 | ТК 18 | 0,325 | 1984 | 8640 | 0,102 | 28 | 16,3 | 0,00000110 | 0,00002368 | 0,99999890 | 0,00001342 |
| ТК 18 | ЦТП №1 | 0,325 | 1984 | 8640 | 0,09 | 28 | 16,3 | 0,00000097 | 0,00002466 | 0,99999903 | 0,00001342 |
| ТК 86 | ТК 85 | 0,219 | 2009 | 8640 | 0,021 | 3 | 13,8 | 0,00000001 | 0,00002467 | 0,99999999 | 0,00000798 |
| ТК 85 | ТК 84 | 0,219 | 1984 | 8640 | 0,035 | 28 | 13,8 | 0,00000047 | 0,00002514 | 0,99999953 | 0,00001806 |
| ТК 84 | ТК 122 | 0,219 | 1984 | 8640 | 0,044 | 28 | 13,8 | 0,00000059 | 0,00002573 | 0,99999941 | 0,00001806 |
| ТК 122 | ТК 83 | 0,219 | 1984 | 8640 | 0,013 | 28 | 13,8 | 0,00000018 | 0,00002591 | 0,99999982 | 0,00001806 |
| ТК 83 | ТК 82 | 0,219 | 2009 | 8640 | 0,025 | 3 | 13,8 | 0,00000002 | 0,00002593 | 0,99999998 | 0,00000798 |
| ТК 82 | ТК 94 | 0,219 | 1984 | 8640 | 0,205 | 28 | 13,8 | 0,00000276 | 0,00002869 | 0,99999724 | 0,00001806 |
| ТК 94 | отв.183 | 0,219 | 1984 | 8640 | 0,543 | 28 | 13,8 | 0,00000732 | 0,00003601 | 0,99999268 | 0,00001806 |
| отв.183 | отв.185 | 0,219 | 1984 | 8640 | 0,24 | 28 | 13,8 | 0,00000324 | 0,00003925 | 0,99999676 | 0,00001806 |
| отв.185 | ТК 96 | 0,219 | 1984 | 8640 | 0,138 | 28 | 13,8 | 0,00000186 | 0,00004111 | 0,99999814 | 0,00001806 |
| ТК 96 | ТК 98 | 0,219 | 1984 | 8640 | 0,117 | 28 | 13,8 | 0,00000158 | 0,00004269 | 0,99999842 | 0,00001806 |
| ТК 98 | ТК 99 | 0,219 | 1984 | 8640 | 0,169 | 28 | 13,8 | 0,00000228 | 0,00004496 | 0,99999772 | 0,00001806 |
| ТК 99 | ТК 106 | 0,219 | 2009 | 8640 | 0,046 | 3 | 13,8 | 0,00000003 | 0,00004499 | 0,99999997 | 0,00000798 |
| ТК 106 | отв.197 | 0,159 | 1984 | 8640 | 0,043 | 28 | 11,9 | 0,00000063 | 0,00004562 | 0,99999937 | 0,00002136 |
| отв.197 | отв.19 6 | 0,159 | 1984 | 8640 | 0,558 | 28 | 11,9 | 0,00000819 | 0,00005381 | 0,99999181 | 0,00002136 |
| отв.196 | ТК 105 | 0,159 | 1984 | 8640 | 0,138 | 28 | 11,9 | 0,00000203 | 0,00005584 | 0,99999797 | 0,00002136 |

Результаты расчета показывают, что вероятность отказа теплоснабжения потребителей по пути теплоносителя, присоединенных к тепловым камерам на участке «Котельная №1-ЦТП № 1, № 2», не ниже нормативной величины, требуемой в СНиП 41-02-2003 (вероятность безотказной работы тепловых сетей относительно каждого потребителя не должна быть ниже Pi ≥ 0,9). Тем самым, обеспечивается надежная передача теплоносителя потребителям участка данной теплосети.

Участок «ЦТП №2-ЦТП №1»

Данный участок начинается от ЦТП №2 и заканчивается киосками.

В таблице 8.2.1.2. приведены данные расчета ВБР теплопровода по отношению к тепловым камерам, входящим в «путь» по движению теплоносителя, в соответствии с методикой, изложенной в разделе 2 настоящей книги.

Таблица 8.2.1.2.

Результаты расчета ВБР участка «ЦТП №2-ЦТП №1»

| Наименование участка | Наружный диаметр трубопро-водов на участке Dн, м | Год ввода в эксплуата-цию (переклад-ки) | Число часов рабо-ты | Длина участ-к а, L, км | Продолжитель-ность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Среднее время восстановле-ния участка, час | Параметр потока отказов теплоснаб-жения при отказе участка, 1/ч | Параметр потока отказов теплоснаб-жения накопленным итогом, 1/ч | Вероятност ь безотказной работы пути относитель- но конечного потребител я | Частота (интенсив-ность) отказа участка, 1/ч от Dy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦТП №2 | ТК 62 | 0,219 | 1984 | 8640 | 0,028 | 28 | 13,8 | 0,00000063 | 0,000000629 | 0,99999937 | 0,00001806 |
| ТК 62 | ТК 61 | 0,159 | 1984 | 8640 | 0,036 | 28 | 11,9 | 0,00000088 | 0,000001510 | 0,99999912 | 0,00002136 |
| ТК 62 | ТК 64 | 0,219 | 2009 | 8640 | 0,043 | 3 | 13,8 | 0,00000005 | 0,000000926 | 0,99999995 | 0,00000798 |
| ТК 64 | ТК 65 | 0,159 | 1984 | 8640 | 0,027 | 28 | 11,9 | 0,00000066 | 0,000000706 | 0,99999934 | 0,00002136 |
| ТК 65 | ТК 66 | 0,159 | 1984 | 8640 | 0,012 | 28 | 11,9 | 0,00000029 | 0,000000954 | 0,99999971 | 0,00002136 |
| ТК 66 | ТК 69 | 0,159 | 1984 | 8640 | 0,056 | 28 | 11,9 | 0,00000137 | 0,000001663 | 0,99999863 | 0,00002136 |
| ТК 69 | ТК 70 | 0,159 | 1984 | 8640 | 0,017 | 28 | 11,9 | 0,00000042 | 0,000001786 | 0,99999958 | 0,00002136 |
| ТК 70 | ТК 71 | 0,159 | 1984 | 8640 | 0,043 | 28 | 11,9 | 0,00000105 | 0,000001468 | 0,99999895 | 0,00002136 |
| ТК 61 | ТК 81 | 0,219 | 2009 | 5304 | 0,025 | 3 | 13,8 | 0,00000003 | 0,000001078 | 0,99999997 | 0,00001299 |
| ТК 61 | ТК 81 | 0,089 | 1984 | 8640 | 0,025 | 28 | 10 | 0,00000065 | 0,000000681 | 0,99999935 | 0,00002599 |
| ТК 78 | ТК 77 | 0,219 | 2009 | 5304 | 0,03 | 3 | 13,8 | 0,00000003 | 0,000000686 | 0,99999997 | 0,00001299 |
| ТК 81 | отв.17 1 | 0,219 | 2009 | 5304 | 0,088 | 3 | 13,8 | 0,00000009 | 0,000000123 | 0,99999991 | 0,00001299 |
| ТК 81 | отв.17 1 | 0,076 | 1984 | 8640 | 0,088 | 28 | 9,5 | 0,00000228 | 0,000002375 | 0,99999772 | 0,00002695 |
| отв.17 1 | ТК 80 | 0,219 | 2009 | 5304 | 0,034 | 3 | 13,8 | 0,00000004 | 0,000002319 | 0,99999996 | 0,00001299 |
| отв.17 1 | ТК 80 | 0,076 | 1984 | 8640 | 0,034 | 28 | 9,5 | 0,00000088 | 0,000000918 | 0,99999912 | 0,00002695 |
| ТК 80 | ТК 79 | 0,219 | 2009 | 5304 | 0,056 | 3 | 13,8 | 0,00000006 | 0,000000940 | 0,99999994 | 0,00001299 |
| ТК 79 | ТК 78 | 0,219 | 2009 | 5304 | 0,07 | 3 | 13,8 | 0,00000007 | 0,000000131 | 0,99999993 | 0,00001299 |
| ТК 77 | отв.17 0 | 0,219 | 2009 | 5304 | 0,254 | 3 | 13,8 | 0,00000026 | 0,000000337 | 0,99999974 | 0,00001299 |
| ТК 94 | ТК 93 | 0,219 | 1984 | 5304 | 0,184 | 28 | 13,8 | 0,00000404 | 0,000004305 | 0,99999596 | 0,00002942 |
| ТК 93 | ТК 92 | 0,219 | 1984 | 5304 | 0,078 | 28 | 13,8 | 0,00000171 | 0,000005755 | 0,99999829 | 0,00002942 |
| ТК 71 | ТК 74 | 0,159 | 1984 | 5304 | 0,124 | 28 | 11,9 | 0,00000296 | 0,000004678 | 0,99999704 | 0,00003480 |
| ТК 71 | ТК 74 | 0,159 | 1984 | 8640 | 0,124 | 28 | 11,9 | 0,00000303 | 0,000005998 | 0,99999697 | 0,00002136 |
| ТК 74 | ТК 75 | 0,159 | 1984 | 5304 | 0,362 | 28 | 11,9 | 0,00000865 | 0,000011688 | 0,99999135 | 0,00003480 |
| ТК 74 | ТК 75 | 0,159 | 1984 | 8640 | 0,362 | 28 | 11,9 | 0,00000886 | 0,000017510 | 0,99999115 | 0,00002136 |
| ТК 75 | отв.167 | 0,159 | 1984 | 5304 | 0,111 | 28 | 11,9 | 0,00000265 | 0,000011509 | 0,99999735 | 0,00003480 |
| ТК 75 | отв.167 | 0,159 | 1984 | 8640 | 0,111 | 28 | 11,9 | 0,00000272 | 0,000005369 | 0,99999728 | 0,00002136 |
| отв.167 | отв.168 | 0,159 | 1984 | 5304 | 0,116 | 28 | 11,9 | 0,00000277 | 0,000005489 | 0,99999723 | 0,00003480 |
| отв.167 | отв.168 | 0,089 | 1984 | 8640 | 0,116 | 28 | 10 | 0,00000304 | 0,000005812 | 0,99999696 | 0,00002599 |
| ТК 71 | ТК 72 | 0,089 | 1984 | 5304 | 0,086 | 28 | 10 | 0,00000220 | 0,000005240 | 0,99999780 | 0,00004233 |
| ТК 71 | ТК 72 | 0,089 | 1984 | 8640 | 0,086 | 28 | 10 | 0,00000225 | 0,000004455 | 0,99999775 | 0,00002599 |
| ТК 92 | ТК 91 | 0,159 | 1984 | 5304 | 0,126 | 28 | 11,9 | 0,00000301 | 0,000005265 | 0,99999699 | 0,00003480 |
| ТК 91 | ТК 90 | 0,159 | 2005 | 5304 | 0,159 | 7 | 11,9 | 0,00000033 | 0,000003342 | 0,99999967 | 0,00001208 |
| ТК 106 | ТК 107 | 0,159 | 1984 | 5304 | 0,163 | 28 | 11,9 | 0,00000390 | 0,000004227 | 0,99999610 | 0,00003480 |
| ТК 107 | ТК 108 | 0,159 | 1984 | 5304 | 0,332 | 28 | 11,9 | 0,00000794 | 0,000011834 | 0,99999206 | 0,00003480 |
| ТК 108 | ТК 109 | 0,159 | 1984 | 5304 | 0,095 | 28 | 11,9 | 0,00000227 | 0,000010209 | 0,99999773 | 0,00003480 |
| ТК 109 | ТК 111 | 0,159 | 1984 | 5304 | 0,458 | 28 | 11,9 | 0,00001095 | 0,000013221 | 0,99998905 | 0,00003480 |
| ТК 111 | отв.200 | 0,159 | 1984 | 5304 | 0,3 | 28 | 11,9 | 0,00000717 | 0,000018122 | 0,99999283 | 0,00003480 |
| отв.200 | ТК 112 | 0,159 | 1984 | 5304 | 0,137 | 28 | 11,9 | 0,00000328 | 0,000010448 | 0,99999672 | 0,00003480 |
| ТК 112 | отв.201 | 0,159 | 1984 | 5304 | 0,149 | 28 | 11,9 | 0,00000356 | 0,000006838 | 0,99999644 | 0,00003480 |
| ТК 90 | отв.191 | 0,159 | 1984 | 5304 | 1,834 | 28 | 11,9 | 0,00004385 | 0,000047409 | 0,99995615 | 0,00003480 |
| отв.191 | отв.188 | 0,159 | 1984 | 5304 | 0,565 | 28 | 11,9 | 0,00001351 | 0,000057355 | 0,99998649 | 0,00003480 |
| отв.191 | ТК 100 | 0,159 | 1984 | 5304 | 0,611 | 28 | 11,9 | 0,00001461 | 0,000028116 | 0,99998539 | 0,00003480 |
| ТК 100 | отв.186 | 0,159 | 1984 | 5304 | 0,023 | 28 | 11,9 | 0,00000055 | 0,000015158 | 0,99999945 | 0,00003480 |
| ТК 86 | отв.179 | 0,159 | 1984 | 5304 | 0,101 | 28 | 11,9 | 0,00000241 | 0,000002965 | 0,99999759 | 0,00003480 |
| отв.179 | отв.180 | 0,159 | 1984 | 5304 | 0,066 | 28 | 11,9 | 0,00000158 | 0,000003993 | 0,99999842 | 0,00003480 |
| отв.180 | отв.181 | 0,159 | 1984 | 5304 | 1 | 28 | 11,9 | 0,00002391 | 0,000025486 | 0,99997609 | 0,00003480 |
| отв.181 | ТК 118 | 0,159 | 1984 | 5304 | 1,635 | 28 | 11,9 | 0,00003909 | 0,000062997 | 0,99996091 | 0,00003480 |
| ТК 118 | ТК 117 | 0,159 | 1984 | 5304 | 0,034 | 28 | 11,9 | 0,00000081 | 0,000039902 | 0,99999919 | 0,00003480 |
| ТК 117 | ТК 116 | 0,159 | 1984 | 5304 | 0,678 | 28 | 11,9 | 0,00001621 | 0,000017022 | 0,99998379 | 0,00003480 |
| ТК 116 | ТК 115 | 0,159 | 1984 | 5304 | 0,031 | 28 | 11,9 | 0,00000074 | 0,000016951 | 0,99999926 | 0,00003480 |
| ТК 115 | ТК 123 | 0,159 | 1984 | 5304 | 0,152 | 28 | 11,9 | 0,00000363 | 0,000004375 | 0,99999637 | 0,00003480 |
| отв.162 | отв.163 | 0,108 | 2004 | 5304 | 0,03 | 8 | 10,8 | 0,00000008 | 0,000003711 | 0,99999992 | 0,00001393 |
| отв.163 | отв.164 | 0,108 | 2005 | 5304 | 0,05 | 7 | 10,8 | 0,00000011 | 0,000000189 | 0,99999989 | 0,00001393 |
| ТК 109 | ТК 110 | 0,108 | 2005 | 5304 | 0,046 | 7 | 10,8 | 0,00000010 | 0,000000215 | 0,99999990 | 0,00001393 |
| ТК 110 | здание | 0,108 | 2003 | 5304 | 0,034 | 9 | 10,8 | 0,00000010 | 0,000000201 | 0,99999990 | 0,00001393 |
| отв.196 | ТК 113 | 0,108 | 2003 | 5304 | 0,041 | 9 | 10,8 | 0,00000012 | 0,000000216 | 0,99999988 | 0,00001393 |
| отв.167 | здание | 0,108 | 2003 | 5304 | 0,008 | 9 | 10,8 | 0,00000002 | 0,000000141 | 0,99999998 | 0,00001393 |
| отв.167 | здание | 0,108 | 2003 | 8640 | 0,008 | 9 | 10,8 | 0,00000002 | 0,000000047 | 0,99999998 | 0,00000855 |
| отв.168 | отв.169 | 0,089 | 2003 | 8640 | 0,21 | 9 | 10 | 0,00000061 | 0,000000637 | 0,99999939 | 0,00000902 |
| отв.169 | ТК 76 | 0,089 | 2003 | 8640 | 0,02 | 9 | 10 | 0,00000006 | 0,000000672 | 0,99999994 | 0,00000902 |
| ТК 76 | здание | 0,108 | 2003 | 5304 | 0,03 | 9 | 10,8 | 0,00000009 | 0,000000145 | 0,99999991 | 0,00001393 |
| ТК 76 | здание | 0,089 | 2003 | 8640 | 0,03 | 9 | 10 | 0,00000009 | 0,000000174 | 0,99999991 | 0,00000902 |
| отв.170 | ТК 76 | 0,108 | 2003 | 5304 | 0,193 | 9 | 10,8 | 0,00000056 | 0,000000643 | 0,99999944 | 0,00001393 |
| ТК 61 | здание | 0,108 | 2003 | 5304 | 0,058 | 9 | 10,8 | 0,00000017 | 0,000000723 | 0,99999983 | 0,00001393 |
| ТК 61 | здание | 0,089 | 2003 | 8640 | 0,058 | 9 | 10 | 0,00000017 | 0,000000337 | 0,99999983 | 0,00000902 |
| ТК 80 | здание | 0,108 | 2003 | 5304 | 0,067 | 9 | 10,8 | 0,00000019 | 0,000000362 | 0,99999981 | 0,00001393 |
| ТК 80 | здание | 0,089 | 2003 | 8640 | 0,067 | 9 | 10 | 0,00000020 | 0,000000389 | 0,99999980 | 0,00000902 |
| ТК 64 | здание | 0,076 | 2003 | 5304 | 0,031 | 9 | 9,5 | 0,00000009 | 0,000000284 | 0,99999991 | 0,00001524 |
| ТК 64 | здание | 0,089 | 2003 | 8640 | 0,031 | 9 | 10 | 0,00000009 | 0,000000178 | 0,99999991 | 0,00000902 |
| ТК 69 | здание | 0,089 | 2005 | 5304 | 0,086 | 7 | 10 | 0,00000019 | 0,000000282 | 0,99999981 | 0,00001470 |
| ТК 69 | здание | 0,089 | 2005 | 8640 | 0,086 | 7 | 10 | 0,00000020 | 0,000000387 | 0,99999980 | 0,00000902 |
| отв.168 | отв.175 | 0,108 | 2003 | 5304 | 0,03 | 9 | 10,8 | 0,00000009 | 0,000000282 | 0,99999991 | 0,00001393 |
| отв.168 | отв.175 | 0,076 | 2003 | 8640 | 0,03 | 9 | 9,5 | 0,00000009 | 0,000000173 | 0,99999991 | 0,00000936 |
| отв.175 | отв.174 | 0,108 | 2003 | 5304 | 0,052 | 9 | 10,8 | 0,00000015 | 0,000000237 | 0,99999985 | 0,00001393 |
| отв.175 | отв.174 | 0,076 | 2003 | 8640 | 0,052 | 9 | 9,5 | 0,00000015 | 0,000000300 | 0,99999985 | 0,00000936 |
| отв.188 | отв.190 | 0,108 | 2002 | 5304 | 0,487 | 10 | 10,8 | 0,00000156 | 0,000001709 | 0,99999844 | 0,00001393 |
| отв.190 | здание | 0,108 | 2002 | 5304 | 0,217 | 10 | 10,8 | 0,00000069 | 0,000002253 | 0,99999931 | 0,00001393 |
| отв.201 | здание | 0,108 | 2002 | 5304 | 0,053 | 10 | 10,8 | 0,00000017 | 0,000000864 | 0,99999983 | 0,00001393 |
| ТК 113 | ТК 114 | 0,108 | 2002 | 5304 | 0,044 | 10 | 10,8 | 0,00000014 | 0,000000310 | 0,99999986 | 0,00001393 |
| ТК 114 | отв.199 | 0,108 | 2002 | 5304 | 0,167 | 10 | 10,8 | 0,00000053 | 0,000000675 | 0,99999947 | 0,00001393 |
| отв.199 | здание | 0,108 | 2002 | 5304 | 0,04 | 10 | 10,8 | 0,00000013 | 0,000000662 | 0,99999987 | 0,00001393 |
| отв.188 | здание | 0,108 | 2002 | 5304 | 0,193 | 10 | 10,8 | 0,00000062 | 0,000000746 | 0,99999938 | 0,00001393 |
| отв.186 | отв.187 | 0,108 | 2002 | 5304 | 0,182 | 10 | 10,8 | 0,00000058 | 0,000001200 | 0,99999942 | 0,00001393 |
| ТК 74 | здание | 0,089 | 2004 | 5304 | 0,049 | 8 | 10 | 0,00000012 | 0,000000707 | 0,99999988 | 0,00001470 |
| ТК 121 | ТК 87 | 0,089 | 2005 | 5304 | 0,157 | 7 | 10 | 0,00000035 | 0,000000473 | 0,99999965 | 0,00001470 |
| ТК 87 | ТК 88 | 0,089 | 2004 | 5304 | 0,046 | 8 | 10 | 0,00000012 | 0,000000466 | 0,99999988 | 0,00001470 |
| ТК 88 | ТК 89 | 0,089 | 2005 | 5304 | 0,102 | 7 | 10 | 0,00000023 | 0,000000343 | 0,99999977 | 0,00001470 |
| отв.163 | здание | 0,089 | 2005 | 5304 | 0,056 | 7 | 10 | 0,00000012 | 0,000000351 | 0,99999988 | 0,00001470 |
| отв.164 | здание | 0,089 | 2003 | 5304 | 0,056 | 9 | 10 | 0,00000016 | 0,000000284 | 0,99999984 | 0,00001470 |
| ТК 72 | ТК 73 | 0,089 | 2005 | 5304 | 0,108 | 7 | 10 | 0,00000024 | 0,000000400 | 0,99999976 | 0,00001470 |
| ТК 72 | ТК 73 | 0,076 | 2005 | 8640 | 0,108 | 7 | 9,5 | 0,00000024 | 0,000000483 | 0,99999976 | 0,00000936 |
| ТК 72 | здание | 0,089 | 2003 | 5304 | 0,011 | 9 | 10 | 0,00000003 | 0,000000275 | 0,99999997 | 0,00001470 |
| ТК 72 | здание | 0,076 | 2003 | 8640 | 0,011 | 9 | 9,5 | 0,00000003 | 0,000000063 | 0,99999997 | 0,00000936 |
| ТК 73 | здание | 0,089 | 2003 | 5304 | 0,01 | 9 | 10 | 0,00000003 | 0,000000060 | 0,99999997 | 0,00001470 |
| ТК 73 | здание | 0,076 | 2003 | 8640 | 0,01 | 9 | 9,5 | 0,00000003 | 0,000000058 | 0,99999997 | 0,00000936 |
| отв.175 | здание | 0,089 | 2003 | 5304 | 0,05 | 9 | 10 | 0,00000014 | 0,000000172 | 0,99999986 | 0,00001470 |
| отв.175 | здание | 0,076 | 2003 | 8640 | 0,05 | 9 | 9,5 | 0,00000014 | 0,000000288 | 0,99999986 | 0,00000936 |
| отв.174 | здание | 0,089 | 2003 | 5304 | 0,05 | 9 | 10 | 0,00000014 | 0,000000288 | 0,99999986 | 0,00001470 |
| отв.174 | здание | 0,076 | 2003 | 8640 | 0,05 | 9 | 9,5 | 0,00000014 | 0,000000288 | 0,99999986 | 0,00000936 |
| ТК 75 | здание | 0,089 | 2003 | 5304 | 0,074 | 9 | 10 | 0,00000021 | 0,000000356 | 0,99999979 | 0,00001470 |
| ТК 75 | здание | 0,076 | 2003 | 8640 | 0,074 | 9 | 9,5 | 0,00000021 | 0,000000426 | 0,99999979 | 0,00000936 |
| отв.166 | здание | 0,089 | 2005 | 5304 | 0,037 | 7 | 10 | 0,00000008 | 0,000000296 | 0,99999992 | 0,00001470 |
| отв.166 | здание | 0,057 | 2003 | 5304 | 0,021 | 9 | 9,5 | 0,00000006 | 0,000000145 | 0,99999994 | 0,00001607 |
| ТК 123 | отв.202 | 0,089 | 2003 | 5304 | 0,588 | 9 | 10 | 0,00000168 | 0,000001742 | 0,99999832 | 0,00001470 |
| отв.202 | ТК 120 | 0,089 | 2005 | 5304 | 0,045 | 7 | 10 | 0,00000010 | 0,000001780 | 0,99999990 | 0,00001470 |
| отв.202 | ТК 119 | 0,089 | 2003 | 5304 | 0,224 | 9 | 10 | 0,00000064 | 0,000000740 | 0,99999936 | 0,00001470 |
| ТК 123 | здание | 0,076 | 2003 | 5304 | 0,061 | 9 | 9,5 | 0,00000017 | 0,000000813 | 0,99999983 | 0,00001524 |
| ТК 120 | здание | 0,057 | 2003 | 5304 | 0,042 | 9 | 9,5 | 0,00000013 | 0,000000298 | 0,99999987 | 0,00001607 |
| ТК 119 | здание | 0,057 | 2003 | 5304 | 0,062 | 9 | 9,5 | 0,00000019 | 0,000000310 | 0,99999981 | 0,00001607 |
| отв.183 | ТК 95 | 0,089 | 2003 | 5304 | 0,049 | 9 | 10 | 0,00000014 | 0,000000325 | 0,99999986 | 0,00001470 |
| ТК 95 | отв.184 | 0,089 | 2003 | 5304 | 0,313 | 9 | 10 | 0,00000089 | 0,000001034 | 0,99999911 | 0,00001470 |
| отв.184 | здание | 0,076 | 2003 | 5304 | 0,078 | 9 | 9,5 | 0,00000022 | 0,000001115 | 0,99999978 | 0,00001524 |
| ТК 96 | ТК 97 | 0,076 | 2003 | 5304 | 0,07 | 9 | 9,5 | 0,00000020 | 0,000000419 | 0,99999980 | 0,00001524 |
| ТК 97 | отв.189 | 0,076 | 2003 | 5304 | 0,08 | 9 | 9,5 | 0,00000023 | 0,000000424 | 0,99999977 | 0,00001524 |
| отв.185 | здание | 0,076 | 2003 | 5304 | 0,09 | 9 | 9,5 | 0,00000025 | 0,000000481 | 0,99999975 | 0,00001524 |
| отв.189 | здание | 0,076 | 2003 | 5304 | 0,025 | 9 | 9,5 | 0,00000007 | 0,000000325 | 0,99999993 | 0,00001524 |
| отв.188 | здание | 0,057 | 2003 | 5304 | 0,062 | 9 | 9,5 | 0,00000019 | 0,000000256 | 0,99999981 | 0,00001607 |
| отв.187 | ТК 101 | 0,089 | 2003 | 5304 | 0,193 | 9 | 10 | 0,00000055 | 0,000000736 | 0,99999945 | 0,00001470 |
| ТК 101 | ТК 102 | 0,089 | 2003 | 5304 | 0,088 | 9 | 10 | 0,00000025 | 0,000000803 | 0,99999975 | 0,00001470 |
| ТК 102 | здание | 0,089 | 2003 | 5304 | 0,268 | 9 | 10 | 0,00000077 | 0,000001017 | 0,99999923 | 0,00001470 |
| отв.186 | здание | 0,089 | 2003 | 5304 | 0,096 | 9 | 10 | 0,00000027 | 0,000001040 | 0,99999973 | 0,00001470 |
| отв.199 | отв.198 | 0,089 | 2003 | 5304 | 0,336 | 9 | 10 | 0,00000096 | 0,000001234 | 0,99999904 | 0,00001470 |
| отв.198 | здание | 0,076 | 2003 | 5304 | 0,277 | 9 | 9,5 | 0,00000078 | 0,000001744 | 0,99999922 | 0,00001524 |
| ТК 105 | ТК 104 | 0,089 | 2003 | 5304 | 0,193 | 9 | 10 | 0,00000055 | 0,000001335 | 0,99999945 | 0,00001470 |
| ТК 104 | ТК 103 | 0,089 | 2003 | 5304 | 0,284 | 9 | 10 | 0,00000081 | 0,000001363 | 0,99999919 | 0,00001470 |
| ТК 103 | отв.195 | 0,089 | 2003 | 5304 | 0,322 | 9 | 10 | 0,00000092 | 0,000001731 | 0,99999908 | 0,00001470 |
| ТК 105 | отв.193 | 0,089 | 2003 | 5304 | 0,836 | 9 | 10 | 0,00000239 | 0,000003308 | 0,99999761 | 0,00001470 |
| ТК 98 | здание | 0,057 | 2003 | 5304 | 0,151 | 9 | 9,5 | 0,00000045 | 0,000002839 | 0,99999955 | 0,00001607 |
| ТК 99 | здание | 0,057 | 2003 | 5304 | 0,056 | 9 | 9,5 | 0,00000017 | 0,000000618 | 0,99999983 | 0,00001607 |
| ТК 96 | здание | 0,057 | 2003 | 5304 | 0,01 | 9 | 9,5 | 0,00000003 | 0,000000197 | 0,99999997 | 0,00001607 |
| ТК 84 | здание | 0,076 | 2003 | 5304 | 0,069 | 9 | 9,5 | 0,00000020 | 0,000000225 | 0,99999980 | 0,00001524 |
| ТК 84 | здание | 0,057 | 2003 | 5304 | 0,073 | 9 | 9,5 | 0,00000022 | 0,000000413 | 0,99999978 | 0,00001607 |
| ТК 89 | отв.178 | 0,057 | 2003 | 5304 | 0,052 | 9 | 9,5 | 0,00000016 | 0,000000373 | 0,99999984 | 0,00001607 |
| отв.178 | здание | 0,032 | 2003 | 5304 | 0,247 | 9 | 9,5 | 0,00000079 | 0,000000946 | 0,99999921 | 0,00001724 |
| ТК 87 | здание | 0,057 | 2003 | 5304 | 0,03 | 9 | 9,5 | 0,00000009 | 0,000000880 | 0,99999991 | 0,00001607 |
| ТК 88 | здание | 0,057 | 2003 | 5304 | 0,02 | 9 | 9,5 | 0,00000006 | 0,000000149 | 0,99999994 | 0,00001607 |
| ТК 93 | здание | 0,057 | 2003 | 5304 | 0,011 | 9 | 9,5 | 0,00000003 | 0,000000093 | 0,99999997 | 0,00001607 |
| ТК 92 | здание | 0,057 | 2003 | 5304 | 0,011 | 9 | 9,5 | 0,00000003 | 0,000000066 | 0,99999997 | 0,00001607 |
| ТК 90 | здание | 0,057 | 2004 | 5304 | 0,138 | 8 | 9,5 | 0,00000037 | 0,000000399 | 0,99999963 | 0,00001607 |
| отв.181 | отв.182 | 0,076 | 2003 | 5304 | 0,125 | 9 | 9,5 | 0,00000035 | 0,000000720 | 0,99999965 | 0,00001524 |
| отв.182 | здание | 0,057 | 2003 | 5304 | 0,055 | 9 | 9,5 | 0,00000016 | 0,000000518 | 0,99999984 | 0,00001607 |
| отв.164 | отв.165 | 0,076 | 2003 | 5304 | 0,168 | 9 | 9,5 | 0,00000048 | 0,000000640 | 0,99999952 | 0,00001524 |
| отв.165 | здание | 0,057 | 2003 | 5304 | 0,075 | 9 | 9,5 | 0,00000022 | 0,000000699 | 0,99999978 | 0,00001607 |
| ТК 55 | здание | 0,076 | 2003 | 5304 | 0,012 | 9 | 9,5 | 0,00000003 | 0,000000258 | 0,99999997 | 0,00001524 |
| отв.195 | здание | 0,076 | 2003 | 5304 | 0,151 | 9 | 9,5 | 0,00000043 | 0,000000461 | 0,99999957 | 0,00001524 |
| отв.197 | здание | 0,057 | 2003 | 5304 | 0,021 | 9 | 9,5 | 0,00000006 | 0,000000490 | 0,99999994 | 0,00001607 |
| отв.200 | здание | 0,057 | 2003 | 5304 | 0,016 | 9 | 9,5 | 0,00000005 | 0,000000110 | 0,99999995 | 0,00001607 |
| отв.195 | ТК 115 | 0,057 | 2004 | 5304 | 0,142 | 8 | 9,5 | 0,00000038 | 0,000000424 | 0,99999962 | 0,00001607 |
| ТК 115 | здание | 0,057 | 2003 | 5304 | 0,017 | 9 | 9,5 | 0,00000005 | 0,000000427 | 0,99999995 | 0,00001607 |
| отв.193 | отв.192 | 0,057 | 2003 | 5304 | 0,04 | 9 | 9,5 | 0,00000012 | 0,000000170 | 0,99999988 | 0,00001607 |
| отв.193 | здание | 0,057 | 2003 | 5304 | 0,055 | 9 | 9,5 | 0,00000016 | 0,000000284 | 0,99999984 | 0,00001607 |
| отв.192 | здание | 0,057 | 2004 | 5304 | 0,168 | 8 | 9,5 | 0,00000045 | 0,000000610 | 0,99999955 | 0,00001607 |
| ТК 103 | здание | 0,032 | 2003 | 5304 | 0,305 | 9 | 9,5 | 0,00000098 | 0,000001422 | 0,99999902 | 0,00001724 |
| ТК 60 | здание | 0,057 | 2003 | 5304 | 0,215 | 9 | 9,5 | 0,00000064 | 0,000001618 | 0,99999936 | 0,00001607 |
| отв.171 | здание | 0,057 | 2004 | 5304 | 0,214 | 8 | 9,5 | 0,00000057 | 0,000001209 | 0,99999943 | 0,00001607 |
| ТК 79 | здание | 0,057 | 2004 | 5304 | 0,189 | 8 | 9,5 | 0,00000050 | 0,000001069 | 0,99999950 | 0,00001607 |
| ТК 77 | здание | 0,057 | 2003 | 5304 | 0,182 | 9 | 9,5 | 0,00000054 | 0,000001045 | 0,99999946 | 0,00001607 |
| ТК 79 | здание | 0,032 | 2003 | 5304 | 0,024 | 9 | 9,5 | 0,00000008 | 0,000000620 | 0,99999992 | 0,00001724 |
| ТК 78 | здание | 0,032 | 2003 | 5304 | 0,065 | 9 | 9,5 | 0,00000021 | 0,000000285 | 0,99999979 | 0,00001724 |
| ЦТП №1 | киоски | 0,032 | 2003 | 5304 | 0,18 | 9 | 9,5 | 0,00000058 | 0,000000784 | 0,99999942 | 0,00001724 |

Результаты расчета показывают, что вероятность отказа теплоснабжения потребителей по пути теплоносителя, присоединенных к тепловым камерам на участке «ЦТП №2-ЦТП №1» не ниже нормативной величины, требуемой в СНиП 41-02-2003 (вероятность безотказной работы тепловых сетей относительно каждого потребителя не должна быть ниже Pi ≥ 0,9). Тем самым, обеспечивается надежная передача теплоносителя потребителям данного участка теплосети.

Участок «ЦТП №1-отв.160»

Данный участок начинается от камеры ТК-1 и заканчивается отв. 160.

В таблице 8.2.1.3 приведены данные расчета ВБР теплопровода по отношению к тепловым камерам, входящим в «путь» по движению теплоносителя, в соответствии с методикой, изложенной в разделе 2 настоящей книги.

Таблица 8.2.1.3.

Результаты расчета ВБР участка «ЦТП №1-отв.160»

| Наименование участка | Наружный диаметр трубопро-водов на участке Dн, м | Год ввода в эксплуата-цию (переклад-ки) | Число часов рабо-ты | Длина участ-к а, L, км | Продолжитель-ность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Среднее время восстановле-ния участка, час | Параметр потока отказов теплоснаб-жения при отказе участка, 1/ч | Параметр потока отказов теплоснаб-жения накопленным итогом, 1/ч | Вероятност ь безотказной работы пути относитель- но конечного потребител я | Частота (интенсив-ность) отказа участка, 1/ч от Dy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТК 1 | ТК 2 | 0,273 | 1984 | 5304 | 0,04 | 28 | 15 | 0,00000079 | 0,00000079 | 0,99999921 | 0,00002529 |
| ТК 1 | ТК 2 | 0,219 | 1984 | 8640 | 0,04 | 28 | 13,8 | 0,00000090 | 0,00000090 | 0,99999910 | 0,00001806 |
| ТК 2 | ТК 3 | 0,273 | 1984 | 5304 | 0,032 | 28 | 15 | 0,00000063 | 0,00000063 | 0,99999937 | 0,00002529 |
| ТК 2 | ТК 3 | 0,219 | 1984 | 8640 | 0,032 | 28 | 13,8 | 0,00000072 | 0,00000072 | 0,99999928 | 0,00001806 |
| ТК 3 | отв.126 | 0,273 | 1984 | 5304 | 0,098 | 28 | 15 | 0,00000192 | 0,00000192 | 0,99999808 | 0,00002529 |
| ТК 3 | отв.126 | 0,219 | 1984 | 8640 | 0,098 | 28 | 13,8 | 0,00000220 | 0,00000220 | 0,99999780 | 0,00001806 |
| ТК 1 | ТК 19 | 0,273 | 1984 | 5304 | 0,04 | 28 | 15 | 0,00000079 | 0,00000079 | 0,99999921 | 0,00002529 |
| ТК 1 | ТК 19 | 0,219 | 1984 | 8640 | 0,04 | 28 | 13,8 | 0,00000090 | 0,00000090 | 0,99999910 | 0,00001806 |
| ТК 19 | ТК 20 | 0,273 | 1984 | 5304 | 0,092 | 28 | 15 | 0,00000181 | 0,00000181 | 0,99999819 | 0,00002529 |
| ТК 19 | ТК 20 | 0,219 | 1984 | 8640 | 0,092 | 28 | 13,8 | 0,00000207 | 0,00000207 | 0,99999793 | 0,00001806 |
| ТК 20 | ТК 21 | 0,273 | 1984 | 5304 | 0,018 | 28 | 15 | 0,00000035 | 0,00000035 | 0,99999965 | 0,00002529 |
| ТК 20 | ТК 21 | 0,219 | 1984 | 8640 | 0,018 | 28 | 13,8 | 0,00000040 | 0,00000040 | 0,99999960 | 0,00001806 |
| ТК 21 | отв.125 | 0,273 | 1984 | 5304 | 0,067 | 28 | 15 | 0,00000132 | 0,00000132 | 0,99999868 | 0,00002529 |
| ТК 21 | отв.125 | 0,219 | 1984 | 8640 | 0,067 | 28 | 13,8 | 0,00000151 | 0,00000151 | 0,99999849 | 0,00001806 |
| отв.125 | отв.124 | 0,273 | 1984 | 5304 | 0,15 | 28 | 15 | 0,00000295 | 0,00000295 | 0,99999705 | 0,00002529 |
| отв.125 | отв.124 | 0,219 | 1984 | 8640 | 0,15 | 28 | 13,8 | 0,00000337 | 0,00000337 | 0,99999663 | 0,00001806 |
| отв.124 | ТК 22 | 0,273 | 1984 | 5304 | 0,097 | 28 | 15 | 0,00000190 | 0,00000190 | 0,99999810 | 0,00002529 |
| отв.124 | ТК 22 | 0,219 | 1984 | 8640 | 0,097 | 28 | 13,8 | 0,00000218 | 0,00000218 | 0,99999782 | 0,00001806 |
| отв.126 | ТК 5 | 0,219 | 1984 | 5304 | 0,136 | 28 | 13,8 | 0,00000299 | 0,00000299 | 0,99999701 | 0,00002942 |
| отв.126 | ТК 5 | 0,219 | 1984 | 8640 | 0,136 | 28 | 13,8 | 0,00000306 | 0,00000306 | 0,99999694 | 0,00001806 |
| ТК 22 | ТК 23 | 0,219 | 1984 | 5304 | 0,046 | 28 | 13,8 | 0,00000101 | 0,00000101 | 0,99999899 | 0,00002942 |
| ТК 22 | ТК 23 | 0,219 | 1984 | 8640 | 0,046 | 28 | 13,8 | 0,00000103 | 0,00000103 | 0,99999897 | 0,00001806 |
| ТК 23 | отв.127 | 0,219 | 1984 | 5304 | 0,023 | 28 | 13,8 | 0,00000051 | 0,00000051 | 0,99999949 | 0,00002942 |
| ТК 23 | отв.127 | 0,219 | 1984 | 8640 | 0,023 | 28 | 13,8 | 0,00000052 | 0,00000052 | 0,99999948 | 0,00001806 |
| отв.127 | ТК 24 | 0,219 | 1984 | 5304 | 0,026 | 28 | 13,8 | 0,00000057 | 0,00000057 | 0,99999943 | 0,00002942 |
| отв.127 | ТК 24 | 0,219 | 1984 | 8640 | 0,026 | 28 | 13,8 | 0,00000058 | 0,00000058 | 0,99999942 | 0,00001806 |
| ТК 24 | ТК 52 | 0,219 | 1984 | 5304 | 0,18 | 28 | 13,8 | 0,00000395 | 0,00000395 | 0,99999605 | 0,00002942 |
| ТК 24 | ТК 52 | 0,219 | 1984 | 8640 | 0,18 | 28 | 13,8 | 0,00000405 | 0,00000405 | 0,99999595 | 0,00001806 |
| ТК 52 | ТК 51 | 0,219 | 1984 | 5304 | 0,035 | 28 | 13,8 | 0,00000077 | 0,00000077 | 0,99999923 | 0,00002942 |
| ТК 52 | ТК 51 | 0,159 | 1984 | 8640 | 0,035 | 28 | 11,9 | 0,00000086 | 0,00000086 | 0,99999914 | 0,00002136 |
| ТК 51 | ТК 50 | 0,219 | 1984 | 5304 | 0,009 | 28 | 13,8 | 0,00000020 | 0,00000020 | 0,99999980 | 0,00002942 |
| ТК 51 | ТК 50 | 0,159 | 1984 | 8640 | 0,009 | 28 | 11,9 | 0,00000022 | 0,00000022 | 0,99999978 | 0,00002136 |
| ТК 50 | ТК 49 | 0,219 | 1984 | 5304 | 0,019 | 28 | 13,8 | 0,00000042 | 0,00000042 | 0,99999958 | 0,00002942 |
| ТК 50 | ТК 49 | 0,159 | 1984 | 8640 | 0,019 | 28 | 11,9 | 0,00000046 | 0,00000046 | 0,99999954 | 0,00002136 |
| ТК 49 | ТК 48 | 0,219 | 1984 | 5304 | 0,04 | 28 | 13,8 | 0,00000088 | 0,00000088 | 0,99999912 | 0,00002942 |
| ТК 49 | ТК 48 | 0,159 | 1984 | 8640 | 0,04 | 28 | 11,9 | 0,00000098 | 0,00000098 | 0,99999902 | 0,00002136 |
| ТК 48 | ТК 47 | 0,219 | 1984 | 5304 | 0,039 | 28 | 13,8 | 0,00000086 | 0,00000086 | 0,99999914 | 0,00002942 |
| ТК 48 | ТК 47 | 0,159 | 1984 | 8640 | 0,039 | 28 | 11,9 | 0,00000095 | 0,00000095 | 0,99999905 | 0,00002136 |
| ТК 47 | ТК 46 | 0,219 | 1984 | 5304 | 0,07 | 28 | 13,8 | 0,00000154 | 0,00000154 | 0,99999846 | 0,00002942 |
| ТК 47 | ТК 46 | 0,159 | 1984 | 8640 | 0,07 | 28 | 11,9 | 0,00000171 | 0,00000171 | 0,99999829 | 0,00002136 |
| ТК 5 | ТК 6 | 0,219 | 1984 | 5304 | 0,179 | 28 | 13,8 | 0,00000393 | 0,00000393 | 0,99999607 | 0,00002942 |
| ТК 5 | ТК 6 | 0,159 | 1984 | 8640 | 0,179 | 28 | 11,9 | 0,00000438 | 0,00000438 | 0,99999562 | 0,00002136 |
| ТК 6 | ТК 7 | 0,219 | 1984 | 5304 | 0,03 | 28 | 13,8 | 0,00000066 | 0,00000066 | 0,99999934 | 0,00002942 |
| ТК 6 | ТК 7 | 0,159 | 1984 | 8640 | 0,03 | 28 | 11,9 | 0,00000073 | 0,00000073 | 0,99999927 | 0,00002136 |
| ТК 7 | ТК 8 | 0,219 | 1984 | 5304 | 0,038 | 28 | 13,8 | 0,00000083 | 0,00000083 | 0,99999917 | 0,00002942 |
| ТК 7 | ТК 8 | 0,159 | 1984 | 8640 | 0,038 | 28 | 11,9 | 0,00000093 | 0,00000093 | 0,99999907 | 0,00002136 |
| ТК 8 | ТК 12 | 0,219 | 1984 | 5304 | 0,093 | 28 | 13,8 | 0,00000204 | 0,00000204 | 0,99999796 | 0,00002942 |
| ТК 8 | ТК 12 | 0,159 | 1984 | 8640 | 0,093 | 28 | 11,9 | 0,00000227 | 0,00000227 | 0,99999773 | 0,00002136 |
| ТК 12 | ТК 13 | 0,219 | 1984 | 5304 | 0,05 | 28 | 13,8 | 0,00000110 | 0,00000110 | 0,99999890 | 0,00002942 |
| ТК 12 | ТК 13 | 0,159 | 1984 | 8640 | 0,05 | 28 | 11,9 | 0,00000122 | 0,00000122 | 0,99999878 | 0,00002136 |
| ТК 13 | отв.134 | 0,219 | 1984 | 5304 | 0,03 | 28 | 13,8 | 0,00000066 | 0,00000066 | 0,99999934 | 0,00002942 |
| ТК 13 | отв.134 | 0,159 | 1984 | 8640 | 0,03 | 28 | 11,9 | 0,00000073 | 0,00000073 | 0,99999927 | 0,00002136 |
| отв.134 | ТК 32 | 0,219 | 1984 | 5304 | 0,015 | 28 | 13,8 | 0,00000033 | 0,00000033 | 0,99999967 | 0,00002942 |
| отв.134 | ТК 32 | 0,159 | 1984 | 8640 | 0,015 | 28 | 11,9 | 0,00000037 | 0,00000037 | 0,99999963 | 0,00002136 |
| ТК 32 | ТК 36 | 0,219 | 1984 | 5304 | 0,042 | 28 | 13,8 | 0,00000092 | 0,00000092 | 0,99999908 | 0,00002942 |
| ТК 32 | ТК 36 | 0,159 | 1984 | 8640 | 0,042 | 28 | 11,9 | 0,00000103 | 0,00000103 | 0,99999897 | 0,00002136 |
| ТК 6 | ТК 9 | 0,159 | 1984 | 5304 | 0,089 | 28 | 11,9 | 0,00000213 | 0,00000213 | 0,99999787 | 0,00003480 |
| ТК 6 | ТК 9 | 0,089 | 1984 | 8640 | 0,089 | 28 | 10 | 0,00000233 | 0,00000233 | 0,99999767 | 0,00002599 |
| ТК 22 | ТК 25 | 0,159 | 1984 | 5304 | 0,04 | 28 | 11,9 | 0,00000096 | 0,00000096 | 0,99999904 | 0,00003480 |
| ТК 22 | ТК 25 | 0,159 | 1984 | 8640 | 0,04 | 28 | 11,9 | 0,00000098 | 0,00000098 | 0,99999902 | 0,00002136 |
| ТК 25 | ТК 26 | 0,159 | 1984 | 5304 | 0,03 | 28 | 11,9 | 0,00000072 | 0,00000072 | 0,99999928 | 0,00003480 |
| ТК 25 | ТК 26 | 0,159 | 1984 | 8640 | 0,03 | 28 | 11,9 | 0,00000073 | 0,00000073 | 0,99999927 | 0,00002136 |
| ТК 26 | ТК 27 | 0,159 | 1984 | 5304 | 0,047 | 28 | 11,9 | 0,00000112 | 0,00000112 | 0,99999888 | 0,00003480 |
| ТК 26 | ТК 27 | 0,159 | 1984 | 8640 | 0,047 | 28 | 11,9 | 0,00000115 | 0,00000115 | 0,99999885 | 0,00002136 |
| ТК 27 | ТК 28 | 0,159 | 1984 | 5304 | 0,039 | 28 | 11,9 | 0,00000093 | 0,00000093 | 0,99999907 | 0,00003480 |
| ТК 27 | ТК 28 | 0,159 | 1984 | 8640 | 0,039 | 28 | 11,9 | 0,00000095 | 0,00000095 | 0,99999905 | 0,00002136 |
| ТК 28 | ТК 29 | 0,159 | 1984 | 5304 | 0,099 | 28 | 11,9 | 0,00000237 | 0,00000237 | 0,99999763 | 0,00003480 |
| ТК 28 | ТК 29 | 0,159 | 1984 | 8640 | 0,099 | 28 | 11,9 | 0,00000242 | 0,00000242 | 0,99999758 | 0,00002136 |
| ТК 36 | ТК 37 | 0,159 | 1984 | 5304 | 0,067 | 28 | 11,9 | 0,00000160 | 0,00000160 | 0,99999840 | 0,00003480 |
| ТК 36 | ТК 37 | 0,159 | 1984 | 8640 | 0,067 | 28 | 11,9 | 0,00000164 | 0,00000164 | 0,99999836 | 0,00002136 |
| ТК 37 | ТК 38 | 0,159 | 1984 | 5304 | 0,07 | 28 | 11,9 | 0,00000167 | 0,00000167 | 0,99999833 | 0,00003480 |
| ТК 37 | ТК 38 | 0,159 | 1984 | 8640 | 0,07 | 28 | 11,9 | 0,00000171 | 0,00000171 | 0,99999829 | 0,00002136 |
| ТК 38 | ТК 39 | 0,159 | 2005 | 5304 | 0,034 | 7 | 11,9 | 0,00000007 | 0,00000007 | 0,99999993 | 0,00001208 |
| ТК 38 | ТК 39 | 0,159 | 2005 | 8640 | 0,034 | 7 | 11,9 | 0,00000007 | 0,00000007 | 0,99999993 | 0,00000742 |
| ТК 46 | ТК 45 | 0,159 | 1984 | 5304 | 0,079 | 28 | 11,9 | 0,00000189 | 0,00000189 | 0,99999811 | 0,00003480 |
| ТК 46 | ТК 45 | 0,089 | 1984 | 8640 | 0,079 | 28 | 10 | 0,00000207 | 0,00000207 | 0,99999793 | 0,00002599 |
| ТК 45 | ТК 44 | 0,159 | 1984 | 5304 | 0,015 | 28 | 11,9 | 0,00000036 | 0,00000036 | 0,99999964 | 0,00003480 |
| ТК 45 | ТК 44 | 0,089 | 1984 | 8640 | 0,015 | 28 | 10 | 0,00000039 | 0,00000039 | 0,99999961 | 0,00002599 |
| отв.134 | ТК 33 | 0,159 | 1984 | 5304 | 0,063 | 28 | 11,9 | 0,00000151 | 0,00000151 | 0,99999849 | 0,00003480 |
| отв.134 | ТК 33 | 0,159 | 1984 | 8640 | 0,063 | 28 | 11,9 | 0,00000154 | 0,00000154 | 0,99999846 | 0,00002136 |
| ТК 33 | отв.131 | 0,159 | 1984 | 5304 | 0,1 | 28 | 11,9 | 0,00000239 | 0,00000239 | 0,99999761 | 0,00003480 |
| ТК 33 | отв.131 | 0,159 | 1984 | 8640 | 0,1 | 28 | 11,9 | 0,00000245 | 0,00000245 | 0,99999755 | 0,00002136 |
| ТК 52 | отв.141 | 0,159 | 1984 | 5304 | 0,134 | 28 | 11,9 | 0,00000320 | 0,00000320 | 0,99999680 | 0,00003480 |
| ТК 52 | отв.141 | 0,159 | 1984 | 8640 | 0,134 | 28 | 11,9 | 0,00000328 | 0,00000328 | 0,99999672 | 0,00002136 |
| отв.141 | отв.140 | 0,159 | 2003 | 5304 | 0,015 | 9 | 11,9 | 0,00000004 | 0,00000004 | 0,99999996 | 0,00001208 |
| отв.141 | отв.140 | 0,159 | 2003 | 8640 | 0,015 | 9 | 11,9 | 0,00000004 | 0,00000004 | 0,99999996 | 0,00000742 |
| отв.140 | отв.139 | 0,159 | 2003 | 5304 | 0,038 | 9 | 11,9 | 0,00000010 | 0,00000010 | 0,99999990 | 0,00001208 |
| отв.140 | отв.139 | 0,159 | 2003 | 8640 | 0,038 | 9 | 11,9 | 0,00000010 | 0,00000010 | 0,99999990 | 0,00000742 |
| отв.139 | отв.138 | 0,159 | 2003 | 5304 | 0,021 | 9 | 11,9 | 0,00000006 | 0,00000006 | 0,99999994 | 0,00001208 |
| отв.139 | отв.138 | 0,159 | 2003 | 8640 | 0,021 | 9 | 11,9 | 0,00000006 | 0,00000006 | 0,99999994 | 0,00000742 |
| отв.138 | отв.142 | 0,159 | 2003 | 5304 | 0,081 | 9 | 11,9 | 0,00000022 | 0,00000022 | 0,99999978 | 0,00001208 |
| отв.138 | отв.142 | 0,159 | 2003 | 8640 | 0,081 | 9 | 11,9 | 0,00000022 | 0,00000022 | 0,99999978 | 0,00000742 |
| отв.142 | отв.143 | 0,159 | 2003 | 5304 | 0,082 | 9 | 11,9 | 0,00000022 | 0,00000022 | 0,99999978 | 0,00001208 |
| отв.142 | отв.143 | 0,159 | 2003 | 8640 | 0,082 | 9 | 11,9 | 0,00000022 | 0,00000022 | 0,99999978 | 0,00000742 |
| отв.143 | отв.144 | 0,159 | 2003 | 5304 | 0,03 | 9 | 11,9 | 0,00000008 | 0,00000008 | 0,99999992 | 0,00001208 |
| отв.143 | отв.144 | 0,159 | 2003 | 8640 | 0,03 | 9 | 11,9 | 0,00000008 | 0,00000008 | 0,99999992 | 0,00000742 |
| отв.144 | отв.145 | 0,159 | 2003 | 5304 | 0,071 | 9 | 11,9 | 0,00000019 | 0,00000019 | 0,99999981 | 0,00001208 |
| отв.144 | отв.145 | 0,159 | 2003 | 8640 | 0,071 | 9 | 11,9 | 0,00000019 | 0,00000019 | 0,99999981 | 0,00000742 |
| отв.145 | отв.146 | 0,159 | 2003 | 5304 | 0,037 | 9 | 11,9 | 0,00000010 | 0,00000010 | 0,99999990 | 0,00001208 |
| отв.145 | отв.146 | 0,159 | 2003 | 8640 | 0,037 | 9 | 11,9 | 0,00000010 | 0,00000010 | 0,99999990 | 0,00000742 |
| ТК 4 | жил.дом | 0,108 | 2004 | 5304 | 0,008 | 8 | 10,8 | 0,00000002 | 0,00000002 | 0,99999998 | 0,00001393 |
| ТК 4 | жил.дом | 0,089 | 2004 | 8640 | 0,008 | 8 | 10 | 0,00000002 | 0,00000002 | 0,99999998 | 0,00000902 |
| ТК 3 | жил.дом | 0,108 | 2004 | 5304 | 0,009 | 8 | 10,8 | 0,00000002 | 0,00000002 | 0,99999998 | 0,00001393 |
| ТК 3 | жил.дом | 0,089 | 2004 | 8640 | 0,009 | 8 | 10 | 0,00000002 | 0,00000002 | 0,99999998 | 0,00000902 |
| ТК 19 | жил.дом | 0,108 | 2004 | 5304 | 0,02 | 8 | 10,8 | 0,00000005 | 0,00000005 | 0,99999995 | 0,00001393 |
| ТК 19 | жил.дом | 0,089 | 2004 | 8640 | 0,02 | 8 | 10 | 0,00000005 | 0,00000005 | 0,99999995 | 0,00000902 |
| отв.125 | жил.дом | 0,108 | 2004 | 5304 | 0,018 | 8 | 10,8 | 0,00000005 | 0,00000005 | 0,99999995 | 0,00001393 |
| отв.125 | жил.дом | 0,089 | 2004 | 8640 | 0,018 | 8 | 10 | 0,00000005 | 0,00000005 | 0,99999995 | 0,00000902 |
| отв.124 | жил.дом | 0,108 | 2004 | 5304 | 0,018 | 8 | 10,8 | 0,00000005 | 0,00000005 | 0,99999995 | 0,00001393 |
| отв.124 | жил.дом | 0,089 | 2004 | 8640 | 0,018 | 8 | 10 | 0,00000005 | 0,00000005 | 0,99999995 | 0,00000902 |
| ТК 24 | жил.дом | 0,108 | 2004 | 5304 | 0,018 | 8 | 10,8 | 0,00000005 | 0,00000005 | 0,99999995 | 0,00001393 |
| ТК 24 | жил.дом | 0,089 | 2004 | 8640 | 0,018 | 8 | 10 | 0,00000005 | 0,00000005 | 0,99999995 | 0,00000902 |
| ТК 36 | ср.школа | 0,108 | 2004 | 5304 | 0,03 | 8 | 10,8 | 0,00000008 | 0,00000008 | 0,99999992 | 0,00001393 |
| ТК 36 | ср.школа | 0,089 | 2004 | 8640 | 0,03 | 8 | 10 | 0,00000008 | 0,00000008 | 0,99999992 | 0,00000902 |
| ТК 36 | жил.дом | 0,108 | 2004 | 5304 | 0,005 | 8 | 10,8 | 0,00000001 | 0,00000001 | 0,99999999 | 0,00001393 |
| ТК 36 | жил.дом | 0,089 | 2004 | 8640 | 0,005 | 8 | 10 | 0,00000001 | 0,00000001 | 0,99999999 | 0,00000902 |
| ТК 39 | жил.дом | 0,108 | 2004 | 5304 | 0,02 | 8 | 10,8 | 0,00000005 | 0,00000005 | 0,99999995 | 0,00001393 |
| ТК 39 | жил.дом | 0,089 | 2004 | 8640 | 0,02 | 8 | 10 | 0,00000005 | 0,00000005 | 0,99999995 | 0,00000902 |
| ТК 9 | ТК 10 | 0,108 | 2003 | 5304 | 0,101 | 9 | 10,8 | 0,00000029 | 0,00000029 | 0,99999971 | 0,00001393 |
| ТК 9 | ТК 10 | 0,108 | 2003 | 8640 | 0,101 | 9 | 10,8 | 0,00000030 | 0,00000030 | 0,99999970 | 0,00000855 |
| ТК 10 | здание | 0,108 | 2003 | 5304 | 0,016 | 9 | 10,8 | 0,00000005 | 0,00000005 | 0,99999995 | 0,00001393 |
| ТК 10 | здание | 0,108 | 2003 | 8640 | 0,016 | 9 | 10,8 | 0,00000005 | 0,00000005 | 0,99999995 | 0,00000855 |
| ТК 9 | ТК 11 | 0,108 | 2003 | 5304 | 0,083 | 9 | 10,8 | 0,00000024 | 0,00000024 | 0,99999976 | 0,00001393 |
| ТК 9 | ТК 11 | 0,108 | 2003 | 8640 | 0,083 | 9 | 10,8 | 0,00000024 | 0,00000024 | 0,99999976 | 0,00000855 |
| ТК 11 | здание | 0,108 | 2003 | 5304 | 0,018 | 9 | 10,8 | 0,00000005 | 0,00000005 | 0,99999995 | 0,00001393 |
| ТК 11 | здание | 0,108 | 2003 | 8640 | 0,018 | 9 | 10,8 | 0,00000005 | 0,00000005 | 0,99999995 | 0,00000855 |
| отв.131 | ТК 35 | 0,108 | 2003 | 5304 | 0,019 | 9 | 10,8 | 0,00000005 | 0,00000005 | 0,99999995 | 0,00001393 |
| отв.131 | ТК 35 | 0,089 | 2003 | 8640 | 0,019 | 9 | 10 | 0,00000006 | 0,00000006 | 0,99999994 | 0,00000902 |
| отв.131 | здание | 0,108 | 2012 | 5304 | 0,03 | 0 | 10,8 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1,00000000 | 0,00000000 |
| ТК 35 | здание | 0,108 | 2003 | 5304 | 0,022 | 9 | 10,8 | 0,00000006 | 0,00000006 | 0,99999994 | 0,00001393 |
| ТК 35 | здание | 0,089 | 2003 | 8640 | 0,022 | 9 | 10 | 0,00000006 | 0,00000006 | 0,99999994 | 0,00000902 |
| ТК 52 | жил.дом | 0,108 | 2003 | 5304 | 0,196 | 9 | 10,8 | 0,00000056 | 0,00000056 | 0,99999944 | 0,00001393 |
| ТК 52 | жил.дом | 0,089 | 2003 | 8640 | 0,196 | 9 | 10 | 0,00000057 | 0,00000057 | 0,99999943 | 0,00000902 |
| ТК 49 | здание | 0,108 | 2003 | 5304 | 0,015 | 9 | 10,8 | 0,00000004 | 0,00000004 | 0,99999996 | 0,00001393 |
| ТК 49 | здание | 0,089 | 2003 | 8640 | 0,015 | 9 | 10 | 0,00000004 | 0,00000004 | 0,99999996 | 0,00000902 |
| ТК 48 | здание | 0,108 | 2003 | 5304 | 0,02 | 9 | 10,8 | 0,00000006 | 0,00000006 | 0,99999994 | 0,00001393 |
| ТК 48 | здание | 0,089 | 2003 | 8640 | 0,02 | 9 | 10 | 0,00000006 | 0,00000006 | 0,99999994 | 0,00000902 |
| ТК 47 | здание | 0,108 | 2003 | 5304 | 0,021 | 9 | 10,8 | 0,00000006 | 0,00000006 | 0,99999994 | 0,00001393 |
| ТК 47 | здание | 0,089 | 2003 | 8640 | 0,021 | 9 | 10 | 0,00000006 | 0,00000006 | 0,99999994 | 0,00000902 |
| ТК 44 | ТК 43 | 0,108 | 2003 | 5304 | 0,062 | 9 | 10,8 | 0,00000018 | 0,00000018 | 0,99999982 | 0,00001393 |
| ТК 44 | ТК 43 | 0,108 | 2003 | 8640 | 0,062 | 9 | 10,8 | 0,00000018 | 0,00000018 | 0,99999982 | 0,00000855 |
| ТК 43 | ТК 42 | 0,108 | 2003 | 5304 | 0,006 | 9 | 10,8 | 0,00000002 | 0,00000002 | 0,99999998 | 0,00001393 |
| ТК 43 | ТК 42 | 0,108 | 2003 | 8640 | 0,006 | 9 | 10,8 | 0,00000002 | 0,00000002 | 0,99999998 | 0,00000855 |
| ТК 42 | отв.132 | 0,108 | 2003 | 5304 | 0,064 | 9 | 10,8 | 0,00000018 | 0,00000018 | 0,99999982 | 0,00001393 |
| ТК 42 | отв.132 | 0,108 | 2003 | 8640 | 0,064 | 9 | 10,8 | 0,00000019 | 0,00000019 | 0,99999981 | 0,00000855 |
| отв.132 | здание | 0,108 | 2003 | 5304 | 0,012 | 9 | 10,8 | 0,00000003 | 0,00000003 | 0,99999997 | 0,00001393 |
| отв.132 | здание | 0,089 | 2003 | 8640 | 0,012 | 9 | 10 | 0,00000004 | 0,00000004 | 0,99999996 | 0,00000902 |
| отв.132 | отв.133 | 0,108 | 2003 | 5304 | 0,036 | 9 | 10,8 | 0,00000010 | 0,00000010 | 0,99999990 | 0,00001393 |
| отв.132 | отв.133 | 0,108 | 2003 | 8640 | 0,036 | 9 | 10,8 | 0,00000011 | 0,00000011 | 0,99999989 | 0,00000855 |
| отв.133 | ТК 41 | 0,108 | 2003 | 5304 | 0,123 | 9 | 10,8 | 0,00000035 | 0,00000035 | 0,99999965 | 0,00001393 |
| отв.133 | ТК 41 | 0,108 | 2003 | 8640 | 0,123 | 9 | 10,8 | 0,00000036 | 0,00000036 | 0,99999964 | 0,00000855 |
| ТК 41 | ТК 40 | 0,108 | 2003 | 5304 | 0,064 | 9 | 10,8 | 0,00000018 | 0,00000018 | 0,99999982 | 0,00001393 |
| ТК 41 | ТК 40 | 0,108 | 2003 | 8640 | 0,064 | 9 | 10,8 | 0,00000019 | 0,00000019 | 0,99999981 | 0,00000855 |
| ТК 40 | ТК 39 | 0,108 | 2003 | 5304 | 0,109 | 9 | 10,8 | 0,00000031 | 0,00000031 | 0,99999969 | 0,00001393 |
| ТК 40 | ТК 39 | 0,108 | 2003 | 8640 | 0,109 | 9 | 10,8 | 0,00000032 | 0,00000032 | 0,99999968 | 0,00000855 |
| ТК 39 | здание | 0,108 | 2003 | 5304 | 0,01 | 9 | 10,8 | 0,00000003 | 0,00000003 | 0,99999997 | 0,00001393 |
| ТК 39 | здание | 0,089 | 2003 | 8640 | 0,01 | 9 | 10 | 0,00000003 | 0,00000003 | 0,99999997 | 0,00000902 |
| ТК 38 | здание | 0,108 | 2003 | 5304 | 0,009 | 9 | 10,8 | 0,00000003 | 0,00000003 | 0,99999997 | 0,00001393 |
| ТК 38 | здание | 0,089 | 2003 | 8640 | 0,009 | 9 | 10 | 0,00000003 | 0,00000003 | 0,99999997 | 0,00000902 |
| отв.142 | здание | 0,108 | 2003 | 5304 | 0,008 | 9 | 10,8 | 0,00000002 | 0,00000002 | 0,99999998 | 0,00001393 |
| отв.142 | здание | 0,089 | 2003 | 8640 | 0,008 | 9 | 10 | 0,00000002 | 0,00000002 | 0,99999998 | 0,00000902 |
| отв.143 | здание | 0,108 | 2003 | 5304 | 0,008 | 9 | 10,8 | 0,00000002 | 0,00000002 | 0,99999998 | 0,00001393 |
| отв.143 | здание | 0,089 | 2003 | 8640 | 0,008 | 9 | 10 | 0,00000002 | 0,00000002 | 0,99999998 | 0,00000902 |
| отв.144 | здание | 0,108 | 2003 | 5304 | 0,03 | 9 | 10,8 | 0,00000009 | 0,00000009 | 0,99999991 | 0,00001393 |
| отв.144 | здание | 0,089 | 2003 | 8640 | 0,03 | 9 | 10 | 0,00000009 | 0,00000009 | 0,99999991 | 0,00000902 |
| отв.145 | жил.дом | 0,108 | 2003 | 5304 | 0,014 | 9 | 10,8 | 0,00000004 | 0,00000004 | 0,99999996 | 0,00001393 |
| отв.145 | жил.дом | 0,089 | 2003 | 8640 | 0,014 | 9 | 10 | 0,00000004 | 0,00000004 | 0,99999996 | 0,00000902 |
| отв.146 | отв.147 | 0,108 | 2003 | 5304 | 0,022 | 9 | 10,8 | 0,00000006 | 0,00000006 | 0,99999994 | 0,00001393 |
| отв.146 | отв.147 | 0,089 | 2003 | 8640 | 0,022 | 9 | 10 | 0,00000006 | 0,00000006 | 0,99999994 | 0,00000902 |
| отв.147 | отв.148 | 0,108 | 2003 | 5304 | 0,031 | 9 | 10,8 | 0,00000009 | 0,00000009 | 0,99999991 | 0,00001393 |
| отв.147 | отв.148 | 0,089 | 2003 | 8640 | 0,031 | 9 | 10 | 0,00000009 | 0,00000009 | 0,99999991 | 0,00000902 |
| отв.148 | отв.149 | 0,108 | 2003 | 5304 | 0,032 | 9 | 10,8 | 0,00000009 | 0,00000009 | 0,99999991 | 0,00001393 |
| отв.148 | отв.149 | 0,089 | 2003 | 8640 | 0,032 | 9 | 10 | 0,00000009 | 0,00000009 | 0,99999991 | 0,00000902 |
| отв.149 | отв.150 | 0,108 | 2003 | 5304 | 0,053 | 9 | 10,8 | 0,00000015 | 0,00000015 | 0,99999985 | 0,00001393 |
| отв.149 | отв.150 | 0,089 | 2003 | 8640 | 0,053 | 9 | 10 | 0,00000015 | 0,00000015 | 0,99999985 | 0,00000902 |
| отв.150 | отв.160 | 0,108 | 2003 | 5304 | 0,629 | 9 | 10,8 | 0,00000181 | 0,00000181 | 0,99999819 | 0,00001393 |
| отв.160 | отв.161 | 0,108 | 2003 | 5304 | 0,196 | 9 | 10,8 | 0,00000056 | 0,00000056 | 0,99999944 | 0,00001393 |
| отв.161 | здание | 0,076 | 2008 | 5304 | 0,05 | 4 | 9,5 | 0,00000006 | 0,00000006 | 0,99999994 | 0,00001524 |
| отв.147 | отв.151 | 0,108 | 2003 | 5304 | 0,051 | 9 | 10,8 | 0,00000015 | 0,00000015 | 0,99999985 | 0,00001393 |
| отв.147 | отв.151 | 0,089 | 2003 | 8640 | 0,051 | 9 | 10 | 0,00000015 | 0,00000015 | 0,99999985 | 0,00000902 |
| отв.151 | отв.152 | 0,108 | 2003 | 5304 | 0,018 | 9 | 10,8 | 0,00000005 | 0,00000005 | 0,99999995 | 0,00001393 |
| отв.151 | отв.152 | 0,089 | 2003 | 8640 | 0,018 | 9 | 10 | 0,00000005 | 0,00000005 | 0,99999995 | 0,00000902 |
| отв.152 | отв.156 | 0,108 | 2003 | 5304 | 0,185 | 9 | 10,8 | 0,00000053 | 0,00000053 | 0,99999947 | 0,00001393 |
| отв.156 | отв.157 | 0,108 | 2003 | 5304 | 0,182 | 9 | 10,8 | 0,00000052 | 0,00000052 | 0,99999948 | 0,00001393 |
| отв.157 | отв.159 | 0,108 | 2003 | 5304 | 0,185 | 9 | 10,8 | 0,00000053 | 0,00000053 | 0,99999947 | 0,00001393 |
| отв.159 | здание | 0,108 | 2003 | 5304 | 0,157 | 9 | 10,8 | 0,00000045 | 0,00000045 | 0,99999955 | 0,00001393 |
| отв.157 | отв.158 | 0,108 | 2003 | 5304 | 0,293 | 9 | 10,8 | 0,00000084 | 0,00000084 | 0,99999916 | 0,00001393 |
| отв.146 | отв.137 | 0,108 | 2003 | 5304 | 0,035 | 9 | 10,8 | 0,00000010 | 0,00000010 | 0,99999990 | 0,00001393 |
| отв.146 | отв.137 | 0,089 | 2003 | 8640 | 0,035 | 9 | 10 | 0,00000010 | 0,00000010 | 0,99999990 | 0,00000902 |
| отв.137 | отв.136 | 0,108 | 2003 | 5304 | 0,018 | 9 | 10,8 | 0,00000005 | 0,00000005 | 0,99999995 | 0,00001393 |
| отв.137 | отв.136 | 0,089 | 2003 | 8640 | 0,018 | 9 | 10 | 0,00000005 | 0,00000005 | 0,99999995 | 0,00000902 |
| отв.136 | отв.135 | 0,108 | 2003 | 5304 | 0,023 | 9 | 10,8 | 0,00000007 | 0,00000007 | 0,99999993 | 0,00001393 |
| отв.136 | отв.135 | 0,089 | 2003 | 8640 | 0,023 | 9 | 10 | 0,00000007 | 0,00000007 | 0,99999993 | 0,00000902 |
| отв.135 | здание | 0,108 | 2003 | 5304 | 0,017 | 9 | 10,8 | 0,00000005 | 0,00000005 | 0,99999995 | 0,00001393 |
| отв.135 | здание | 0,089 | 2003 | 8640 | 0,017 | 9 | 10 | 0,00000005 | 0,00000005 | 0,99999995 | 0,00000902 |
| отв.141 | гаражи | 0,108 | 2003 | 5304 | 0,016 | 9 | 10,8 | 0,00000005 | 0,00000005 | 0,99999995 | 0,00001393 |
| отв.141 | гаражи | 0,089 | 2003 | 8640 | 0,016 | 9 | 10 | 0,00000005 | 0,00000005 | 0,99999995 | 0,00000902 |
| ТК 29 | здание | 0,089 | 2003 | 5304 | 0,016 | 9 | 10 | 0,00000005 | 0,00000005 | 0,99999995 | 0,00001470 |
| ТК 29 | здание | 0,076 | 2003 | 8640 | 0,016 | 9 | 9,5 | 0,00000005 | 0,00000005 | 0,99999995 | 0,00000936 |
| ТК 29 | здание | 0,089 | 2005 | 5304 | 0,122 | 7 | 10 | 0,00000027 | 0,00000027 | 0,99999973 | 0,00001470 |
| ТК 5 | школа | 0,076 | 2004 | 5304 | 0,128 | 8 | 9,5 | 0,00000032 | 0,00000032 | 0,99999968 | 0,00001524 |
| ТК 5 | школа | 0,076 | 2004 | 8640 | 0,128 | 8 | 9,5 | 0,00000033 | 0,00000033 | 0,99999967 | 0,00000936 |
| ТК 12 | здание | 0,076 | 2004 | 5304 | 0,085 | 8 | 9,5 | 0,00000021 | 0,00000021 | 0,99999979 | 0,00001524 |
| ТК 12 | здание | 0,076 | 2004 | 8640 | 0,085 | 8 | 9,5 | 0,00000022 | 0,00000022 | 0,99999978 | 0,00000936 |
| ТК 29 | ТК 30 | 0,076 | 2004 | 5304 | 0,025 | 8 | 9,5 | 0,00000006 | 0,00000006 | 0,99999994 | 0,00001524 |
| ТК 29 | ТК 30 | 0,076 | 2004 | 8640 | 0,025 | 8 | 9,5 | 0,00000006 | 0,00000006 | 0,99999994 | 0,00000936 |
| ТК 30 | здание | 0,076 | 2004 | 5304 | 0,016 | 8 | 9,5 | 0,00000004 | 0,00000004 | 0,99999996 | 0,00001524 |
| ТК 30 | здание | 0,076 | 2004 | 8640 | 0,016 | 8 | 9,5 | 0,00000004 | 0,00000004 | 0,99999996 | 0,00000936 |
| ТК 7 | здание | 0,076 | 2004 | 5304 | 0,05 | 8 | 9,5 | 0,00000013 | 0,00000013 | 0,99999987 | 0,00001524 |
| ТК 7 | здание | 0,057 | 2004 | 8640 | 0,05 | 8 | 9,5 | 0,00000014 | 0,00000014 | 0,99999986 | 0,00000987 |
| ТК 13 | здание | 0,076 | 2004 | 5304 | 0,019 | 8 | 9,5 | 0,00000005 | 0,00000005 | 0,99999995 | 0,00001524 |
| ТК 13 | здание | 0,076 | 2004 | 8640 | 0,019 | 8 | 9,5 | 0,00000005 | 0,00000005 | 0,99999995 | 0,00000936 |
| ТК 27 | здание | 0,076 | 2004 | 5304 | 0,028 | 8 | 9,5 | 0,00000007 | 0,00000007 | 0,99999993 | 0,00001524 |
| ТК 27 | здание | 0,076 | 2004 | 8640 | 0,028 | 8 | 9,5 | 0,00000007 | 0,00000007 | 0,99999993 | 0,00000936 |
| ТК 40 | здание | 0,076 | 2004 | 5304 | 0,011 | 8 | 9,5 | 0,00000003 | 0,00000003 | 0,99999997 | 0,00001524 |
| ТК 40 | здание | 0,076 | 2004 | 8640 | 0,011 | 8 | 9,5 | 0,00000003 | 0,00000003 | 0,99999997 | 0,00000936 |
| отв.133 | здание | 0,076 | 2004 | 5304 | 0,015 | 8 | 9,5 | 0,00000004 | 0,00000004 | 0,99999996 | 0,00001524 |
| отв.133 | здание | 0,076 | 2004 | 8640 | 0,015 | 8 | 9,5 | 0,00000004 | 0,00000004 | 0,99999996 | 0,00000936 |
| отв.135 | ДМШ | 0,076 | 2004 | 5304 | 0,184 | 8 | 9,5 | 0,00000046 | 0,00000046 | 0,99999954 | 0,00001524 |
| отв.135 | ДМШ | 0,057 | 2004 | 8640 | 0,184 | 8 | 9,5 | 0,00000050 | 0,00000050 | 0,99999950 | 0,00000987 |
| отв.160 | гаражи | 0,076 | 2003 | 5304 | 0,124 | 9 | 9,5 | 0,00000035 | 0,00000035 | 0,99999965 | 0,00001524 |
| ТК 2 | ТК 14 | 0,057 | 2003 | 5304 | 0,036 | 9 | 9,5 | 0,00000011 | 0,00000011 | 0,99999989 | 0,00001607 |
| ТК 2 | ТК 14 | 0,057 | 2003 | 8640 | 0,036 | 9 | 9,5 | 0,00000011 | 0,00000011 | 0,99999989 | 0,00000987 |
| ТК 14 | ТК 15 | 0,057 | 2003 | 5304 | 0,09 | 9 | 9,5 | 0,00000027 | 0,00000027 | 0,99999973 | 0,00001607 |
| ТК 14 | ТК 15 | 0,057 | 2003 | 8640 | 0,09 | 9 | 9,5 | 0,00000027 | 0,00000027 | 0,99999973 | 0,00000987 |
| ТК 15 | здание | 0,057 | 2003 | 5304 | 0,023 | 9 | 9,5 | 0,00000007 | 0,00000007 | 0,99999993 | 0,00001607 |
| ТК 15 | здание | 0,057 | 2003 | 8640 | 0,023 | 9 | 9,5 | 0,00000007 | 0,00000007 | 0,99999993 | 0,00000987 |
| ТК 15 | ТК 16 | 0,057 | 2003 | 5304 | 0,08 | 9 | 9,5 | 0,00000024 | 0,00000024 | 0,99999976 | 0,00001607 |
| ТК 15 | ТК 16 | 0,057 | 2003 | 8640 | 0,08 | 9 | 9,5 | 0,00000024 | 0,00000024 | 0,99999976 | 0,00000987 |
| ТК 16 | ТК 17 | 0,057 | 2003 | 5304 | 0,027 | 9 | 9,5 | 0,00000008 | 0,00000008 | 0,99999992 | 0,00001607 |
| ТК 16 | ТК 17 | 0,057 | 2003 | 8640 | 0,027 | 9 | 9,5 | 0,00000008 | 0,00000008 | 0,99999992 | 0,00000987 |
| ТК 17 | здание | 0,057 | 2003 | 5304 | 0,096 | 9 | 9,5 | 0,00000029 | 0,00000029 | 0,99999971 | 0,00001607 |
| ТК 17 | здание | 0,032 | 2003 | 8640 | 0,096 | 9 | 9,5 | 0,00000031 | 0,00000031 | 0,99999969 | 0,00001058 |
| отв.136 | здание | 0,057 | 2003 | 5304 | 0,137 | 9 | 9,5 | 0,00000041 | 0,00000041 | 0,99999959 | 0,00001607 |
| отв.137 | здание | 0,057 | 2003 | 5304 | 0,132 | 9 | 9,5 | 0,00000039 | 0,00000039 | 0,99999961 | 0,00001607 |
| отв.158 | здание | 0,057 | 2003 | 5304 | 0,113 | 9 | 9,5 | 0,00000034 | 0,00000034 | 0,99999966 | 0,00001607 |
| отв.152 | здание | 0,057 | 2003 | 5304 | 0,12 | 9 | 9,5 | 0,00000036 | 0,00000036 | 0,99999964 | 0,00001607 |
| отв.152 | здание | 0,032 | 2003 | 5304 | 0,151 | 9 | 9,5 | 0,00000048 | 0,00000048 | 0,99999952 | 0,00001724 |
| отв.147 | жил.дом | 0,057 | 2003 | 5304 | 0,138 | 9 | 9,5 | 0,00000041 | 0,00000041 | 0,99999959 | 0,00001607 |
| отв.150 | отв.160 | 0,108 | 1984 | 5304 | 0,025 | 28 | 10,8 | 0,00000065 | 0,00000065 | 0,99999935 | 0,00004014 |

Результаты расчета показывают, что вероятность отказа теплоснабжения потребителей по пути теплоносителя, присоединенных к тепловым камерам на участке «ЦТП №1-отв.160» не ниже нормативной величины, требуемой в СНиП 41-02-2003 (вероятность безотказной работы тепловых сетей относительно каждого потребителя не должна быть ниже Pi ≥ 0,9). Тем самым, обеспечивается надежная передача теплоносителя потребителям данного участка теплосети.

## 8.3. Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения

## В режиме повседневной деятельности работа по контролю функционирования системы теплоснабжения ЗАТО Сибирский осуществляется:

## - в администрации ЗАТО Сибирский - специалистами структурного подразделения, курирующего вопросы деятельности жилищно-коммунального хозяйства;

## - в теплоснабжающей организации - дежурным диспетчером;

## - в теплоснабжающей организации непосредственно на источниках тепловой энергии - операторами на каждой котельной;

## - в теплоснабжающей   организации   ремонтной   бригадой, осуществляющей дежурство в дневное время в организации, и круглосуточно в домашних условиях, по вызову дежурного диспетчера.

## Исходя из статистики на территории городского округа ЗАТО Сибирский возможно возникновение аварий в системе теплоснабжения по следующим причинам:

## - перебои в подаче топлива по причине аварии на магистральном трубопроводе;

## - износ тепловых сетей проложенных в грунте (гидродинамические удары);

## - неблагоприятные погодно-климатические явления;

## - человеческий фактор.

## Аварии на тепловых сетях особенно в холодное время года могут привести к остановке котельной, размораживанию системы отопления, прекращению работы канализационно-насосной станции.

## При аварии на котельной возникает угроза размораживания теплотрасс, а при остановке на длительное время возможен выход из строя системы отопления в жилых домах. Учитывая, что центральное теплоснабжение обеспечивается одной котельной, остановка одной её приведёт к чрезвычайной ситуации.

## При возникновении аварий на магистральном газопроводе для котельной МУМКП население ЗАТО Сибирский в зону действия ЧС не попадает. Участок трассы газопровода, находятся вне населенного пункта, на достаточном расстоянии.

## С возникновением чрезвычайных ситуаций на коммунальных системах жизнеобеспечения организаций и населения городского округа ЗАТО Сибирский возникнет угроза остановки работы социальных и производственных объектов, а также нарушается жизнедеятельность населения. Такие нештатные ситуации могут возникнуть особенно в зимний период времени.

## При длительных сроках устранения чрезвычайных ситуаций на коммунальных системах невосполнимые потери населения не прогнозируются, но население, проживающее в зоне чрезвычайной ситуации, подлежит эвакуации и размещение в специально отведённых местах.

Инициирующие события аварий, масштабы и последствия

| Вид аварии | Причина аварии | Масштаб аварии и последствия | Уровень реагирования |
| --- | --- | --- | --- |
| Остановка котельной | Прекращение подачи электроэнергии | Прекращение циркуляции воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и жилых домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей. | муниципальный |
| Остановка котельной | Прекращение подачи топлива | Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и жилых домах. | объектовый (локальный) |
| Порыв тепловых сетей | Предельный износ, гидродинамические удары | Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и жилых домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей | муниципальный |

8.3.1. Алгоритм действий при авариях на коммуникациях и объектах жилищно-коммунального хозяйства

| № п/п | Действия | Время выполнения (мин) | Ответствен-ный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уточнение основных параметров чрезвычайных ситуаций через единую дежурно-диспетчерскую службу администрации ЗАТО Сибирский и дежурно-диспетчерскую службу организаций и объектов ЖКХ городского округа. | «Ч»+00.05-00.30 | ЕДДС |
| 2 | Доклад председателю КЧС администрации ЗАТО Сибирский. | «Ч»+00.07 | ЕДДС |
| 3 | Организация проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ силами дежурных подразделений постоянной готовности аварийно-спасательных служб организаций и муниципального образования. | «Ч»+00.30 | Руководители предприятий |
| 4 | Оповещение и сбор членов КЧС администрации ЗАТО Сибирский согласно схеме оповещения. | «Ч»+00.10 | ЕДДС |
| 5 | Выполнение специалистами организаций работ по предупреждению или снижению возможных последствий чрезвычайных ситуаций (обесточивание зданий, остановка машин и оборудования, перекрытие задвижек на коммунальных сетях и т.д. в соответствии с технологическими картами). | «Ч»+00.30 | Руководители организаций |
| 6 | Перевод КЧС администрации ЗАТО Сибирский и отдела по ГО и ЧС звена РСЧС городского округа в режим повышенной готовности | «Ч»+1.00 | Председатель КЧС и ОПБ |
| 7 | Развертывание оперативной группы в зоне ЧС, поддержание с ними устойчивой связи, обмен информацией. | В ходе ликвидации ЧС | Начальник отдела по ГО и ЧС Администра-ции ЗАТО Сибирский |
| 8 | Организация взаимодействия с ГУ МЧС России по Алтайскому краю, сбор и обобщение обстановки (адреса и количество жилых домов, количество жителей, в т. ч. детей, оставшихся без теплоснабжения; силы и средства, выделенные для проведения работ; сроки, необходимое содействие) | «Ч»+02.00-03.00 | Начальник отдела по ГО и ЧС Администра-ции ЗАТО Сибирский |
| 9 | Подготовка предложений в решение КЧС по ликвидации последствий ЧС | «Ч»+02.00-02.30 | Члены КЧС и ОПБ |
| 10 | Доведение решений КЧС администрации ЗАТО Сибирский до ответственных должностных лиц, обеспечение выполнения мероприятий по ликвидации ЧС, спасанию и жизнеобеспечению людей при этих ЧС, а также поддержание общественного порядка в ходе их проведения | Весь период | Члены КЧС и ОПБ |
| 11 | Координация действий сил и средств всех звеньев РСЧС городского округа по организации и проведении АСДНР | в ходе ликвидации ЧС | Председатель КЧС и ОПБ |
| 12 | Информирование населения через СМИ об аварии и проводимых работах | Весь период | Начальник управления СМИ |
| 13 | Проведение мероприятий по подготовке к безаварийной остановке производства на объектах с непрерывным технологическим процессом (согласно технологическим картам остановки производства, разработанных в организациях). | К «Ч»+12.00 | Руководители организаций |
| 14 | Создание дополнительных команд инженерного и материально-технического обеспечения проводимых работ | «Ч»+06.00 | Организации, службы городского округа в соответствии с решением КЧС и ОПБ |
| 15 | При необходимости, выполнение заблаговременных мер по вопросам проведения эвакуации (отселения) пострадавшего населения, их размещения, организации питания, обеспечения водой и предметами первой необходимости. | «Ч»+12.00 | Эвакокомис-сия городского округа ЗАТО Сибирский |
| 16 | Осуществление комплекса противоэпидемических мероприятий, включая контроль за действиями коммунальных служб по санитарной очистке населенного пункта (жилых районов), пострадавшего от ЧС. | «Ч»+12.00 | Санитарно-противоэпи-демическая комиссия |
| 17 | Проведение комплекса профилактических мероприятий в области противопожарной безопасности | К «Ч»+48.00 | Отдел по ГО и ЧС Администра-ции ЗАТО Сибирский |
| 18 | Подготовка заявок на поставку необходимого для восстановления поврежденных систем и объектов жизнеобеспечения материально-технических средств | Весь период | Члены КЧС и ОПБ |

8.3.2. Сценарий развития аварий на теплопроизводящих объектах и тепловых сетях

## Координацию работ по ликвидации аварии на  муниципальном уровне осуществляет комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа (далее – КЧС), на объектовом уровне – руководитель организации, осуществляющей эксплуатацию объекта.

## Органами повседневного управления территориальной подсистемы являются:

## - на муниципальном уровне - единая дежурно-диспетчерская служба (далее — ЕДДС)  городского округа ЗАТО Сибирский  по  вопросам сбора, обработки и обмена информации, оперативного реагирования и координации совместных действий дежурно-диспетчерских и аварийно-диспетчерских служб (далее — ДДС, АДС) организаций, расположенных на территории муниципального района, оперативного управления силами и средствами аварийно-спасательных и других сил постоянной готовности в условиях чрезвычайной ситуации (далее — ЧС);

## - на объектовом уровне – дежурно-диспетчерские службы организаций (объектов).

## Размещение органов повседневного управления осуществляется на стационарных пунктах управления, оснащаемых техническими средствами управления, средствами связи, оповещения и жизнеобеспечения, поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использованию.

## Время сбора сил и средств аварийной бригады на месте аварии не должно превышать 1 часа с момента оповещении аварии.

## Ответственное лицо теплоснабжающей организации, в системе теплоснабжения которой возникла аварийная ситуация в течение 30 минут со времени возникновения аварии доводит до заместителя главы администрации, отвечающего за функционирование объектов жилищно-коммунального хозяйства, либо лица, его замещающего на данный момент, информацию о причинах аварии, масштабах и возможных последствиях, планируемых сроках ремонтно-восстановительньгх работ, привлекаемых силах и средствах.

## Заместитель главы администрации, отвечающий за функционирование объектов жилищно-коммунального хозяйства по истечению 2 часов, в случае не устранения аварийной ситуации доводит информацию до главы ЗАТО и лично прибывает на место аварии для координации ремонтных работ.

## Глава ЗАТО в случае аварии, связанной с угрозой для жизни и комфортного проживания людей:

## - через управляющие компании, местную систему оповещения и информирования оповещает, жителей, которые проживают в зоне аварии;

## - в случае необходимости принимает решение по привлечению дополнительных сил и средств, к ремонтным работам;

## - создает и собирает штаб по локализации аварии, лично координирует проведение работ при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварии (аварийном отключении теплоснабжения на сутки и более, а также в условиях критически низких температур окружающего воздуха).

## Устранение последствий аварийных ситуаций на тепловых сетях и объектах централизованного теплоснабжения, повлекшее временное (в пределах нормативно допустимого времени) прекращение теплоснабжения или незначительные отклонение параметров теплоснабжения от нормативного значения, организуется силами и средствами эксплуатирующей организации в соответствии с установленным внутри организации порядком. Оповещение других участников процесса централизованного теплоснабжения (потребителей, поставщиков) по указанной ситуации осуществляется в соответствии с регламентами (инструкциями) по взаимодействию дежурно-диспетчерских служб организаций или иными согласованными распорядительными документами.

## В случае, если возникновение аварийных ситуаций на тепловых сетях и объектах централизованного теплоснабжения может повлиять на функционирование иных смежных инженерных сетей и объектов, эксплуатирующая организация оповещает о повреждениях владельцев коммуникаций, смежных с поврежденной.

## В зависимости от вида и масштаба аварии эксплуатирующей организацией принимаются неотложные меры по проведению ремонтно-восстановительных и других работ направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу тепла в социально значимые объекты. Нормативное время готовности к работам по ликвидации аварии - не более 1 часа.

## В зависимости от температуры наружного воздуха установлено нормативное время на устранение аварийной ситуации.

## Табл. 8.3.2.1. Значения нормативного времени на устранение аварийной ситуации

| № п/п | Вид аварийной ситуации | Время на устранение час. | Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха,0 С |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | -10 | -20 | более -20 |
| 1. | Отключение отопления | 2 | 18 | 18 | 15 | 15 |
| 2. | Отключение отопления | 4 | 18 | 15 | 15 | 15 |
| 3. | Отключение отопления | 6-8 | 15 | 15 | 15 | 10 |

При прибытии на место аварии старший по должности из числа персонала аварийной бригады эксплуатирующей организации обязан:

- составить общую картину характера, места, размеров аварии;

- определить потребителей, теплоснабжение которых будет ограничено (или полностью отключено) и период ограничения (отключения), отключить и убедиться в отключении поврежденного оборудования и трубопроводов, работающих в опасной зоне;

- организовать предотвращение развития аварии;

- принять меры к обеспечению безопасности персонала находящегося в зоне работы;

- получить от дежурного диспетчера по средствам связи, для проведения необходимых переключений, план действий, измененный режим теплоснабжения;

- определить последовательность отключения от теплоносителя, когда и какие инженерные системы при необходимости должны быть опорожнены;

- определяет необходимость прибытия дополнительных сил и средств, для устранения аварии.

Самостоятельные действия персонала по ликвидации аварийных ситуаций не должны противоречить требованиям «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», Правил техники безопасности при эксплуатации тепловых энергоустановок и тепловых сетей потребителей», правил техники безопасности, производственных инструкций.

Для ликвидации аварий создаются и используются:

- резервы финансовых и материальных ресурсов администрации ЗАТО Сибирский;

- резервы финансовых материальных ресурсов организаций.

Объемы резервов финансовых ресурсов (резервных фондов) определяются ежегодно и утверждаются нормативным правовым актом и должны обеспечивать проведение аварийно-восстановительных работ в нормативные сроки.

## 8.4. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации Алтайского края, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения ЗАТО Сибирский

## 8.4.1. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации Алтайского края

К системе газопроводов, снабжение природным газом по которым осуществляет ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск», в границах ЗАТО Сибирский подключен единственный источник тепловой энергии – котельная ЗАТО Сибирский. Система снабжения сжиженным газом населения для бытовых нужд на территории ЗАТО Сибирский отсутствует. В регионе действует подпрограмма 3 «Газификация Алтайского края» государственной программы Алтайского края «Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами», утвержденная постановлением Правительства Алтайского края от 31.07.2019 № 297. Мероприятий по развитию системы газоснабжения в части обеспечения топливом источника тепловой энергии ЗАТО Сибирский указанной программой не предусмотрено. Муниципальное образование в региональной программе не участвует в связи с отсутствием проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии.

## 8.4.2. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой и программой развития электроэнергетики

Электроснабжение жилых, общественных, производственных, зданий ЗАТО Сибирский выполнено от трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ.  Подключение трансформаторных подстанций предусмотрено кабельной линией 10 кВ  от РПП-110/10кВ «Химпром» с двумя трансформаторами по 10 МВА. РПП-110/10кВ «Химпром» размещается в северной части ЗАТО Сибирский и подключается по ВЛ 110 кВ.

Схема и программа развития Единой энергетической системы России утверждена Приказом Минэнерго России от 28.02.2019 № 174 «Об утверждении схемы и программы развития Единой энергетической системы России на 2019-2025 годы». Указом Губернатора Алтайского края от 26.04.2021 № 64 утверждена схема и программа «Развитие электроэнергетики Алтайского края» на 2022-2026 годы». Решений о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории городского округа ЗАТО Сибирский в ближайшей перспективе не предусматривается.

Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Алтайского края, схемы и программы развития Единой энергетической системы России не направляются ввиду экономической нецелесообразности.

## 8.4.3. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой водоснабжения и водоотведения ЗАТО Сибирский

Схема водоснабжения и водоотведения городского округа ЗАТО Сибирский Алтайского края на 2014 год и на период до 2027 года утверждена постановлением администрации ЗАТО Сибирский от 11.12.2014 № 548.

В настоящее время на территории ЗАТО Сибирский действует и эксплуатируется одна централизованная система холодного водоснабжения. Процент охвата территорий и потребителей централизованной системой водоснабжения и водоотведения составляет 100%. Дальнейшее развитие системы водоснабжения в части, относящейся к системе теплоснабжения, на территории ЗАТО Сибирский не запланировано. Предложения по корректировке утвержденных схем водоснабжения и водоотведения для обеспечения согласованности таких схем и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения отсутствуют.

Анализ существующей градостроительной ситуации, состояния инженерной инфраструктуры позволяет сделать вывод о возможности дальнейшего развития ЗАТО Сибирский без значительных изменений коммунальной инфраструктуры в существующих границах городского округа.

9. Глава 8. Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации

В соответствии со статьей 6 пунктом 6 Федерального закона 190 «О теплоснабжении» к полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации.

В соответствии с пунктом 28 статьи 2 Федерального закона 190 «О теплоснабжении» Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства РФ от 08.09.2012 № 808.

В результате проведенной работы, установлено, что МУМКП соответствут критериям определения единой теплоснабжающей организации:

1. В проекте схемы теплоснабжения определены границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Указанные границы, определяющиеся границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус, представлены на рисунке 2.4.1. «Эксплуатационная зона действия котельной №1».

2. МУМКП владеет на праве хозяйственного ведения единственной котельной в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации и тепловыми сетями, к которым непосредственно подключен источник тепловой энергии в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации.

3. МУМКП способно обеспечить надежность теплоснабжения: для этого у организации есть все технические возможности и квалифицированный персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами.

Статус единой теплоснабжающей организации присвоен МУМКП постановлением администрации ЗАТО Сибирский от 14.03.2014 № 97 «Об определении единой теплоснабжающей организации на территории городского округа закрытого административно территориального образования Сибирский Алтайского края» как организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности единственным источником тепловой энергии и тепловыми сетями.

Библиография

- Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154.

- Техническое задание на разработку схемы теплоснабжения ГО ЗАТО Сибирский.

- Генеральный план развития ГО ЗАТО Сибирский на период до 2027 года.

- Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения, утверждены совместным Приказом Минэнерго России и Минрегиона России от 29 декабря 2012 г. № 565/667.

- Федеральный закон РФ от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

- Федеральный закон РФ от23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ в ред. Федерального закона от 27.07.2010 N 237-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности».

- Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утверждены Приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г. № 115, зарегистрировано в Минюсте РФ 2 апреля 2003 г. № 4358.

- Методика определения нормативных значений показателей функционирования водяных тепловых сетей коммунального теплоснабжени я. М. Роскоммунэнерго.

- Методические рекомендации по регулированию отношений между энергоснабжающей организацией и потребителями /под общей редакцией Б.П. Варнавского/. – М.: Новости теплоснабжения, 2003.

- Манюк В.В.и др. Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей. Справочник М-ва., 1988 г.

- Самойлов Е.В. Диагностика трубопроводов тепловых сетей как альтернатива летним опрессовкам. ЖКХ, Журнал руководителя и гл. бухгалтера.

- Папушкин В.Н. Радиус теплоснабжения. Хорошо забытое старое. Новости теплоснабжения, №9 2010 г. стр. 18-23.

- Николаев А.А. Справочник проектировщика Проектирование тепловых сетей. Справочник Москва 1965г.

- Приказ Минрегиона России от 26.07.2013 № 310 «Об утверждении Методических указаний по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения».

# Text boxes

ФГБУ «ЦЖКУ»

МБУ

«ЕСБСОМС»

МУМКП

участок по обслуживанию жилого фонда

МУМКП

Жилая зона

Зона ОДН

Зона ОН

26%

74%

Qр

сумм

i=1

10%

90%

6%

46%

48%

| Январь 2021 год |
| --- |
| Дата | t◦с пр. | t◦с обр. | Δ | t◦сн.в. |
| 1 | 88 | 57 | 31 |  |
| 2 | 86 | 57 | 29 |  |
| 3 | 84 | 55 | 29 |  |
| 4 | 88 | 60 | 28 |  |
| 5 | 86 | 57 | 29 |  |
| 6 | 84 | 56 | 28 |  |
| 7 | 92 | 60 | 32 |  |
| 8 | 94 | 61 | 33 |  |
| 9 | 94 | 59 | 35 |  |
| 10 | 94 | 60 | 34 |  |
| 11 | 82 | 55 | 27 |  |
| 12 | 92 | 60 | 32 |  |
| 13 | 82 | 56 | 26 |  |
| 14 | 80 | 55 | 25 |  |
| 15 | 78 | 53 | 25 |  |
| 16 | 78 | 53 | 25 |  |
| 17 | 88 | 56 | 32 |  |
| 18 | 92 | 59 | 33 |  |
| 19 | 92 | 60 | 32 |  |
| 20 | 88 | 57 | 31 |  |
| 21 | 84 | 57 | 27 |  |
| 22 | 78 | 53 | 25 |  |
| 23 | 78 | 54 | 24 |  |
| 24 | 76 | 53 | 23 |  |
| 25 | 80 | 54 | 26 |  |
| 26 | 76 | 53 | 23 |  |
| 27 | 72 | 50 | 22 |  |
| 28 | 82 | 54 | 28 |  |
| 29 | 96 | 60 | 36 |  |
| 30 | 96 | 63 | 33 |  |
| 31 | 96 | 63 | 33 |  |

| Январь 2021 год |
| --- |
| Дата | t◦с пр. | t◦с обр. | Δ | t◦сн.в. |
| 1 | 90 | 65,5 | 24,5 | -16 |
| 2 | 87 | 63,5 | 23,5 | -13,5 |
| 3 | 88,5 | 63,5 | 25 | -15,9 |
| 4 | 89,5 | 64,5 | 25 | -15 |
| 5 | 85 | 62 | 23 | -12,3 |
| 6 | 92 | 64,9 | 27,1 | -22 |
| 7 | 94,5 | 67,5 | 27 | -21 |
| 8 | 96 | 67,5 | 28,5 | -24 |
| 9 | 97,5 | 68,5 | 29 | -25,9 |
| 10 | 88 | 64,5 | 23,5 | -10,6 |
| 11 | 92 | 64,5 | 27,5 | -19 |
| 12 | 87 | 65 | 22 | -12,5 |
| 13 | 84 | 61 | 23 | -11,1 |
| 14 | 81,5 | 60 | 21,5 | -7 |
| 15 | 80 | 59 | 21 | -3,6 |
| 16 | 84 | 60,5 | 23,5 | -10,8 |
| 17 | 92,5 | 65 | 27,5 | -14,4 |
| 18 | 93,5 | 66,5 | 27 | -20,4 |
| 19 | 91 | 66 | 25 | -15,5 |
| 20 | 89 | 64,5 | 24,5 | -14,1 |
| 21 | 79,5 | 59 | 20,5 | -7 |
| 22 | 80 | 59,5 | 20,5 | -9,3 |
| 23 | 78 | 57,5 | 20,5 | -1,4 |
| 24 | 80,5 | 58,6 | 21,9 | -8 |
| 25 | 78 | 58,5 | 19,5 | 0,6 |
| 26 | 74,5 | 56 | 18,5 | -1,8 |
| 27 | 80 | 58,4 | 21,6 | -12,6 |
| 28 | 96 | 65,6 | 30,4 | -21,1 |
| 29 | 98 | 68,5 | 29,5 | -20,6 |
| 30 | 97 | 69 | 28 | -16 |
| 31 | 94 | 68 | 26 | -15,1 |

пот